## I кв.
Данные об аварийных отключениях за I квартал 2015г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | март | 19 | Работала МТЗ. Причина: автомобилем УРАЛ 4320 принадлежащим УРС "Самара" при подъезде к скв.№141 "Евгеньевского" м/р сбил оп.№3 на отпайке к ТП-141.
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | март | 20 |  | Замена сломанной оп.№3 отпайка к ТП-141 и присоединение проводов на оп.№2 в сторону оп.№3.
Примечание. Объем недопоставленной электроэнергии отсутствует, т.к. при отключении нагрузка переводится на резервное питание.

## II кв.
Данные об аварийных отключениях за II квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 30 | Работала ТО. Причина: сбита оп №800/6 автомобилем УРАЛ г/н К437ВК.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | май | 31 | Работала ТО. Причина: обрыв проводов Ф-А и С в пролёте оп.№1504/3-1504/4 в результате наезда неизвестным автотранспортом.
3 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июнь | 12 | Работала Т.О. Причина: сбита оп.№1800/66 А/М ЗИЛ ( ЗАО "Северный Ключ").
4 | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | июнь | 23 | Выпал блинкер "Авар.откл." Причина: трактором принадлежащим Нурлатскому УТТ сбита оп.№7Б.
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 30 |  | Замена дефектной опоры № 800/6. Монтаж изоляторов опора № 800/4пп.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | май | 31 |  | Ремонт проводов ВЛ-6 кВ .
3 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июнь | 12 |  | Замена дефектной оп.№1800/66.
4 | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | июнь | 23 |  | Замена дефектной опоры №7Б.

## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | июль | 18 | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 обнаружена сбитая оп.№20 автомобилем КАМАЗ-43108, требуется замена оп.№20.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (Жиг. ПО) | сентябрь | 10 | Работала МТЗ АПВ-нет Причина: падение дымоходной трубы котельной при ее демонтаже персоналом (ИП Ухоботин) на ВЛ-6 кВ. В результате: обрыв провода ф-«А» в пролете оп.№7-8. С 14:45 до 20:13 произвели восстановление оборванного провода.
3
4
5
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | июль | 18 |  | С 19:30 до 20:45 замена сбитой оп.№20
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (Жиг. ПО) | сентябрь | 10 |  | С 14:45 до 20:13 произвели восстановление оборванного провода.
3
4
5

## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1