## I кв.
Данные об аварийных отключениях за I квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | март | 5 | Водитель автокрана КП-25 допустил касание с последующим обрывом проводов фазы "А" в пролете опор №№ 702/21-702/25, фазы "С" в пролёте опор №№ 702/21-702/22. |  | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | март | 5 |  | С 20:30 до 23:00 произвели восстановление провода фазы "А" и фазы "С" на поврежденном участке. | _
Примечание. Объем недопоставленной электроэнергии отсутствует, т.к. при отключении нагрузка переводится на резервное питание.

## II кв.
Данные об аварийных отключениях за II квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Восточная" | май | 4 | Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 13:40 РПВ-не успешно. В 14:23 откл. ЛР-5-1 и вкл. в работу ВЛ-6 кВ Ф-5. Причина: произвели осмотр ВЛ после ЛР-5-1 и обнаружили на оп.№508/14 слетели два изолятора провода лежат на траверсе, у основания обнаружен свежий скол опоры, следы неизвестной техники. |  | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Восточная" | май | 4 |  | 18:03 до 18:40 произвели замену дефектных изоляторов, колпачков, вязок на оп.№508/14. В 19:03 вкл. ЛР-5-1 замечаний нет. | _

## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1

## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1