## Форма отчета
| Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | [7 empty] | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения |  | Класс напряжения оборудования | Вид оборудования | [5 empty] | Элемент (узел) оборудования | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения
| Юганскнефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | [7 empty] | АПВУ | Внешние сети |  | 0.4 | ПС | [5 empty] | В | [8 empty] | КП1 | ПУ1 | ПУ1
| Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | [7 empty] | АПВН, РПВУ | Технология |  | 6(10) | КТП | [5 empty] | Р | [8 empty] | КП2 | ПУ2 | ПУ2
| Самаранефтегаз | ПМЭС | [7 empty] | АПВН, РПВН | Сторонние |  | 35 | РП | [5 empty] | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ3 | ПУ3
| Сахалинморнефтегаз | Сторонние | [7 empty] | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. |  | 110 | ВЛ | [5 empty] | КС | [8 empty] | КП4 | ПУ4 | ПУ4
| Самотлорнефтегаз | [8 empty] | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. |  | 220 | КЛ | [5 empty] | ЗА | [8 empty] | КП5 | ПУ5 | ПУ5
| ТНК-Нижневартовск | [11 empty] | 500 | ГТЭС | [5 empty] | РЗА | [8 empty] | КП6 | ПУ6 | ПУ6
| ТНК-Нягань | [12 empty] | ГПЭС | [5 empty] | КУ | [8 empty] | КП7 | ПУ7 | ПУ7
| Варьеганнефтегаз | [12 empty] | ТЭЦ | [5 empty] | РТ | [8 empty] | КП8 | ПУ8 | ПУ8
| Пурнефтегаз | [12 empty] | ДЭС | [5 empty] | ИЭ | [8 empty] | КП9 | ПУ9 | ПУ9
| Удмуртнефть | [12 empty] | ПО | [5 empty] | СК | [8 empty] | КП10
| Ванкорнефть | [18 empty] | КМ | [8 empty] | КП11
| Северная нефть | [18 empty] | И | [8 empty] | КП12
| Томскнефть | [18 empty] | Г | [8 empty] | КП13
| Ставропольнефтегаз | [18 empty] | ПЭ | [8 empty] | КП14
| Краснодарнефтегаз | [18 empty] | Т | [8 empty] | КП15
| ТНК-Уват | [18 empty] | ДУ | [8 empty] | КП16
| ВЧНГ | [18 empty] | ГТУ | [8 empty] | КП17
| РОСПАН | [18 empty] | ГПУ | [8 empty] | КП18
| ВСНК | [18 empty] | КО | [8 empty] | КП19
| Дагнефть | [18 empty] | ВО | [8 empty] | КП19
| Дагнефтегаз | [18 empty] | ТСН | [8 empty] | КП20
| Грознефтегаз | [27 empty] | КП21
| Ингушнефть | [27 empty] | КП22
КП23
КП24
КП25
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ФОРМА ОТЧЕТА О НАРУШЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
К МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК УЧЕТА И АНАЛИЗА НАРУШЕНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» № П1-01.05 М-0006 ВЕРСИЯ 2.00
Заполняется на основе оперативной информации | [19 empty] | Заполняется после проведения расследования нарушения (из акта расследования) | [12 empty] | Месяц | ЦЭЭ № | Признак нарушений для аналитического отчета
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Место возникновения нарушения |  |  | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоборы нефти, тонн |  |  | Место возникновения нарушения | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения |  | Примечание
|  |  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | [5 empty] | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования |  |  | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка на ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) |  | №1 | №2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-01-04 | 0:18 | 2018-01-04 | 0:18 | 0 | 196 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) ПС 220/110 кВ "Просвет" (МЭС). Под откл.попали: С 1-Т ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), Ф-9,Ф-10, ПС35/6кВ "Утевская","Покровская", "Гагаринская", "ДНС-1", "Кулешовская", "Ветлянская", В-Ветлянская", С-1-Т ПС110/35/10кВ "Алексеевская" (ВПО), ПС35/6кВ,"Грековская", "Алексеевская", "Субботинская". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ на оп.№78 обнаружены следы перекрытия от жизнедеятельности птиц между гирляндой изоляторов и нижним проводом. Ремонт не требуется. | 0 | 36.63 | 36.63 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 1 | ЦЭЭ№2 | А7
2 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 8:15 | 2018-01-08 | 8:15 | 0 | 7 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключёвская" | Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Снег, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ-6 кВ ф-65 на ТП 65-01 обнаружили труп птицы. Причина: перекрытие проводов ВЛ-6 кВ ф-65 на ТП 65-01 в результате попадания птицы. | 0 | 2.47 | 2.47 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие проводов ВЛ-6 кВ ф-65 на ТП 65-01 в результате попадания птицы. | 1 | ЦЭЭ№1 | А9
3 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 8:15 | 2018-01-08 | 9:23 | 0.047222 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Снег, сильный порывистый ветер. В 9:23 откл. ШР-6 в РВНО-17 и ввели в работу уч.ВЛ-6 кВ Ф-17 до РВНО-17. Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролёте оп. №№ 1709/1-1709/2, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Требуется перетяжка проводов. | 4.14 | 0 | 4.14 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 04.11.2017; 21.01.2016 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролёте оп. №№ 1709/1-1709/2, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Требуется перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ№6 | А9
4 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 8:00 | 2018-01-08 | 8:25 | 0.017361 | 2 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | Работала ТО. АПВ- нет. В 8:25 РПВ- успешно.При осмотре ВЛ-6 кВ в пролётах опор № 10-11 обнаружено касание веток деревьев проводов ВЛ. 10.01.18г. произвели вырубку ДКР. | 1.26 | 0 | 1.26 | ТЧ | 2000 | АС-50 |  | 06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала ТО. АПВ- нет. РПВ-успешно. Причина: в результате сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в пролёте опор №№ 10-11 ветками деревьев. Необходимо произвести обрезку веток ДКР в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению (касанию) на провода ВЛ. | 1 | ЦЭЭ№1 | А9
5 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 7:13 | 2018-01-08 | 7:13 | 0 | 7 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Снег, сильный порывистый ветер. 0.01.18г. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружено: провис провода ВЛ фаз "А" и "С" в пролете опор № 200/68-200/69. 24.01.2018 г. произведена перетяжка проводов. | 0 | 1.04 | 1.04 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 10.07.2017; 02.10.2016 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролёте оп. №№ 200/68-200/69, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ№6 | А9
6 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 7:48 | 2018-01-08 | 10:40 | 0.11944 | 7 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- не успешно, РПВ- не успешно. Снег, сильный порывистый ветер. В 10:40 РПВ- успешно. 10.01.18г. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 Горбатовская-1, обнаружили провис провода Фазы А,В в пролете 700/63-700/64, поврежден провод в пролете опор 700/3-700/4. 25.01.18 г. произведена перетяжка проводов. | 0 | 10.96 | 10.96 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 07.11.2017; 25.07.2016 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- не успешно, РПВ- не успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролёте оп. №№ 700/63-700/64, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ№6 | А9
7 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 7:53 | 2018-01-08 | 7:53 | 0 | 5 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Снег, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ от оп.№58 до №75 с отпайками- повреждений не обнаружено. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Тверская", обнаружили провис провода Фаза А в пролете 600/70-600/71. | 0 | 0.83 | 0.83 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 15.11.2017; 12.07.2016 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: нарушение стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте оп. №№ 600/70-600/71, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" - 2-х фазному КЗ. Требуется перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ№6 | А9
8 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-08 | 8:41 | 2018-01-08 | 8:41 | 0 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала ТО. АПВ- успешно. Снег, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ- Причиной отключения послужил во время сильных порывов ветра схлест проводов в пролетах опор №№39-40 в результате провиса провода фазы «В». 24.01.18г. неисправность устранена. | 0 | 0.18 | 0.18 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 20.10.2017; 20.07.2017 | 100 | 03.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Метеоусловия: снег, сильный порывистый ветер. Причина: нарушение стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте оп. №№ 39-40, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ№2 | А9
9 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-01-14 | 8:08 | 2018-01-14 | 8:32 | 0.016667 | 56 | НЧВЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Тверская". | Работала НВЧЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: включение КЗ-110 С-1-Т на ПС 110кВ "Бризол" ( ООО "БИАКСПЛЕН") от действия газовой защиты С-1-Т. ОД-110 С-1-Т не отключился. | 13.12 | 0 | 13.12 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 1 | ЦЭЭ №6 | А10
10 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-17 | 11:18 | 2018-01-17 | 11:27 | 0.00625 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно.11:27 РПВ- успешно. 18.01.2018г. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили на опоре №1700/6 слетел изолятор фаза "А". Устранили. | 0.41 | 0 | 0.41 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 04.11.2017; 21.01.2016 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролёте оп. №№ 1709/1-1709/2, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Требуется перетяжка проводов. | 1 | ЦЭЭ №6 | А12
11 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-18 | 11:51 | 2018-01-18 | 11:51 | 0 | 4 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Сработало указательное реле "Авар.откл. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры № 214 видимых замечаний по отключению нет. От опоры № 1П до опоры № 94П осмотр будет продолжен 19.01.2018г.Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 31-17 проводов ВЛ-6 кВ ф-31 ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" в результате попадания птицы. | 0 | 0.72 | 0.72 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 31-17 проводов ВЛ-6 кВ ф-31 ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" в результате попадания птицы. | 1 | ЦЭЭ №1 | А12
12 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-19 | 11:18 | 2018-01-19 | 11:18 | 0 | 59 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Смагинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Смагинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" Под отключение попали: Т-2-Т ПС "Славкинская", Т-2-Т ПС "Смагинская". | Работала ТО. АПВ-успешно. На ПС "Славкинская", "Смагинская" сработал АВР-6кВ. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. Произведен осмотр ВЛ L-37 км. Обнаружено: местами наледь на проводах. Причина: схлёст проводов в пролёте опор №№ 22-23, вызванный сходом образовавшихся на них гололедно-изморозевых отложений. | 0 | 9.67 | 9.67 | ТЧ | 1995 | АС-95; АС-120 |  | 15.09.2017; 23.06.2014 | 100 | 03.2018 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: схлёст проводов в пролёте опор №№ 22-23, вызванный сходом образовавшихся на них гололедно-изморозевых отложений. | 1 | ЦЭЭ №3 | А9
13 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-21 | 10:45 | 2018-01-21 | 13:15 | 0.10417 | 6 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. В 13:15 нагрузка ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 ПС 35/6 кВ "Елховская" переведена на ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк". Причина: неисправность блока управления привода тележки ВВ-6 ф-Н-3. Неисправность устранена. | 2.76 | 0 | 2.76 | РЗА | 1990 | РТ-40/50 |  | 07.07.2017 | 100 | 02.2018 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате старения и износа корпуса реле тока фазы "С" произошло окисление пространства между контактами, что привело к их замыканию и последующему отключению ВВ-6 ф-Н-3. Выявлена неисправность блока управления привода тележки ВВ-6 ф-Н-3. Неисправности устранены. | 1 | ЦЭЭ №1 | А12
14 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-22 | 15:15 | 2018-01-22 | 15:15 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Снег,метель,порывистый ветер. Причина: в результате сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в пролёте опор №№ 15-1А ветками деревьев. | 0 | 0.15 | 0.15 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала МТЗ. АПВ -успешно. Метеоусловия: Снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: в результате сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в пролёте опор №№ 15-1А ветками деревьев. Необходимо произвести обрезку веток ДКР в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению либо касанию проводов ВЛ. | 1 | ЦЭЭ №1 | А9
15 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-01-24 | 15:15 | 2018-01-24 | 15:25 | 0.0069444 | 74 | Диф. защита. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | С-2-Т | 110 | ПС | С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская" Под отключение попали: ВЛ-110 кВ "Горбуновка-2"(СПО). | Работала диф. защита С-2-Т. Вкл. КЗ-110-2, откл. ОД-110 С-2-Т, откл. ВВ-6 С-2-Т. В 15:25 нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т. Причина АО - из-за образования наледи на крыше РУ-6кВ и частичной разгерметизации стыковочного шва РУ-6 кВ между кровлей и стеной произошло попадание влаги на кабельный ввод шкафа защит трансформатора С-2-Т с последующим протеканием внутрь шкафа на контактные зажимы реле КАТ1 (ДЗТ-11). Под действием влаги произошло перекрытие контактных зажимов реле, что привело к ложному срабатыванию ДЗТ. Вина персонала - несвоевременное и некачественное проведение ежедневных осмотров ЭО ПС 110/6кВ "Горбуновская"; некачественный ремонт стыковочного шва РУ-6кВ в декабре 2016г. | 0 | 10.81 | 10.81 | РЗА | 1989 | ДЗТ-11 | ЧЭАЗ | 24.01.2018; 15.09.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП5 | ПУ6 | ПУ9 | Работала диф. защита С-2-Т. Причина АО - из-за образования наледи на крыше РУ-6кВ и частичной разгерметизации стыковочного шва РУ-6 кВ между кровлей и стеной произошло попадание влаги на кабельный ввод шкафа защит трансформатора С-2-Т с последующим протеканием внутрь шкафа на контактные зажимы реле КАТ1 (ДЗТ-11). Под действием влаги произошло перекрытие контактных зажимов реле, что привело к ложному срабатыванию ДЗТ. Вина персонала - несвоевременное и некачественное проведение ежедневных осмотров ЭО ПС 110/6кВ "Горбуновская"; некачественный ремонт стыковочного шва РУ-6кВ в декабре 2016г. | 1 | ЦЭЭ №3 | А12
16 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-05 | 1:00 | 2018-01-05 | 1:30 | 0.020833 | 5 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-4 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-Н-4 обнаружен провис провода фазы-В от опоры №2Б спуск на КТППН Н4-14, видны следы перекрытия. 06.02.18 г. произведена перетяжка спусков проводов ВЛ-6 кВ. | 0.6 | 0 | 0.6 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 05.2017 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: Провис спусков проводов ВЛ-6кВ от опоры № 2Б к КТППН № Н4-14, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка спусков проводов. | 2 | ЦЭЭ №1 | А9
17 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-05 | 18:06 | 2018-02-05 | 20:34 | 0.10278 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не делали. При осмотре ПС обнаружен дефектный изолятор(фаза-В) на приёмном портале яч. Ф-2 РУ-6 кВ, провод лежит на траверсе. Произвели замену дефектного изолятора. Сильный, порывистый ветер. Причина: в результате механического износа штыревого изолятора фазы "В" на приемной траверсе РУ-6кВ произошло разрушение изолятора и падение провода на траверсу с подхлестыванием проводов соседних фаз. Неисправность устранена. | 4.95 | 0 | 4.95 | И | 1965 | ШФ-10 |  | 06.12.2017; 22.05.2015 | 100 | 03.2018 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не делали. Причина: в результате механического износа штыревого изолятора фазы "В" на приемной траверсе РУ-6кВ произошло разрушение изолятора и падение провода на траверсу с подхлестыванием проводов соседних фаз. Неисправность устранена. | 2 | ЦЭЭ №2 | А9
18 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-05 | 15:54 | 2018-02-05 | 22:47 | 0.27847 | 6 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно, РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер. 06.02.18г. произвели осмотр ВЛ-6 кВ - на оп.№300/79 обнаружен дефектный изолятор Ф-"С", провод лежит на траверсе, произвели замену деф. изолятора. | 45.35 | 0 | 45.35 | И | 1977 | ШФ-10 |  | 05.10.2017; 15.06.2017 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина - ОЗЗ на оп.№300/79 в результате разрушения дефектного изолятора Ф-"С", в сочетании с невыявленным (но зафиксированным) неустойчивым ОЗЗ по другой фазе ВЛ-6кВ, подключенной к 2 СШ -6кВ ПС 35/6кВ "Тверская". Неисправность на ВЛ-6кВ Ф-3 устранена. Причина невыявленного ОЗЗ самоустранилась. | 2 | ЦЭЭ №6 | А9
19 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-02-05 | 16:40 | 2018-02-05 | 16:40 | 0 | 17 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Чёрновка" (СПО) | В 16:40 прошла посадка напряжения. Причина: аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-8(Сергиевский РЭС) на ПС "Черновка"(СПО). | 0 | 14.24 | 14.24 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 2 | ЦЭЭ №3 | А10
20 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-08 | 18:36 | 2018-02-08 | 22:25 | 0.15903 | 16 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Чёрновка" (СПО) | Работала МТЗ.19:06 РПВ-не успешно При осмотре ВЛ(LВЛ-14,5км) обнаружено: неисправен ТН-10 Ф-«С»(видны следы воздействия дуги) в РП-10-2/3. Произвели демонтаж дефектного ТН-10. | 90.99 | 0 | 90.99 | ИЭ | 2009 | ТН-10 ЗНОЛПМ-10 | ОАО "Энергопром" | 27.06.2017; 06.06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП9 | ПУ8 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала МТЗ. РПВ-не успешно. Причина: Пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками ТН-10кВ фазы "С" ввиду низкого качества исполнения изоляции, привёл к разрушению корпуса ТН-10кВ фазы "С" и междуфазному электродуговому замыканию в отсеке ВН РП-10-2/3 с последующим аварийным отключением ВЛ-10кВ. Произвели демонтаж дефектного ТН-10. | 2 | ЦЭЭ №3 | А12
21 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-18 | 12:00 | 2018-02-18 | 12:00 | 0 | 10 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ- успешно. После авар.откл.появилось замыкание на землю на 1СШ-6 кВ Ф-"А". При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-7 обнаружена повреждённая оп.№706/7 не установленной техникой, оп. висит на проводах, требуется замена. 19.02.18г. произвели замену поврежденной опоры. | 0 | 0.85 | 0.85 | ТЧ | 1980 | АС-70 |  | 04.11.2017; 21.06.2017 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ- успешно. Причина: Механическое воздействие неустановленной техники привело к повреждению стойки опоры .№706/7, схлесту проводов при ударе. опора висит на проводах, требуется замена. 19.02.18г. произвели замену поврежденной опоры. | 2 | ЦЭЭ №6 | А10
22 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-18 | 13:20 | 2018-02-18 | 13:20 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ в ПП-7 обнаружен откл. ВВ-6, рабртала ТО, в 13:32 ВВ-6 включили. Отпайка ВЛ-6 кВ после ПП-7 принадлежит ЗАО "ССК", владелец оповещён. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 повреждений не обнаружено. 19.02.2018 г. персоналом ЗАО "ССК" произведён осмотр отпайки ВЛ-6 кВ после ПП-7-повреждений не обнаружено. | 0 | 0.26 | 0.26 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 27.11.2017; 09.10.2017 | 100 | 04.2018 | 0 |  | КП25 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина АО не обнаружена. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 повреждений не обнаружено. 19.02.2018 г. персоналом ЗАО "ССК" произведён осмотр отпайки ВЛ-6 кВ после ПП-7, повреждений не обнаружено. Выявлено неселективное срабатывание РЗА ВЛ-6кВ Ф-7 и ПП-7. Выполнен перерасчёт и изменение уставок РЗА. | 2 | ЦЭЭ №4 | А12
23 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-02-27 | 5:05 | 2018-02-27 | 6:20 | 0.059722 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 6:20 РПВ-успешно. Произвели осмотр. В пролете опор №№ 6-7 отпайки на ТП-79 обнаружены следы КЗ проводов фаз «А» и «С». В пролете опор №№ 6-7 отпайки на ТП-79 проходит грунтовая дорога. | 15.71 | 0 | 15.71 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 15.11.2017; 22.07.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. аботала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Механическое воздействие неустановленной техники привело к схлесту проводов в пролёте опор №№ 6-7 отпайки на ТП-79. Обнаружены следы КЗ на проводах фаз "А" и"С". Ремонт не требуется. | 2 | ЦЭЭ №2 | А12
24 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-06 | 9:25 | 2018-03-06 | 9:25 | 0 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, метель. Причина: Провис спусков проводов ВЛ-6кВ от опоры № 1310/1 к ТП 1311/40, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка спусков проводов. | 0 | 0.69 | 0.69 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 18.10.2017; 20.07.2017 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер, метель. Причина: Провис спусков проводов ВЛ-6кВ от опоры № 1310/1 к ТП 1311/40, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка спусков проводов. | 3 | ЦЭЭ №5 | А9
25 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-14 | 3:59 | 2018-03-14 | 10:27 | 0.26944 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН-СВЛ Падовский ВЛ-10 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | КРУН-СВЛ Падовский ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно.10:27 РПВ-успешно. Причины: 1. Самопроизвольное включение СУ скв. 6 Падовского м/р в результате неисправности платы управления СУ; 2. Увеличение тока нагрузки ТП-10/0,4кВ скв. 6 Падовского м/р в связи с ранее произошедшим застреванием поршня в выкидной линии; 3. Отсутствие селективности защит по цепочке СУ-ТП-питающая ВЛ. | 60.75 | 0 | 60.75 | ПЭ | 2014 | КРУН-СВЛ-ПАПВ1-У-У1 | ОАО "ЭнергопромСтройЗащита" | 18.10.2017; 17.10.2016 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП3 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причины: 1. Самопроизвольное включение СУ скв. 6 Падовского м/р в результате неисправности платы управления СУ; 2. Увеличение тока нагрузки ТП-10/0,4кВ скв. 6 Падовского м/р в связи с ранее произошедшим застреванием поршня в выкидной линии; 3. Отсутствие селективности защит по цепочке СУ-ТП-питающая ВЛ. | 3 | ЦЭЭ №6 | А12
26 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-15 | 22:30 | 2018-03-15 | 22:42 | 0.0083333 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ будет произведен в светлое время суток. 16.03.18 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.01 | 0 | 0.01 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 2017-11-04 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина отключения не обнаружена. Необходимо произвести выборочный верховой осмотр ВЛ. | 3 | ЦЭЭ №2 | А9
27 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-03-16 | 8:52 | 2018-03-16 | 8:52 | 0 | 5 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-16 (АО "СНГ") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-16 (АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | В 8:52 прошла посадка напряжения Остановились 5 скв.по «Ежовскому» м.р Причина: аварийное отключение ВЛ-110кВ "Б-Глушица-2"(ЧПО) с ПС220/110/10кВ "Южная". Работала 2ст. ТЗНП. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 0 | 0.12 | 0.12 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 3 | ЦЭЭ №6 | А7
28 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-21 | 11:20 | 2018-03-21 | 11:50 | 0.020833 | 17 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-6 кВ Ф-1 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 6(10) | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-1, Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Утевская". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ ф-ров: 2,3,4; КЛ-6 кВ Ф-5. | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно.АО произошло при пуске Д-5 на ДНС "Утевская". При осмотре вводного устройства Д-5 обнаружено: разрушены проходные изоляторы 6 кВ, оплавились шпильки. Неисправность устранена. | 17.9 | 0 | 17.9 | ПЭ | 2016 | ВАО4-450S-2У2 | Электротяжмаш г. Тирасполь | 2017-12-26 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ6 | ПУ1 | Работала МТЗ-1. АПВ- нет. РПВ- успешно. АО произошло при пуске Д-5 на ДНС "Утевская". Причина: разрушение опорных изоляторов 6 кВ на выводах обмоток статора Д-5. Персонал ЦПНГ-5 не уведомил персонал ЦЭЭ № 2 о пуске насосного агрегата длительно находящегося в резерве, в связи с чем не было проверено сопротивление изоляции обмоток статора и коэффициент абсорбции. Отключение ввода 6кВ ПС 35/6кВ "Утевская" произошло по причине ошибочного ввода в работу уставки МТЗ-1, что привело к ошибочному отключению ПС "Утевская" | 3 | ЦЭЭ №2 | А12
29 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-23 | 1:39 | 2018-03-22 | 2:15 | 0.025 | 4 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-26 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ "Западная" | Сработало указ. реле "Авар. откл." АПВ-не успешно. 2:15 РПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 26-01 ВЛ-6 кВ ф-26 ПС 35/6кВ "Западная" в результате попадания птицы. | 1.22 | 0 | 1.22 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 03.2017 | 100 | 03.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 26-01 ВЛ-6 кВ ф-26 ПС 35/6кВ "Западная" в результате попадания птицы. | 3 | ЦЭЭ №1 | А12
30 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-03-26 | 10:24 | 2018-03-26 | 21:26 | 0.45972 | 55 | 1 ст. МТЗ 1 ст.ТЗНП | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-2"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"( МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьёвская", ПС 35/6 кВ "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" (ПРЦЭиЭ №4). | Работала 1 ст. МТЗ,1ст.ТЗНП АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. На ПС 35/6 кВ "Ключи" работало АВР-6 кВ. В 10:30 на ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" нагрузка С-1-Т переведена на С-2-Т. В 11:10 на ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т. В 11:55 на ПС 35/6 кВ "Ключи" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Причина АО: перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"С" на оп.№23. На оп.№23 произведена замена дефектной(видны следы перекрытия) гирлянды изоляторов Ф-"С". | 7.22 | 4.8 | 12.02 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 3 | ЦЭЭ №1 | А7
31 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-26 | 15:17 | 2018-03-26 | 15:57 | 0.027778 | 8 | Сработало указательное реле "Аварийное отключение" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указ. реле "Авар. откл." АПВ-не успешно, 15:57 РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. 27.03.2018г. произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-3 и обнаружен схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 300/92-№ 307/1. 29.03.18г. неисправность устранена. | 4.82 | 0 | 4.82 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 06.02.2018; 14.07.2015 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указ. реле "Авар. откл." АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер, метель. Причина: Провис спусков проводов ВЛ-6кВ от опоры № 1310/1 к ТП 1311/40, что при сильных порывах ветра привело к схлесту проводов соседних фаз - 2-х фазному КЗ. Выполнена перетяжка спусков проводов. | 3 | ЦЭЭ №6 | А9
32 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-03-30 | 15:15 | 2018-03-30 | 15:15 | 0 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: обрыв вязки провода Ф-"В" на оп.№4 отпайки к КТППН-323, скв.№ 323 "Бариновского" м/р. Крепление провода восстановили. | 0 | 0.78 | 0.78 | ТЧ | 1977 | АС-95 |  | 09.2017 | 100 | 03.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: схлёст проводов фаз "В" и "С" их-за обрыва вязки провода Ф-"В" на оп.№4 отпайки к КТППН-323, скв.№ 323 "Бариновского" м/р, в результате воздействия сильных порывов ветра. Крепление провода восстановили. | 3 | ЦЭЭ №2 | А12
33 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-04 | 5:05 | 2018-04-04 | 5:50 | 0.03125 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: Т-1-Т, Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая". | Работала МТЗ, АПВ-не успешно. Причина: слом опорного изолятора Ф-"А" на ЛР-35 кВ "Промысловая-1" в сторону ВЛ-35 кВ. В 5:50 нагрузка ПС 35/6 кВ "Промысловая" переведена на ВЛ-35 кВ "Промысловая-2"(АО "ССК") ПС 35/10 кВ "Росскат". В 15:17 неисправность устранена. Восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 12.47 | 0 | 12.47 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №2 | А7
34 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-07 | 17:15 | 2018-04-07 | 17:15 | 0 | 13 | Посадка напряжения |  | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-71,Ф-75,Ф-77 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71, ВЛ-6 кВ Ф-75, ВЛ-6 кВ Ф-77 ПС 35/6 кВ "Восточная". | В 17:15 прошла посадка напряжения по ВЛ-6 кВ Ф-71, Ф- 75, Ф-77. Под посадку напряжения попал фонд скв. "Мухановского" м/р. Причина : АО откл. ВЛ-6 кВ Ф-"ЖД" (ОАО"РЖД") на ПС 35/6 кВ "Восточная". | 0 | 2.9 | 2.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №1 | А10
35 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-07 | 23:00 | 2018-04-07 | 23:35 | 0.024306 | 3 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2". | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ и ТП 6/0,4 кВ по Ф-17. При осмотре обнаружено подтопление талыми водами ТП17-08 скв. №3097 "Мухановского" м/р. Отключили ЛР-6 на опоре №18И. ВЛ-6 кВ Ф-17 введена в работу. | 1.19 | 0 | 1.19 | ТЧ | 2015 | КТПК (ВК) 630 | АО "Электрощит" | 10.2017 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП16 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Работала МТЗ. РПВ-успешно. Причина: в результате образования талых вод произошло подтопление ТП 6/0,4 кВ №17-08 ВЛ-6 кВ ф17 ПС 110/35/6 кВ «УКПН-2». Отключили ЛР-6 на опоре №18И. ВЛ-6 кВ Ф-17 введена в работу. | 4 | ЦЭЭ №1 | А12
36 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-10 | 7:37 | 2018-04-10 | 7:37 | 0 | 23 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ"Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ТП-27 по ВЛ-6 кВ Ф-4 обнаружены следы перекрытия(фаза- А,В) и обгоревшая птица. | 0 | 1.32 | 1.32 | ТЧ | 1974 | ТП-6/0,4кВ Tonь 160/6 | Польша | 03.08.2017; 31.08.2016 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 27 ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 110/35/6кВ "Снисски" в результате попадания птицы. | 4 | ЦЭЭ №6 | А12
37 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-13 | 15:30 | 2018-04-13 | 15:30 | 0 | 6 | Посадка напряжения |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Черновская" | В 15:30 прошла посадка напряжения. Остановились скв. по "Мухановскому" м/р. Произведен осмотр ПС. Отключений не было. Указательные реле не срабатывали. 16.04.18г. произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-30 - замечаний нет. L-9км. | 0 | 11.01 | 11.01 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №1 | А12
38 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-17 | 5:22 | 2018-04-17 | 5:22 | 0 | 36 | ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" ПС 110/10 кВ "Кошки" (СПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО), Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала ТЗНП. АПВ-успешно. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10 кВ успешно. В 6:44 на ПС 35/10 кВ "Волгановка" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 0 | 8.9 | 8.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №4 | А7
39 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-19 | 0:01 | 2018-04-19 | 0:01 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-323 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. В результате осмотра ВЛ-6 кВ обнаружены дефектный опорный изолятор на ЛР КТП №57 фаза-"А", дефектный проходной изолятор фаза-"В" в КТП №57. 19.04.18г. произведена замена дефектных изоляторов. | 0 | 1.16 | 1.16 | И | 1967 | ШФ-10 |  | 08.2017 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. В результате осмотра ВЛ-6 кВ обнаружены дефектный опорный изолятор на ЛР КТП №57 фаза-"А", дефектный проходной изолятор фаза-"В" в КТП №57. Произведена замена дефектных изоляторов. | 4 | ЦЭЭ №4 | А12
40 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-19 | 0:32 | 2018-04-19 | 1:00 | 0.019444 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-323 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. В 1:00 РПВ- успешно. В результате осмотра ВЛ-6 кВ обнаружены дефектный опорный изолятор на ЛР КТП №57 фаза-"А", дефектный проходной изолятор фаза-"В" в КТП №57. 19.04.18г. произведена замена дефектных изоляторов. | 1.1 | 0 | 1.1 | И | 1967 | ШФ-10 |  | 08.2017 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. В результате осмотра ВЛ-6 кВ обнаружены дефектный опорный изолятор на ЛР КТП №57 фаза-"А", дефектный проходной изолятор фаза-"В" в КТП №57. Произведена замена дефектных изоляторов. | 4 | ЦЭЭ №4 | А12
41 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-22 | 9:52 | 2018-04-22 | 9:55 | 0.0020833 | 85 | 1 ст.ТЗНП | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(МЭС). Под отключение попали: 1 СШ 6-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. В 09:55 персоналом ЦЭЭ-2 на ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" нагрузка С-1-Т переведена на С-2-Т. В 14:25 персонал ЦЭЭ-2 произвёл осмотр ВЛ-110 кВ "Бариновка-1"- причины отключения не обнаружил (L=25,2 км.). Персонал ВПО при осмотре отпайки ВЛ-110 кВ "Бариновка-1"(ВПО) к ПС 110/10 кВ "Парфеновка"(АО "Трансаммиак") на оп.№1 обнаружил обрыв шлейфа(фаза-В). В 22:05 неисправность устранена, в 22:54 на ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" подано напряжение. | 3.88 | 18.96 | 22.84 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №2 | А7
42 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-27 | 9:25 | 2018-04-27 | 9:25 | 0 | 5 | Сработало указ. реле"Авар. откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключёвская". | Сработало указ. реле "Авар. откл." АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ ф-65 - на ТП 65-11 обнаружили труп птицы (убрали), что явилось причиной отключения ВЛ. Видимых повреждений ВЛ-6 кВ не обнаружено. | 0 | 1.35 | 1.35 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по системе АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие проводов ВЛ-6 кВ ф-65 на ТП 65-11 в результате попадания птицы. | 4 | ЦЭЭ №1 | А9
43 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-27 | 11:34 | 2018-04-27 | 11:34 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖигПО). | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5- в пролетах опор №46-47 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ . Видимых повреждений ВЛ-6 кВ не обнаружено. | 0 | 0.07 | 0.07 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 24.01.18; 30.09.17 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: В результате сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№№ 46-47 , повреждения проводов и траверс нет. | 4 | ЦЭЭ №4 | А9
44 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-04-28 | 6:03 | 2018-04-28 | 6:03 | 0 | 201 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-1", ВЛ-110 кВ "Муханово-2", ВЛ-110 кВ "Подгорная", ВЛ-110 кВ "Коханы-1". | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-1", ВЛ-110 кВ "Муханово-2", ВЛ-110 кВ "Подгорная", ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Под посадку напряжения попали: С-1-Т, С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Промысловая", ПС 35/6 кВ "Западная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", , ПС 35/6 кВ "Репьёвская", ПС 35/6 кВ "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" (ПРЦЭиЭ №4). С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), Ф-64, ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская", "Ново-Ключевская", "Восточная-Черновка", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Елховская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо-Максимовка". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская",ПС 35/6 кВ "Долматовская", ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/10 кВ "Петровка"(ВПО). | В 5:48 и в 6:03 прошла посадка напряжения. Останавливались скв. Причина: АО ВЛ-110 кВ "Синтерос" (ЗАО "Таркет") на ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) работала 1ст.ТЗНП, НФЗ, ТО, АПВУ, в 6:03 АПВН. | 0 | 22.9 | 22.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ №1 | А7
45 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 12:50 | 28.04.2018г | 14:30 | 0.069444 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛБ-111, ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-111 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. В 14:30 РПВ-успешно.Сильный порывитстый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-11. Обнаружен обрыв вязки провода ф-"В" на оп. № 192, провод лежит на траверсе. С 18:12 до 19:20 произвели крепление слетевшего провода. | 0 | 0.62 | 0.62 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 17.10.17; 14.12.17 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - успешно. Причина: В результате сильного порывистого ветра и разрушения материала крепления провода из-за коррозийного износа произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 192 | 4 | ЦЭЭ№2 | А9
46 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-28 | 13:17 | 2018-04-28 | 13:17 | 0 | 61 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-1"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Алексеевская", ПС 35/6 кВ "Грековская", ПС 35/6 кВ "Субботинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ - успешно. Сильный, порывистый ветер. Персоналом ВПО произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | 0 | 12.25 | 12.25 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ№2 | А7
47 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 14:23 | 2018-04-28 | 14:23 | 0 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала ТО. АПВ успешно. Сильный, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп. 1500/50-1504/3 провис проводов фазы: "А", "В", "С", схлест проводов, межфазное КЗ. 11.05.18 произвели перетяжку проводов. | 0 | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 28.02.18; 13.05.17 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ успешно. Сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете оп. №№1500/50-1504/3 из-за нарушения стрелы провиса проводов фаз: "А", "В", "С" | 4 | ЦЭЭ№6 | А9
48 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 14:47 | 2018-04-28 | 14:47 | 0 | 6 | Сработало указ. реле"Авар. откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Сработало указ. реле "Авар.откл.". АПВ-успешно.Сильный. порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ . Обнаружено нарушение стрелы провеса проводов, следы нагара на проводах в пролете оп. № 200/44-200/45. | 0 | 0.75 | 0.75 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 03.04.18; 23.11.16 | 100 | 05.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сработало указ. реле "Авар.откл.". АПВ-успешно. Метеоусловия: сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете оп. №№200/44-200/45 из-за нарушения стрелы провиса проводов | 4 | ЦЭЭ№6 | А9
49 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 15:01 | 2018-04-28 | 15:19 | 0.0055556 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 15:19 РПВ успешно. Сильный порывистый ветер. 04.05.18г. произведен осмотр ВЛ. L-9,3 км. Обнаружены следы КЗ на проводах ВЛ в пролете оп. № 38-39 | 0 | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1987 | АС-95 |  | 2018-03-30 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ успешно. Метеоусловия: сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете оп. №№ 38-39 из-за воздействия сильных порывов ветра, перетяжка проводов не требуется. | 4 | ЦЭЭ№2 | А9
50 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 15:26 | 2018-04-28 | 18:20 | 0.12083 | 22 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Теребилово" | Работала ТО. АПВ-не успешно. В 16:10 РПВ не успешно.Произведен осмотр ВЛ. L-14,5 км. На ЛР-6кВ оп.1010/3 обнаружено упавшее дерево. 18:20 упавшее дерево убрали. | 7.44 | 0 | 7.44 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 2017-05-26 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: В результате сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ЛР-6кВ на опоре № 1010/3 , повреждения ЛР-6, проводов и траверс нет. | 4 | ЦЭЭ№5 | А9
51 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-04-28 | 14:51 | 2018-04-28 | 14:51 | 0 | 18 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чернореченская" (ССК) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чернореченская-2" (ССК) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД) Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская", ПС 35/6 кВ "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | В 14:51 прошла посадка напряжения. Причина: АО ВЛ-110 кВ "Чернореченская-2" (ССК). Работала 1ст. ЗЗ, АПВ - успешно. | 0 | 1.03 | 1.03 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ№6 | А10
52 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 15:53 | 2018-04-28 | 16:18 | 0.017361 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка", "Кротково Алешкино". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. L-22 км. Повреждений нет. Грозовые перенапряжения, сильный порывистый ветер.Причина: В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося сильным порывистым ветром, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и неоднократное касание веток проводов ВЛ-35кВ "Аманак" в пролётах опор №№ 44-50. | 0.85 | 0 | 0.85 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 03.02.17; 18.11.16 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Причина: В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося сильным порывистым ветром, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и неоднократное касание веток проводов ВЛ-35кВ "Аманак" в пролётах опор №№ 44-50. | 4 | ЦЭЭ№5 | А9
53 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-28 | 16:03 | 2018-04-28 | 16:03 | 0 | 61 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-2"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"( МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ "Мухановская",Т-2-Т ПС35/6кВ "Промысловая",Т-1-Т ПС35/6 кВ "Восточная", С-2-Т ПС 110/35/6кВ "Тимашевская", ПС 35/6кВ "Репьёвская", ПС35/6 кВ "Хилки", Т-1-Т ПС35/6кВ "Ключи" (ЦЭЭ №4). | Работала 1ступень ТЗНП. АПВ-успешно.Сильный порывистый ветер.Персоналом ВПО произведен осмотр ВЛ. На оп.№39Б следы перекрытия ф-"В". Результат жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. | 0 | 6.69 | 6.69 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ№1 | А7
54 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-28 | 14:55 | 2018-04-28 | 16:18 | 0.057639 | 166 | 2ст. ТЗНП | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновка-2" (СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озеркинская", "Славкинская", "Смагинская". | Работала 2ступень ТЗНП. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. На ПС110/35/6кВ "Красногородецкая". АВР-6,35кВ-успешно. На ПС110/6кВ "Горбуновская" АВР-6кВ - не успешно, отключились ВВ-6 С-1-Т, ВВ-6 С-2-Т. Причина: в яч.СР-6 разрушенные ОПН-6 от грозового перенапряжения пришедшего от отходящих ВЛ-6 кВ 1 СШ-6 кВ. Обнаружены следы электрической дуги, повреждена розетка выкатного элемента СР-6. Сильный порывистый ветер, гроза. | 49.77 | 1.5 | 51.27 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ№3 | А7
55 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-04-28 | 19:12 | 2018-04-28 | 19:12 | 0 | 61 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО), ПС 35/6 кВ "Медведевская", РУ-10 кВ "Гражданское". | В 19:12 прошла посадка напряжения. Причина: аварийное отключение ВЛ-110кВ "Чапаевская-2"(ЧПО). АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. | 0 | 4.13 | 0 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 4 | ЦЭЭ№6 | А7
56 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 19:24 | 2018-04-29 | 0:52 | 0.22778 | 8 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала ТО. В 0:55 включили в работу уч. ВЛ-6кВ от ПС до ЛР-1 на оп.№34. 29.04.18г. при осмотре ВЛ (L-5,6 км.) в пролете оп.№37-38 обнаружено упавшее дерево под проводами. В 16:43 вкл. ЛР-1. | 23.37 | 0 | 23.37 | ТЧ | 1954 | АС-95 |  | 2017-12-22 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-нет. Причина: слом и падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 37-38. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 4 | ЦЭЭ№4 | А9
57 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-28 | 20:45 | 2018-04-29 | 13:15 | 0.6875 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Городецк | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. 29.04.18 произведен осмотр ВЛ. L-4 км. На оп.№900/33 разрушен изолятор фаза -"С" провод лежит на траверсе, на оп.№900/18 разрушен изолятор ф-"А". С 12:05(29.04) до 12:53 произвели замену дефектных изоляторов. | 17.4 | 0 | 17.4 | И | 1993 | ШФ-10Г |  | 2017-06-09 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия сильного порывистого ураганного ветра с дождем произошло падение изоляторов с проводом на траверсу на оп.№900/33, 900/18 (разрушен изолятор фаза -"С" провод лежит на траверсе, на оп.№900/18 разрушен изолятор ф-"А"). | 4 | ЦЭЭ№5 | А9
58 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-04-29 | 9:57 | 2018-04-29 | 9:58 | 0.00069444 | 10 | Сработало указ. реле"Авар. откл" | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 кВ Ввод-6-1 | 6(10) | ПС | ВВ-6 кВ Ввод-6-1 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | В 8:42 появилось замыкание на "Землю" 1СШ-6кВ Ф-"В". При осмотре ПС в 9:58 отключился ВВ-6кВ Ввод 6-1.Сработало указ.реле "Авар.откл.".РПВ-успешно.После включения замыкание на "Землю" самоустранилось.Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр: ПС; ВЛ-6кВ Ф-4(L-4,1км); ВЛ-6кВ Ф-15(L-8,8км). Повреждений нет. 11.05.2018 выводили в ремонт 1 СШ-6кВ ПС «Колыванская», проверяли дуговую защиту, далее испытали шинный мост повышенным напряжением. Обнаружен дефектный опорный изолятор шинного моста 1 СШ-6кВ фазы «А». Отключение произошло по причине межфазного КЗ на 1 СШ 6 кВ, вызванного пробоем опорного изолятора фаза-"А" ячейки ввод 6-1 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Колыванская" при наличии ОЗН на фазе-"В" 1 СШ-6 кВ. | 0 | 0.63 | 0.63 | И | 2001 | ИОР-10-7,5 |  | 20.04.18; 18.06.17 | 100 | 06.2018 | 1 |  | КП23 |  |  | В 8:42 появилось замыкание на "Землю" 1СШ-6кВ Ф-"В". При осмотре ПС в 9:58 отключился ВВ-6кВ Ввод 6-1.Сработало указ.реле "Авар.откл.".РПВ-успешно.После включения замыкание на "Землю" самоустранилось. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: пробой опорного изолятора шинного моста 1 СШ-6кВ фазы «А». Отключение произошло по причине межфазного КЗ на 1 СШ 6 кВ, вызванного пробоем опорного изолятора фаза-"А" ячейки ввод 6-1 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Колыванская" при наличии ОЗН на фазе-"В" 1 СШ-6 кВ. | 4 | ЦЭЭ№6 | А9
59 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-01 | 1:00 | 2018-05-01 | 2:20 | 0.055556 | 8 | Сработало указ. реле"Авар. откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Славкинская" | Сработало указ. реле "Авар.откл.". АПВ-не успешно. РПВ-успешно.L-15,2км. 04.05.18г. При осмотре ВЛ-6 кВ в пролете опор №0300/26-0300/27 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. | 10.61 | 0 | 10.61 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 2017-12-21 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указ. реле "Авар.откл.". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: слом и падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№0300/26-0300/27. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 5 | ЦЭЭ№3 | А9
60 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-07 | 11:53 | 2018-05-07 | 11:55 | 0.0013889 | 42 | Работала УРОВ (устройство резервирования отказа выключателя) | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 кВ "Горбатовская", СВВ-35 кВ, | 35 | ПС | ВВ-35 кВ "Горбатовская", СВВ-35 кВ, ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | Работала УРОВ (устройство резервного отказа выключателя) РПВ-успешно. Причина: невывод УРОВ ключем отключения ключа (SFC-3) УРОВ ВВ-35 Горбатовская. Отключение СВВ-35 произошло по прричина не вывода УРОВ ключем отключения ключа (SFC-4) УРОВ СВВ-35. При подаче тока от постоянного источника питания в цепи защит ВВ-35 Т-2-Т произошло срабатывание УРОВ, что и привело к АО. | 0 | 3.7 | 3.7 | В | 1973 | Siemens 3AF01 |  | 2017-11-01 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП1 | ПУ6 |  | Работала УРОВ (устройство резервного отказа выключателя) РПВ-успешно. Причина: невывод УРОВ ключем отключения ключа (SFC-3) УРОВ ВВ-35 Горбатовская. Отключение СВВ-35 произошло по прричина не вывода УРОВ ключем отключения ключа (SFC-4) УРОВ СВВ-35. При подаче тока от постоянного источника питания в цепи защит ВВ-35 Т-2-Т произошло срабатывание УРОВ, что и привело к АО. | 5 | ЦЭЭ№6 | А12
61 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-11 | 7:57 | 2018-05-11 | 10:27 | 0 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала ТО. АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. Сильный порывистый ветер. Производен осмотр ЭО от ПС до ПП №25, повреждений нет. В 09:29 уч.ВЛ до ПП №25 введен в работу. Произведен осмотр ВЛ полностью. L-11км. В пролете оп.№54Е-55Е обнаружено дерево под проводами ВЛ. В 10:27 вкл. ПП№25. | 3.72 | 0 | 3.72 | ТЧ | 1981 | А-70 |  | 2017-09-14 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. Причина: в результате воздействия сильного порывистого ветра произошел слом и падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №№54Е-55Е. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 5 | ЦЭЭ №4 | А12
62 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-11 | 10:15 | 2018-05-11 | 14:30 | 0 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛБ-111 ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-111 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. 12:20 РПВ - не успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: обрыв вязок проводов ф-"А", "В" на оп. №111, провода лежат на траверсе. С 13:30 до 14:30 произвели крепление проводов ф-"А", "В" на оп.№111. | 11.19 | 0 | 11.19 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 2018-04-28 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - не успешно. Причина: В результате сильного порывистого ветра и разрушения материала крепления провода из-за коррозийного износа произошел обрыв вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре № 111 | 5 | ЦЭЭ №2 | А12
63 | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2018-05-11 | 18:10 | 2018-05-11 | 18:10 | 0 | 40 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Елховка", ВЛ-35 кВ "Каменка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховка", ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО). Под посадку напряжения попали: ПС35/10кВ "Волгановка", 35/6кВ "Каменка". | В 18:10 прошла посадка напряжения. Остановились скв.по "С-Каменскому", "Волгановскому" м.р. | 0 | 4.62 | 4.62 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №4 | А7
64 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-12 | 22:05 | 2018-05-13 | 0:15 | 0.090278 | 26 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ ф-ров:1,2,7. | Работала МТЗ и указательное реле: защита тр-ра. АПВ- нет. В 00:15 включили СВВ-6. В 00:20 ввели в работу ВЛ-6 кВ ф-ров: 1,2,7. В 00:30 ввели в работу МВ-35 Т-1-Т, Т-1-Т оставили в работе на холостом ходу. Причина: перекрытие токоведущих частей вентильных разрядников, установленных на выкатном элементе ТН-6-1, в результате попадания животного (мыши) привело к электродуговому повреждению РВО всех фаз с их последующим разрушением. По причине механического заклинивания механизма привода ВВ-6 ввиду его износа в процессе длительной эксплуатации собственное время отключения выключателя составило более 2 секунд, что привело к АО МВ-35 Т-1-Т. | 17.67 | 0 | 17.67 | ЗА | 1992 | РВО-6 |  | 10.10.17; 27.07.17 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ и указательное реле: защита тр-ра. АПВ- нет. Причина: перекрытие токоведущих частей вентильных разрядников, установленных на выкатном элементе ТН-6-1, в результате попадания животного (мыши) привело к электродуговому повреждению РВО всех фаз с их последующим разрушением. По причине механического заклинивания механизма привода ВВ-6 ввиду его износа в процессе длительной эксплуатации собственное время отключения выключателя составило более 2 секунд, что привело к АО МВ-35 Т-1-Т. | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
65 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-13 | 14:25 | 2018-05-13 | 14:25 | 0 | 9 | 1ст. ТЗНП, МТЗ Ф-"А" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суходол-1"(СПО) ПC 220/110/10 кВ "Серноводская"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Серноводская"(СПО),Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ФНС", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская". | Работала 1ст. ТЗНП, МТЗ Ф-"А", АПВ-успешно. ричина: перекрытие между токоведущей частью ВЛ и траверсой опоры № 45 (фаза "А") по поверхности гирлянды изоляторов из-за ее загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 0 | 1.19 | 1.19 | И | 1986 |  |  | 05.09.17; 20.10.14 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала 1ст. ТЗНП, МТЗ Ф-"А", АПВ-успешно. Причина: перекрытие между токоведущей частью ВЛ и траверсой опоры № 45 (фаза "А") по поверхности гирлянды изоляторов из-за ее загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
66 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-13 | 14:55 | 2018-05-13 | 15:00 | 0.0034722 | 10 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Работала МТЗ. РПВ-успешно.Причина: при осмотре ВЛ-6 кВ на оп.№9 обнаружен обрыв шлейфа Ф-"А". Устранено | 0 | 1.14 | 1.14 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 04.2018 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: обрыв шлейфа Ф-"А" на опоре № 9 с последующим касанием провода фазы "В". | 5 | ЦЭЭ №1 | А12
67 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-15 | 10:08 | 2018-05-15 | 10:08 | 0 | 321 | 1ст. ТЗНП, МТЗ Ф-"С" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" (АО "СНГ") ПC 220/110/10 кВ "Серноводская"(МЭС). Под отключение попало: ЭО ЦЭЭ№1(ЦДНГ-3), ЦЭЭ№3(ЦДНГ-1,7), ЦЭЭ№5(ЦДНГ-2). | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: обрыв грозотроса на ВЛ-35кВ "Козловская" пролет оп.№11-12(место пересечения с ВЛ-110кВ "Суходол-3" пролет оп.№22-23). | 0 | 66.84 | 66.84 | ТЧ | 1986 | АС-150 |  | 05.09.17; 20.10.14 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: в результате износа и старения в процессе длительной эксплуатации произошёл обрыв грозотроса на ВЛ-35кВ "Козловская" в пролете опор №№11-12 и его сближение на недопустимое расстояние в момент подхлеста с ВЛ-110кВ "Суходол-3" в пролет оп.№22-23, что привело к пробою воздушного промежутка и АО ВЛ-110кВ "Суходол-3". | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
68 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-15 | 22:00 | 2018-05-15 | 22:33 | 0.022917 | 4 | Работала МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: дефектные изоляторы на оп. №17а фаза-"В", на оп. №18а фаза-"С". на оп. №76/2 фаза-"С".16.05.18г. произведена замена дефектных изоляторов. | 0.17 | 0 | 0.17 | И | 1965 | ШФ-20 |  | 28.02.18; 24.08.17 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: старение и износ изоляционных материалов (дефектные изоляторы на оп. №17а фаза-"В", на оп. №18а фаза-"С". на оп. №76/2 фаза-"С") | 5 | ЦЭЭ №4 | А12
69 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-16 | 4:08 | 2018-05-16 | 4:08 | 0 | 110 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" (АО "СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отклчение попали: С-2-Т ПС110/35/6кВ "Бариновская", ПС35/6кВ,"КНС", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Широкинская", ПС35/6кВ "Красносамарская", Т-2-Т ПС35/6кВ "Евгеньевская", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Коммунарская". | Работала 1ст.ТЗНП, АПВ-успешно. | 0 | 23.03 | 23.03 | ТЧ | 1975 | АС-185 |  | 21.07.18; 20.02.17 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала 1ст.ТЗНП, АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ- повреждений не обнаружено. Причина отключения не установлена. | 5 | ЦЭЭ №2 | А12
70 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-17 | 10:30 | 2018-05-17 | 11:10 | 0.027778 | 17 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 РУ-6 кВ №3 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | 1.87 | 0 | 1.87 | ТЧ | 1978 | АС-50 |  | 19.04.18; 18.08.16 | 100 | 10.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
71 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-17 | 12:39 | 2018-05-17 | 12:39 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина-касание проводов ВЛ кроной дерева в пролетах оп. №32-33, 1Д-3Д. | 0 | 0.06 | 0.06 | ТЧ | 1963 | А-95 |  | 2017-11-09 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: В результате пвоздействия сильных порывов ветра, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и неоднократное касание веток проводов ВЛ в пролётах опор №№ 32-33, 1Д-3Д. | 5 | ЦЭЭ №4 | А12
72 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-05-18 | 14:45 | 2018-05-18 | 15:00 | 0.010417 | 39 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2"(ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС110/35/6кВ "Снисски"(ЧПО), ПС35/6кВ "Медведевская", РУ-10кВ "Гражданское". | Работала 2ступень ТЗНП. АПВ-не успешно. РПВ- не делали. Гроза, сильный порывистый ветер. | 0 | 2.73 | 2.73 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №6 | А7
73 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-18 | 16:15 | 2018-05-18 | 16:39 | 0.016667 | 42 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Карагайская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умет" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В 16:35 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т на ПС "Дзержинская". В 17:10 на ПС "Дзержинская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения. Причина: касание веток деревьев проводов ВЛ при сильном порыва ветра в пролете оп.№4-5. | 9.07 | 0 | 9.07 | ТЧ | 1973 | АС-95 |  | 11.2017; 05.2017 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: В результате пвоздействия сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и неоднократное касание веток проводов ВЛ в пролётах опор №№ 4-5. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
74 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 3:17 | 2018-05-20 | 3:17 | 0 | 8 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Дождь, гроза сильный порывистый ветер. Причина: межфазное КЗ при касании ветками проводов ВЛ в пролете оп. №200/5-200/6. | 0 | 1.45 | 1.45 | ТЧ | 1974 | АС-70 |  | 09.04.2018; 21.06.2017 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: В результате воздействия сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и касание веток проводов ВЛ, что привело к схлесту проводов ВЛ в пролёте опор №№ 200/5-200/6. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
75 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 3:15 | 2018-05-20 | 3:15 | 0 | 7 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Дождь, гроза сильный порывистый ветер. Причина-перекрытие проводов ВЛ ветками деревьев в пролете оп. №602/14-602/15. | 0 | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1976 | А-95 |  | 09.01.2018; 06.09.2016 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: В результате воздействия сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и касание веток проводов ВЛ, что привело к схлесту проводов ВЛ в пролёте опор №№ 602/14-602/15. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
76 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 3:40 | 2018-05-20 | 3:40 | 0 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина-провис проводов в пролетах оп. №39-42 в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (прохождение грозового фронта с сильным, порывистым ветром). | 0 | 0.47 | 0.47 | ТЧ | 1990 | АС-70 |  | 13.02.18; 30.03.18 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете оп. №№ 39-42 из-за нарушения стрелы провиса проводов | 5 | ЦЭЭ №2 | А9
77 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 4:11 | 2018-05-20 | 4:11 | 0 | 26 | Посадка напряжения |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" (ЦЭЭ№3) Под посадку напряжения попали: ПС35/6кВ "Шумарка", "Берендеи","Винно-Банновская", Семеновская". | В 4:11 прошла посадка напряжения. Остановились скв. по "В-Банновскому", "Берендеевскому" м/р. Дождь, гроза сильный порывистый ветер. Причина-грозовое перенапряжение. | 0 | 5.97 | 5.97 | ТЧ | 1965 | АС-150 |  | 01.2018 | 100 | 01.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 5 | ЦЭЭ №1 | А9
78 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 4:48 | 2018-05-20 | 4:48 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие проводов ВЛ в результате касания ветками деревьев в пролете оп. №700/108-700/109. | 0 | 0.34 | 0.34 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 06.02.2018; 25.09.2017 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: В результате воздействия сильных порывов ветра при прохождении грозового фронта, произошло раскачивание веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, сближение и касание веток проводов ВЛ, что привело к схлесту проводов ВЛ в пролёте опор №№ 700/108-700/109. | 5 | ЦЭЭ №5 | А9
79 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-20 | 13:34 | 2018-05-20 | 13:48 | 0.0097222 | 20 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина: в результате наезда неустановленной автомобильной техники сломана оп.№0908/2(схлёст проводов) вследствии наезда техники. Разобрали шлейфа на оп.№907/9 в сторону оп.№908/1. 25.05.18г. с 12:23 до 14:20 произвели замену дефектной оп. №0908/2. | 13.62 | 0 | 13.62 | СК | 2009 | П-10-1 |  | 2018-03-21 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП20 | ПУ9 | ПУ6 | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина: в результате наезда неустановленной автомобильной техники на стойку опоры № 0908/2 произошло разрушение тела опоры, её падение, вызвавшее схлест проводов всех 3 фаз | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
80 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-23 | 10:07 | 2018-05-23 | 10:07 | 0 | 21 | Посадка напряжения |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | В 10:07 прошла посадка напряжения. | 0 | 21.99 | 21.99 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №3 | А12
81 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-26 | 15:51 | 2018-05-26 | 19:30 | 0.15208 | 10 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-76 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. В 16:13 РПВ-не успешно. С 16:20 до 19:05 произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-76 и отключили ЛР-6 кВ сторонних потребителей. В 19:30 РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками деревьев на отпайке от оп. №12 ("Прима-С", мясокомбинат). | 9.43 | 0 | 9.43 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 02.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками деревьев на отпайке стороннего потребителя ("Прима-С", мясокомбинат) от опоры №12 после ЛР-76/1. | 5 | ЦЭЭ №1 | А10
82 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-05-27 | 3:37 | 2018-05-27 | 3:37 | 0 | 6 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", "БКНС". | В 3:37 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ «Сарбай». Останавливались скважины по "Дерюжевскому" м/р. | 0 | 0.53 | 0.53 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №5 | А7
83 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-28 | 11:55 | 2018-05-28 | 12:25 | 0.020833 | 10 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-76 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками деревьев на отпайке от оп. №12 (ООО "СНЭМА"). | 1.3 | 0 | 1.3 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 26.05.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками деревьев на отпайке стороннего потребителя (ООО "СНЭМА) от опоры №12 после ЛР-6 ОМНУ СНЭМА в пролёте опор №№ 11-12. | 5 | ЦЭЭ №1 | А9
84 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-29 | 11:10 | 2018-05-29 | 11:10 | 0 | 18 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: перекрытие птицей спусков ВЛ фаза-"А", "С" к ТП 6/0,4 кВ №322. | 0 | 1.89 | 1.89 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 10.2017; 04.2016 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей в результате попадания птицы на спуски ВЛ фаза-"А", "С" к ТП 6/0,4 кВ №322. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
85 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 11:04 | 2018-05-30 | 13:58 | 0.12083 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Сильный, порывистый ветер. Причина: проезд стороннего неустановленного большегрузного транспорта под проводами ВЛ в пролете оп. №1313/1-1313/2 и непреднамеренный захват выступающей частью нижнего провода фаза-"С". Вследствии чего произошло тяжение провода, что привело к деформации штырей траверсы на оп. №1313/2 и увеличению провиса провода фаза-"С" в пролете оп. №1313/1-1313/2. | 10.7 | 0 | 10.7 | ТЧ | 1983 | Провод А-95; траверса М-8; |  | 18.10.2017; 20.07.2017 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек) Причина: проезд стороннего неустановленного большегрузного транспорта под проводами ВЛ в пролете оп. №1313/1-1313/2 и непреднамеренный захват выступающей частью нижнего провода фаза-"С". Вследствии чего произошло тяжение провода, что привело к деформации штырей траверсы на оп. №1313/2 и увеличению провиса провода фаза-"С" в пролете оп. №1313/1-1313/2, что в последствии привело к схлесту проводов при сильных порывах ветра. | 5 | ЦЭЭ №5 | А9
86 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 13:22 | 2018-05-30 | 14:27 | 0.045139 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: падение сухого дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете оп. №208/2-208/3. | 3.91 | 0 | 3.91 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 14.05.2018; 13.12.2017 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек) Причина: слом и падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 208/2-208/3. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 5 | ЦЭЭ №3 | А9
87 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 15:52 | 2018-05-30 | 15:52 | 0 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала ТО. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер.Причина: межфазное КЗ при касании ветками проводов ВЛ в пролете оп. №1501/43-1501/44. | 0 | 0.61 | 0.61 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 28.02.2018; 11.05.2018 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек). Причина: межфазное КЗ при касании ветками проводов ВЛ в пролете оп. №1501/43-1501/44из-за воздействия ураганного ветра. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
88 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 17:33 | 2018-05-30 | 17:33 | 0 | 4 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: межфазное КЗ при касании ветками проводов ВЛ в пролете оп. №100/36-100/37. | 0 | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1976 | А-95 |  | 02.06.2018; 13.04.2017 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ- успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек). Причина: межфазное КЗ при касании ветками проводов ВЛ в пролете оп. №№ 100/36-100/37 из-за воздействия ураганного ветра. | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
89 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 16:48 | 2018-05-30 | 16:48 | 0 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина-провис провода фаза-"А" от оп. №30 к КТПН-21; провис провода фаза-"В" в пролетах оп. №39-42 (схлест проводов при сильных порывах ветра). | 0 | 0.32 | 0.32 | ТЧ | 1990 | АС-70 |  | 20.05.2018; 30.03.2018 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек). Причина-провис провода фаза-"А" от оп. №30 к КТПН-21; провис провода фаза-"В" в пролетах оп. №39-42 (схлест проводов из-за воздействия ураганного ветра.). | 5 | ЦЭЭ №2 | А9
90 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-05-30 | 18:38 | 2018-05-30 | 18:38 | 0 | 23 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | На ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) АВР-35 кВ -успешно. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10 кВ -успешно. | 0 | 2.63 | 2.63 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №4 | А7
91 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 18:55 | 2018-05-31 | 12:30 |  | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ-не успешно.Сильный порывистый ветер, дождь.Причина-обрыв провода в пролетах оп. №83-84, слом оп. №83 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 33.97 | 0 | 33.97 | ТЧ | 1954 | АС-95 |  | 28.08.2017; 22.12.2017 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ- не успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек) Причина: слом и падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 83-84 привело к обрыву проводов всех 3 фаз, слому опоры № 83 и опрокидыванию ПП-6 с постамента. | 5 | ЦЭЭ №4 | А9
92 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 19:55 | 2018-05-30 | 21:45 | 0.076389 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ""Кривая Лука" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская" (ПМЭС) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 21:45 нагрузку ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" перевели на ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Кривая Лука-2" (ВПО). Сильный порывистый ветер, дождь. Причина-падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №35-36 в результате сильного порыва ветра. | 22.99 | 0 | 22.99 | ТЧ | 1963 | А-150 |  | 01.03.2018; 17.08.2017 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ не делали. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек) Причина: слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 35-36. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 5 | ЦЭЭ №4 | А9
93 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 20:08 | 2018-05-30 | 20:24 | 0.011111 | 8 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.Причина: нарушение стрелы провеса проводов в пролете оп. №800/19-800/20. | 0.8 | 0 | 0.8 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 2018-05-01 | 100 | 06.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек). Причина-нарушение стрелы провеса проводов в пролете оп. №800/19-800/20. (схлест проводов из-за воздействия ураганного ветра.). | 5 | ЦЭЭ №6 | А9
94 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-05-30 | 20:32 | 2018-05-30 | 20:32 | 0 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Б-Глушица-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-Глушица-1" ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская", 2С.Ш.-10 кВ РУ-10 кВ "Буролатское". | АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. | 0 | 3.34 | 3.34 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №6 | А7
95 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-05-30 | 21:28 | 2018-05-30 | 21:28 | 0 | 4 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь.Причина-нарушение стрелы провеса проводов в пролете оп. №3-4 отпайки на ТП-325 из-за сильных порывов ветра. | 0 | 1.25 | 1.25 | ТЧ | 1995 | АС-50 |  | 06.12.2017; 04.07.2017 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно.Метеоусловия: сильный порывистый ветер (до 27м/сек). Причина-нарушение стрелы провеса проводов в пролете оп. №№ 3-4 отпайки на ТП-325. (схлест проводов из-за воздействия ураганного ветра.). | 5 | ЦЭЭ №2 | А9
96 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-05-30 | 19:55 | 2018-05-30 | 23:05 | 0.13194 | 49 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Шилан" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Шилан" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО) Под отключение попала ПС 35/6 кВ "Чубовка". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 23:05 нагрузка ПС 35/6 кВ "Чубовка" переведена на ВЛ-35 кВ "Сокская" ПС 110/35/6 кВ "Горная" (СПО). Сильный порывистый ветер, дождь. | 57.35 | 0 | 57.35 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 5 | ЦЭЭ №4 | А7
97 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-03 | 9:30 | 2018-06-03 | 9:43 | 0.0090278 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) Под отключение попали: отпайки ВЛ-10кВ Ф-"Колпинский" и ВЛ-10 кВ Ф- "РРВ"(АО "СНГ") | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Персоналом ЦЭЭ произведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-"Колпинский" L-3,8 км, ВЛ-10 кВ Ф-"РРВ" L-2,1 км. Замечаний нет. | 0.75 | 0 | 0.75 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №1 | А7
98 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-06-05 | 12:17 | 2018-06-05 | 12:53 | 0.025 | 3 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7(СНГ). | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно. | 1.32 | 0 | 1.32 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №2 | А7
99 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-05 | 14:17 | 2018-06-05 | 15:55 | 0.026389 | 1 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала ТО. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина-схлест проводов соседних фаз в пролете оп. №43-44 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 0.05 | 0 | 0.05 | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 30.05.2018; 22.12.2017 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 43-44. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 6 | ЦЭЭ №4 | А9
103 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-06-11 | 4:05 | 2018-06-11 | 5:20 | 0.052083 | 125 | АО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Луговая"(ВПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Луговая"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Ключевская". Под отключение попали ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Теребилово" | Сработало указ. реле "Авар.откл.". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 19.25 | 0 | 19.25 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №5 | А7
105 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-20 | 5:50 | 2018-06-20 | 6:40 | 0.034722 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-322 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-322 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина-падение сухой ветки на провода ВЛ в пролете оп. №153-154. | 0.26 | 0 | 0.26 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 14.04.2018; 16.03.2017 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение сухой ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 153-154. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 6 | ЦЭЭ №4 | А12
106 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-20 | 15:43 | 2018-06-20 | 20:30 | 0.19931 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Орлянская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. 16:31 РПВ-не успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина-падение сухого дерева на провода ВЛ в проете оп. №0600/26-0600/27 из-за пределов охранной зоны ВЛ. В результате падения дерева произошёл обрыв провода фазы "В". | 13.53 | 0 | 13.53 | ТЧ | 1974 | АС-70 |  | 2018-05-16 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: слом и падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 0600/26-0600/27. В результате падения дерева произошёл обрыв провода фазы "В". | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
107 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-20 | 16:07 | 2018-06-20 | 16:10 | 0.0020833 | 35 | 1ст. ТЗНП | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6 "Кудиновская", ПС35/6 "Кудиновская", Т-2-Т ПС35/6 "Горбатовская-2", Т-2-Т ПС "Парфеновская"ЦЭЭ№2). | Работала 1ст ТЗНП. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Персонал ВПО при осмотре обнаружил следы перекрытия на гирлянде изоляторов(фаза-В) оп.№133, планируется замена. | 0 | 4.7 | 4.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №6 | А7
108 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-21 | 5:11 | 2018-06-21 | 5:11 | 0 | 220 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Алексеевка-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Алексеевка-2"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС110/35/10кВ "Алексеевская"(ВПО): ПС35/6кВ "Богатырёвская". Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС110/35/6кВ "Бариновская": ПС35/6кВ КНС, Т-1-Т Широкинская, Красносамарская, Т-1-Т "Коммунарская", "Евгеньевская" ,"Никольская", "Промысловая","Корнеевская", Т-1-Т ПС "Благодаровская", Т-1-Т ПС "ДНС-2". | Работала 1ст ТЗНП. АПВ- успешно | 0 | 39.83 | 39.83 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №2 | А7
109 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-22 | 0:18 | 2018-06-22 | 0:18 | 0 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Богдановская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая", ПС 35/6 кВ "Кулагинская". | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Атмосферное перенапряжение при прохождении грозового фронта. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 14.3 | 14.3 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 07.08.17; 12.05.16 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №2 | А12
110 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-24 | 9:38 | 2018-06-24 | 10:33 | 0.038194 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете оп. №300/23-300/24 | 2.93 | 0 | 2.93 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 06.02.2018; 14.07.2015 | 100 | 07.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение сухой ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 300/23-300/24 Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 6 | ЦЭЭ №6 | А12
111 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 10:47 | 0.095139 | 4 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина Касание проводов ВЛ фаза-"А" и"С" ветками ДКР в пролете оп. №48-49. | 4.02 | 0 | 4.02 | ТЧ | 2015 | АС-70 |  | 07.06.2017; 11.07.2017 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 48-49, что привело к неоднократному схлесту проводов и АО с неуспешным АПВ. | 6 | ЦЭЭ №2 | А12
112 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-26 | 13:37 | 2018-06-26 | 13:37 | 0 | 93 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6кВ"Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6кВ "Лугань", С-1-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская", ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская", ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка", ПС35/6кВ "Марьевская", ПС 35/6 кВ "Гребенная", ПС 35/6 кВ "Елховская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская", ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО). | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками дерева с последующим замыканием на "землю" в пролете оп. № 147-148 (фаза "С"). | 0 | 9.83 | 9.83 | ТЧ | 1979 | АС-150 |  | 2018-03-01 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, сильный порывистый ветер. Причина: во время дождя произошло перекрытие токоведущих частей ВЛ ветками дерева с последующим замыканием на "землю" в пролете оп. № 147-148 (фаза "С"). | 6 | ЦЭЭ №1 | А7
113 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-27 | 4:07 | 2018-06-27 | 4:07 | 0 | 17 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | АО ВЛ-10 кВ Ф-7 (СПО) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) под посадку напряжения попала ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО). | Прошла посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях. Гроза. Сильный, порывистый ветер. | 0 | 11,21 | 11,21 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №3 | А7
114 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 5:20 | 2018-06-27 | 5:20 | 0 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", ПС 35/6 кВ "Казанская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ. | 0 | 7,64 | 7,64 | ТЧ | 1982 | АС-120 |  | 06.06.18; 23.09.16 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
115 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 4:50 | 2018-06-27 | 5:50 | 0.041667 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-10-1/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | РП-10-1/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО). | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы термических ожогов от действия разряда молнии на проводе фазы "В" в пролёте опор №№ 900/106-900/107. | 6,94 | 0 | 6,94 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 17.06.18; 06.06.18 | 100 | 12.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы термических ожогов от действия разряда молнии на проводе фазы "В" в пролёте опор №№ 900/106-900/107. | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
116 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 5:38 | 2018-06-27 | 5:38 | 0 | 5 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ успешно. Причина: в результате сильного порыва ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №29-№30. | 0 | 1,66 | 1,66 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 26.03.2018; 03.04.2018 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 29-30, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 6 | ЦЭЭ №4 | А9
117 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-27 | 6:10 | 2018-06-27 | 8,07 | 0.08125 | 1 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали ВЛ-10кВ Ф-РРВ, ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(АО "СНГ") | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза. Сильный порывистый ветер. | 2,74 | 0 | 2,74 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №1 | А7
118 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 6:27 | 2018-06-27 | 6:27 | 0 | 28 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Каменка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО). Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный ветер.Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 4.79 | 4.79 | ТЧ | 1979 | АС-120 |  | 03.06.18; 19.09.17 | 100 | 09.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №4 | А9
119 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 6:50 | 2018-06-27 | 14:33 | 0.32153 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ не успешно. 14:33 РПВ-успешно. Причина: недопустимый провис проводов. Схлёст проводов в пролете опор №№19ж-20ж.Сильный, порывистый ветер. | 3,59 | 0 | 3,59 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 28.11.17; 29.09.17 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ не успешно.Метеоусловия: сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете опор №№19ж-20ж из-за нарушения стрелы провиса проводов. Из-за нахождения опор в непроходимой болотистой местности перетяжка проводов запланирована на зимний период. | 6 | ЦЭЭ №4 | А9
120 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 5:35 | 2018-06-27 | 7:45 | 0.090278 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала МТЗ фаза-А, С. АПВ-не успешно. РПВ успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы термических ожогов от действия разряда молнии на проводах фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№ 500/77-500/78. | 3,51 | 0 | 3,51 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 25.05.18; 16.10.16 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы термических ожогов от действия разряда молнии на проводах фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№ 500/77-500/78. | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
121 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 7:48 | 2018-06-27 | 7:48 | 0 | 42 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ"Утёвка-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Утёвка-1"ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гагаринская","Покровская","Утёвская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 10.02 | 10.02 | ТЧ | 1962 | АС-150, АС-120, АС-95 |  | 29.01.18; 17.10.16 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №2 | А9
122 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 7:58 | 2018-06-27 | 7:58 | 0 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 0.64 | 0.64 | ТЧ | 1982 | А-70 |  | 22.03.18; 13.11.17 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №2 | А9
123 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 6:20 | 2018-06-27 | 8:10 | 0.076389 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала ТО АПВ-не успешно. 8:10 РПВ-успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6.18 | 0 | 6.18 | ТЧ | 1977 | АС-95 |  | 28.04.18; 08.12.17 | 100 | 12.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешноМетеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
124 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-06-27 | 8:16 | 2018-06-27 | 8:16 | 0 | 228 | 2ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская"(МЭС). Под отключение попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО): ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (ЭЦ №2 АО "СНГ"), ПС 35/6 кВ "Промысловая", "ДНС-2. "Корнеевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская".С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13 (ЭЦ №2 АО "СНГ").С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО): ПС 35/6 кВ "Богатыревская". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская":ПС 35/6 кВ "КНС", "Красносамарская", Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская". | Работала 2 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | 0 | 40.52 | 40.52 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №2 | А7
125 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 9:58 | 2018-06-27 | 9:58 | 0 | 100 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 кВ | 110 | ПС | СЭВ-110 кВ ПС 35/6 кВ"Радаевская". Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", "ЦСП", "Малиновская", "Ивановская", С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО),Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЦЭЭ№4). | Работала МТЗ 3. АПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" работало АВР-6 кВ. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" работало АВР-10 кВ. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | 0 | 9.02 | 9.02 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
126 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 9:30 | 2018-06-27 | 10:50 | 0.055556 | 6 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Сработало указ.реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. В 10:50 РПВ-успешно. Причина: грозовые перенапряжения на ВЛ.В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6.29 | 0 | 6.29 | ТЧ | 1983 | АС-50 |  | 05.05.18; 08.08.17 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №2 | А9
127 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 10:52 | 2018-06-27 | 17:33 | 0.27847 | 15 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. В 12:20 РПВ-не успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены поврежденные ОПН-6кВ на вводном устройстве 6кВ ТП-117 | 90.62 | 0 | 90.62 | ЗА | 1979 | ОПН-6 |  | 06.03.18; 05.02.17 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены поврежденные ОПН-6кВ на вводном устройстве 6кВ ТП-117 | 6 | ЦЭЭ №2 | А9
128 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 13:21 | 2018-06-27 | 13:21 | 0 | 50 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Озеркинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Озеркинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения.В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 11.35 | 11.35 | ТЧ | 1992 | АС-95, АС-70 |  | 12.04.18; 16.09.17 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. Работала МТЗ. АПВ-успешно. | 6 | ЦЭЭ №3 | А9
129 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 14:05 | 2018-06-27 | 14:05 | 0 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Восточная-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Восточная-2" ПС 110/35/6 кВ "Мухановская".Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Чёрновская", "Солнечная" (ВПО),"Осиновская" (АО"ССК"), "Дачная", "Кинель-Черкасская". | Работала ТО. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения.В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 0.44 | 0.44 | ТЧ | 1975 | АС-95 |  | 05.2018 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №1 | А9
130 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 15:30 | 2018-06-27 | 15:30 | 0 | 2 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Городецк" | Сработало указ.реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 0.11 | 0.11 | ТЧ | 1993 | А-70 |  | 22.05.18; 27.09.17 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №5 | А9
131 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-27 | 15:54 | 2018-06-27 | 15:54 | 0 | 7 | Сработало указательное реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-93 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-93 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | Сработало указ.реле "Авар.откл."АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения.В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 2.27 | 2.27 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 05.2018 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 6 | ЦЭЭ №1 | А9
132 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-06-28 | 0:40 | 2018-06-28 | 0:40 | 0 | 18 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: электродуговое замыкание в результате нарушения целостности изоляции в 20Б-ТП-327 . | 0 | 5.17 | 5.17 | ТЧ | 1980 | АС-95 |  | 20.03.18; 21.02.18 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: в результате старения и износа изоляционных материалов ШР-6кВ произошло электродуговое замыкание в 20Б-ТП-327 . | 6 | ЦЭЭ №2 | А12
133 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-02 | 11:34 | 2018-07-02 | 12:37 | 0.04375 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: падение деревьев на провода ВЛ в пролёте опор №№ 8-9 отпайки на ТП-77 | 5.67 | 0 | 5.67 | ТЧ | 2004 | АС-70 |  | 24.04.2018; 01.10.2016 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение двух сухих деревьев на провода ВЛ в пролете опор №№ 8-9 отпайки на ТП-77, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 7 | ЦЭЭ №2 | А12
134 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-04 | 0:47 | 2018-07-04 | 4:25 | 0.15139 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Городецк" | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. В результате осмотра обнаружено: следы замыкания спусков проводов от ЛР-6кВ на стойке от опоры № 1203/4 к ТП 1211/100. Произведена перетяжка проводов 06.07.2018 | 9.02 | 0 | 9.02 | ТЧ | 1993 | А-70 |  | 19.05.18; 17.08.17 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ - успешно. Метеоусловия: сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст спусков проводов от ЛР-6кВ на опоре № 1203/4 к ТП 1211/100 из-за нарушения стрелы провиса проводов. | 7 | ЦЭЭ №5 | А12
135 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-05 | 15:46 | 2018-07-05 | 15:46 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В результате осмотра обнаружено свежеспиленное дерево и следы от автомобиля под проводами ВЛ в пролетах опор №№ 42-43. Видны следы замыкания проводов в результате падения дерева. | 0 | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 26.03.2018; 03.04.2018 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате действия посторонних лиц, спиливших дерево за пределами охранной зоны ВЛ произошло падение дерева с касанием проводов ВЛ в пролете опор №№ 42-43, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 7 | ЦЭЭ№4 | А12
136 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-05 | 17:43 | 2018-07-05 | 18:03 | 0.013889 | 157 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Козловская-Берендеи" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Козловская-Берендеи" (ЦЭЭ№1) ПС 110/35/6 кВ "Козловская" (ЦЭЭ№3) Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи" Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская", "Сологаевская", "Мочалеевская", ПС 35/6 кВ "Казанская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская". | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. 18:03 РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в результате грозового перенапряжения на ВЛ-35кВ "Козловская-Берендеи" под воздействием тока электрической дуги произошло разрушение ТН-35-1 ф-"В", ф-"С", и отключение Т-1-Т ПС 35/6кВ "Берендеи" действием ДЗТ по причине нессиметричности фазных токов. | 9.51 | 29.21 | 38.72 | ИЭ | 2013 | НОЛ-35 |  | 16.07.2017; 09.11.2015 | 100 | 10.2019 | 0 |  | КП11 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в результате грозового перенапряжения на ВЛ-35кВ "Козловская-Берендеи" под воздействием тока электрической дуги произошло разрушение ТН-35-1 ф-"В", ф-"С", и отключение Т-1-Т ПС 35/6кВ "Берендеи" действием ДЗТ по причине нессиметричности фазных токов. | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
137 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-05 | 21:10 | 2018-07-05 | 0.92014 | 0.045139 | 172 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Луговая"(ВПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Луговая"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Теребилово". Под посадку напряжения попали:1 и 2 СШ-6 кВ, СШ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-не успешно.22:05 РПВ-успешно. | 14.22 | 4.1 | 18.32 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ №5 | А7
138 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-06 | 12:55 | 2018-07-06 | 14:09 | 0.051389 | 12 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№ 115-116 | 3.57 | 0 | 3.57 | ТЧ | 1997 | АС-70 |  | 16.05.2018; 13.08.2016 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: падение высохшего дерева из-за границы охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 115-116, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 7 | ЦЭЭ№3 | А12
139 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-06 | 14:46 | 2018-07-06 | 14:46 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: провис проводов в пролёте опор №№ 102-103. Следы КЗ на проводах ВЛ. | 0 | 1.65 | 1.65 | ТЧ | 1981 | А-70 |  | 13.02.18; 19.06.18 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролёте опор №№ 102-103 во время прохождения грозового фронта с сильным порывистым ветром из-за нарушения стрелы провиса проводов. | 7 | ЦЭЭ№2 | А12
140 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-08 | 18:05 | 2018-07-08 | 18:40 | 0.024306 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-40 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-40 ПС 35/6 кВ "Гараевская" | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина-грозовое перенапряжение. | 5.78 | 0 | 5.78 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 17.05.18; 18.06.16 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№6 | А9
141 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-08 | 18:10 | 2018-07-08 | 19:45 | 0.065972 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина-грозовое перенапряжение. | 7.88 | 0 | 7.88 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 29.07.18; 16.10.16 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы термических ожогов от действия разряда молнии на проводах фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№ 500/77-500/78. | 7 | ЦЭЭ№3 | А9
142 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-08 | 19:28 | 2018-07-08 | 19:28 | 0 | 170 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сологаевка", ПС 35/6 кВ "Мочалеевка", ПС 35/6 кВ "Сургутская". Под посадку напряжения попали: ВЛ-35 кВ "Козловская-Берендей", ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1", ВЛ-35 кВ "Козловская", ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3". | Работала МТЗ, фаза-"А","В","С". АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: касание веток деревьев проводов ВЛ. | 0 | 21.64 | 21.64 | ТЧ | 1986 | АС-120, АС-95 |  | 12.03.2018; 10.08.2015 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 78-80, 84-85, 91-92, 94-96, 98-101, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 7 | ЦЭЭ№5 | А9
143 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-08 | 19:13 | 2018-07-08 | 19:19 | 0.0041667 | 9 | 1 ст.ТЗНП | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "УКПН-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "УКПН-2"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Кротовка"(ВПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", ПС 35/6 кВ "Сброс", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | 0 | 0.92 | 0.92 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№1 | А7
144 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-08 | 19:12 | 2018-07-08 | 19:12 | 0 | 103 | 1 ст. МТЗ фаза-"А","В" 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-1-Т ПС110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6 кВ Ф-64, ПС35/6кВ: Т-1-Т "Неклюдовская", "Восточно-Кохановская", "Ново-Ключевская", "Восточная-Черновка". С-2-Т ПС 110/35/6кВ "Лугань", ПС 35/6кВ: "Марьевская", "Гребенная", "Елховская",Т-2-Т "Южный-Неприк", "Бирюковская", "Северо-Максимовка". | Работали: 1 ст. МТЗ фаза-"А","В"; 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | 0 | 9.14 | 9.14 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№1 | А7
145 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-08 | 19:12 | 2018-07-08 | 1:55 | 0.27292 | 3 | МТЗ-1. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Работала МТЗ-1. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. 22:00 при осмотре обнаружены слетевшие с крепления 2 изолятора фаза-"В" на оп. №26, провод с изоляторами фаза-"В" касается провода фаза-"С". 01:35 неисправность устранена. | 9.89 | 0 | 9.89 | И | 1960 | ШФ-10 |  | 04.2018 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Метеоусловия-дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошёл срыв с креплений 2 изоляторов фазы-"В" на опоре №26 с последующим касанием провода фазы-"С". | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
146 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-08 | 21:52 | 2018-07-08 | 23:05 | 0.050694 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно, РПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. Причина: падение изолятора фазы "А" ВЛ-6кВ Ф-9 на приемном портале РУ-6кВ ПС 35/6кВ"Богдановская" | 28.85 | 0 | 28.85 | И | 2001 | ШФ-10Г |  | 07.03.2018; 12.07.2017 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно, РПВ-успешно. Метеоусловия-дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошёл срыв с креплений изолятора фазы-"А" на приемном портале ВЛ-6кВ Ф-9 в результате рассыхания колпачка крепления изолятора, что привело к замыканию соседних фаз при падении изолятора. | 7 | ЦЭЭ№2 | А9
147 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-12 | 6:10 | 2018-07-12 | 6:10 | 0 | 74 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сологаевка", ПС 35/6 кВ "Мочалеевка", ПС 35/6 кВ "Сургутская". Под посадку напряжения попали: ВЛ-35 кВ "Козловская-Берендей", ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1", ВЛ-35 кВ "Козловская", ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: касание веток деревьев проводов ВЛ. | 0 | 17.29 | 17.29 | ТЧ | 1986 | АС-120, АС-95 |  | 12.03.2018; 10.08.2015 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: во время прохождения грозового фронта при сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 78-80, 84-85, 91-92, 94-96, 98-101, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 7 | ЦЭЭ№5 | А9
148 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-14 | 3:46 | 2018-07-14 | 3:46 | 0 | 85 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Гобуновка-2"(СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ "Гобуновская", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Славкинская","Смагинская", "Озеркинская". | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 8.54 | 8.54 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№3 | А7
149 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-16 | 13:57 | 2018-07-16 | 14:00 | 0 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО)Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка", "Кротково-Алешкино" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. В 14:00 РПВ- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 0 | 0.72 | 0.72 | И | 1966 | ПС-70 |  | 12.07.2018 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина:припрохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи опоры № 92 (опора находится на возвышенности), возникновение перенапряжения на проводах ВЛ-35кВ , в результате повлекшее перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" | 7 | ЦЭЭ№5 | А9
150 | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2018-07-16 | 21:35 | 2018-07-16 | 22:35 | 0.041667 | 1 | Газовая защита |  | Внешние сети | АТ-1 | 220 | ПС | АТ-1 ПС 220/110/10 кВ "Южная" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т, С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Большая Черниговка" (ЧПО), ВЛ-10 кВ "Северо-Флёровская" (СНГ) отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ "Большая Черниговка" (ЧПО). | Работала "Газовая защита" | 2.51 | 0 | 2.51 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№6 | А7
151 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-17 | 19:41 | 2018-07-17 | 19:41 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Корнеевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. Осмотр ВЛ будет произведен 18.07.2018г. В результате осмотра обнаружен провис проводов ВЛ в пролете опор №№ 1-2 отпайки к ТП-230 со следами КЗ на проводах фаз "А" и "С". | 0 | 0.97 | 0.97 | ТЧ | 2014 | АС-70 |  | 07.03.18; 12.07.18 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролёте опор №№ 1-2 отпайки к ТП-230 во время прохождения грозового фронта с сильным порывистым ветром из-за нарушения стрелы провиса проводов. | 7 | ЦЭЭ№2 | А9
152 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-17 | 22:21 | 2018-07-17 | 22:25 | 0.0027778 | 184 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Ключевская","Городецк", "Жуково", "Теребилово"(ЦЭЭ№5), ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО). Под посадку напряжения попали ВЛ-6 кВ Ф-63, Ф-65 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская", ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"(ЦЭЭ№1). | Работала МТЗ. АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ будет произведен 18.07.2018г. В результате осмотра обнаружена касание поросли проводов ВЛ в пролетах опор №№ 16-17, 19-21. | 0 | 5.52 | 5.52 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 2018-05-26 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: во время прохождения грозового фронта при дожде и сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 16-17, 19-21, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 7 | ЦЭЭ№5 | А9
153 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-18 | 11:10 | 2018-07-18 | 11:10 | 0 | 61 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-1"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС35/6кВ "Алексеевская", ПС35/6кВ "Грековская", ПС35/6кВ "Субботинская",Т-2-Т ПС35/6кВ "Верхне-Ветлянская". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ - успешно. | 0 | 12.89 | 12.89 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№2 | А7
154 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 12:53 | 2018-07-18 | 12:53 | 0 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Марычевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Марычевка" ПС 36/6 кВ "Долматовская".Под отключение попал Т-1-Т ПС35/6кВ "Южный-Неприк". | Работала ТО. АПВ-успешно.Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 0 | 1.02 | 1.02 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 02.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
155 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 13:02 | 2018-07-18 | 13:02 | 0 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Чёрновка" | Работала ТО. АПВ-успешно.Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 0 | 0.56 | 0.56 | ТЧ | 1967 | А-95 |  | 06.2018 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
156 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 13:10 | 2018-07-18 | 13:25 | 0.010417 | 254 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Городецк", "Жуково", "Теребилово". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 10.52 | 0 | 10.52 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 2018-05-26 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: во время прохождения грозового фронта при дожде и сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 16-17, 19-21, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 7 | ЦЭЭ№5 | А9
157 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 12:51 | 2018-07-18 | 13:45 | 0.0375 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Марьевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Марьевка" ПС 35/6 кВ "Марьевская". Под отключение попали: ПС35/6кВ"Гребенная", "Елховская", Т-2-Т "Южный Неприк". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно, РПВ-успешно.Дождь,гроза, сильный порывистый ветер.Причина: грозовые перенапряжения | 5 | 0 | 5 | ТЧ | 1960 | АС-150 |  | 08.2017 | 100 | 08.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
158 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 14:59 | 2018-07-18 | 15:28 | 0.020139 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- успешно Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 0.36 | 0 | 0.36 | И | 2008 | ПС-70 |  | 15.02.18; 18.06.16 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения, в результате попадания молнии в опору № 2100/34 произошло разрушение изолятора фазы "В" | 7 | ЦЭЭ№6 | А9
159 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 14:00 | 2018-07-18 | 15:00 | 1:00 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения | 1.35 | 0 | 1.35 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 08.2017 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№1 | А9
160 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-18 | 15:00 | 2018-07-18 | 16:00 | 1:00 | 6 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-3 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-3 Ф-5 ПС 35/10 кВ "Денискино"(СПО) Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ к ТП-10/0,4 скв.№1"Киргизовского" м/р; отпайка от оп.№191А ВЛ-10 кВ фид №5 "Бузеровского", "Карабикуловского" м/р.(АО "СНГ") | Работала МТЗ РПВ- успешно Дождь,гроза, сильный порывистый ветер. | 0.76 | 0 | 0.76 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№3 | А7
161 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-18 | 17:30 | 2018-07-18 | 17:30 | 0 | 100 | Работала 1ст З.З | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 кВ | 110 | ВЛ | СЭВ-110 кВ ПС 35/6 кВ"Радаевская". Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", "ЦСП", "Малиновская", "Ивановская", С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО),Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЦЭЭ№4). | Работала 1ст З.З. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | 0 | 8.42 | 8.42 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ №3 | А9
162 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 18:24 | 2018-07-18 | 19:02 | 0:42 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | КРУН-СВЛ Падовский ВЛ-10 кВ Ф-15 | 6(10) | РП | КРУН-СВЛ Падовский ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 кВ"Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. | 4.95 | 0 | 4.95 | ТЧ | 2014 | АС-95 |  | 18.10.17; 17.10.16 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. По трассе ВЛ срабатывание длинноискровых разрядников. | 7 | ЦЭЭ №6 | А9
163 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-18 | 18:45 | 2018-07-18 | 19:03 | 0.015278 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: попадание птицы на спуски проводов ВЛ к ТП-14 | 0.53 | 0 | 0.53 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 05.12.2017; 18.09.2017 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ТП-6/0,4кВ № 14 ВЛ-6 кВ ф-6 ПС 110/35/6кВ "Снисски" в результате попадания птицы. | 7 | ЦЭЭ №6 | А9
164 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-19 | 9:26 | 2018-07-19 | 9:26 | 0 | 20 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 144-145. | 0 | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 05.02.2018; 25.07.2017 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 144-145, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 7 | ЦЭЭ №4 | А9
165 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-19 | 15:18 | 2018-07-19 | 15:18 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие проводов ВЛ ветками деревьев в пролете опор №№ 32-33 | 0 | 2.73 | 2.73 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 01.07.2018; 25.10.2017 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: во время прохождения грозового фронта при дожде и сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 32-33, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 7 | ЦЭЭ №2 | А9
166 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-19 | 21:20 | 2018-07-19 | 21:43 | 0.015972 | 16 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Черновка"(СПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Черновка"(СПО) ПС 35/10 кВ "КС-8"(ООО "Газпромэнерго"). Под отключение попала ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10кВ"Черновка"(СПО) | Работала МТЗ. АПВ не работало. 21:47 на ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) подано напряжение по ВЛ-35 кВ "Большая Раковка-2"(СПО) ПС 35/10 кВ "Большая Раковка"(СПО). Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | 22.15 | 0 | 22.15 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ №3 | А7
167 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 9:20 | 2018-07-20 | 13:55 | 0.19792 | 2 | МТЗ 2 | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 Ввод-6 Т-1-Т | 6(10) | ПС | ВВ-6 Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Субботинская" | Работала МТЗ 2. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: КЗ в яч. № 10 (Ф-5), вызванное неправильным входом верхних контактов выкатной тележки. | 5.13 | 0 | 5.13 | В | 1985 | ST-7 | Польша | 07.05.2018; 19.07.2018 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП24 |  |  | Работала МТЗ 2. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: При закатывании тележки ВВ-6кВ, произошел неправильный вход верхней группы контактов выкатной тележки, что впоследствии привело к возникновению КЗ в яч. № 10 (Ф-5). Конструкция РУ-6кВ не позволяет выполнить визуальный контроль надежности вхождения контактов выкатной тележки при поданном напряжении. | 7 | ЦЭЭ №2 | А12
168 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-20 | 15:10 | 2018-07-20 | 15:10 | 0 | 20 | ТЗНП 2 ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 УКПН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 УКПН-2" (ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", ПС 35/6 кВ "Сброс", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская". | Работала ТЗНП 2ст. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. | 0 | 3.73 | 3.73 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ №1 | А7
169 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 16:06 | 2018-07-20 | 16:06 | 0 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-323 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 0.64 | 0.64 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 08.02.2018; 16.03.2017 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ №4 | А9
170 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 16:38 | 2018-07-20 | 16:38 | 0 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Работала ТО. АПВ - успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 1.39 | 1.39 | ТЧ | 1967 | А-70 |  | 06.06.2018; 15.05.2017 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ №5 | А9
171 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 17:05 | 2018-07-20 | 18:30 | 0.059028 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Причина: грозовые перенапряжения. | 17.64 | 0 | 17.64 | И | 1977 | ШФ-10Г |  | 28.04.2018; 26.07.2017 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате разряда молнии произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 5/92. | 7 | ЦЭЭ №3 | А9
172 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 17:20 | 2018-07-20 | 18:31 | 0.049306 | 31 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Боровская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Боровская" ПС 35/6 кВ "ФНС" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№ 26-27. | 5.9 | 0 | 5.9 | ТЧ | 1976 | А-95 |  | 29.05.2018; 22.09.2016 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: при сильных порывах ветра произошло падение высохшего дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 26-27, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 7 | ЦЭЭ №3 | А9
173 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-20 | 16:30 | 2018-07-20 | 16:30 | 0 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала ТО. АПВ - успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 1.36 | 1.36 | ТЧ | 1983 | АС-70 |  | 21.06.2018; 15.01.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. Попадание разряда молнии на провода ВЛ привело к пережогу провода фазы "С" в пролете опор №№ 704/1-704/2. | 7 | ЦЭЭ №3 | А9
174 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-21 | 17:00 | 2018-07-21 | 17:00 | 0 | 200 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская",ПС 35/6 кВ "КНС", "Красносамарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | В 17:00 прошла посадка напряжения по ВЛ-110кВ "Бариновка-2". Причина посадка напряжения в сетях Волжского П.О. | 0 | 47.3 | 47.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ№2 | А7
175 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-21 | 19:00 | 2018-07-21 | 19:15 | 0.010417 | 32 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 кВ С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская"."Кулагинская", "Голубевская", ВЛ-35 кВ "Домашка"(ВПО). | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Дождь,гроза,сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ВВ-35 "Утевка-2" в результате попадания птицы. | 0 | 10.41 | 10.41 | В | 2012 | ВВСТ-35 |  | 21.07.2018; 13.09.2017 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ВВ-35кВ "Утевка-2" в результате попадания птицы. | 7 | ЦЭЭ№2 | А9
176 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-21 | 19:05 | 2018-07-21 | 19:15 | 0.0069444 | 81 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 "Утевка-1" | 35 | ПС | ВВ-35 кВ "Утевка-1" ПС 35/6 кВ "Утевская" Под отключение попала : ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Дождь,гроза,сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 16.66 | 16.66 | ТЧ | 1962 | АС-150, АС-120, АС-95 |  | 29.01.18; 17.10.16 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 7 | ЦЭЭ№2 | А9
177 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-07-21 | 7:08 | 2018-07-21 | 7:08 | 0 | 21 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала ТО. АПВ-успешно. При АО ВЛ-6 кВ Ф-12 прошла посадка напряжения по ВЛ-6 кВ Ф-17, Ф-18 ПС "Дерюжевка" останавливался фонд скважин по "Дерюжевскому" м/р. Причина: касание веток ДКР проводов ВЛ в пролетах опор №№ 1203/3-1203/4 во время прохождения грозового фронта. | 0 | 0.76 | 0.76 | ТЧ | 1996 | А-70 |  | 2017-08-15 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: во время прохождения грозового фронта при дожде и сильных порывах ветра произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№ 1203/3-1203/4, 1203/5-1203/6, 1203/9-1203/10, 1203/32-1203/35, 1211/1-1211/2. | 7 | ЦЭЭ№5 | А12
118 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-07-28 | 13:25 | 2018-07-28 | 13:25 | 0 | 10 | 2 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская" (ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ВЛ-6 кВ Ф-5, ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала 2ст. ТЗНП. АПВ- успешно. | 0 | 1.87 | 1.87 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 7 | ЦЭЭ №4 | А7
119 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-01 | 3:25 | 2018-08-01 | 3:25 | 0 | 20 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Большая Глушица-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Большая Глушица-1" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская", 2 СШ 10 кВ РУ-10 кВ "Буролатское". | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ- успешно. | 0 | 3.36 | 3.36 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №6 | А7
120 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-08-03 | 8:45 | 2018-08-03 | 8:45 | 0 | 25 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Сокская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сокская" ПС 110/35/6 кВ "Горная" (СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Киндяково", "Ветлянка". | В 8:45 прошла посадка напряжения остановились скв. по "Ветлянскому" м.р. Причина: АО СШ-110кВ на ПС "Береза" (АО"Международный аэропорт Курумоч" | 0 | 1.59 | 1.59 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения из-за аварийного отключения во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №4 | А10
121 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-05 | 15:03 | 2018-08-05 | 15:03 | 0 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | Работала ТО. АПВ- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ЛР-6 кВ на оп.№10/2 в результате попадания птицы. | 2.54 | 0 | 2.54 | Р | 1978 | РЛНД-10/400 |  | 2017-09-26 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ЛР-6кВ на опоре № 104/2 (между главными ножами фаз "В" и "С" в результате попадания птицы. | 8 | ЦЭЭ №5 | А9
122 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-07 | 2:24 | 2018-08-07 | 2:24 | 0 | 71 | 4 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Новоотрадная-Подбельская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Новоотрадная-Подбельская-2"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка",ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино", "Аманак", "Садовая". Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Боголюбовка", "Дерюжевка". | Работала 4ст. ТЗНП, 1зона дистанционной защиты. АПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. | 0 | 5.47 | 5.47 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №5 | А7
123 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-07 | 3:50 | 2018-08-07 | 3:50 | 0 | 6 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 0.81 | 0.81 | ТЧ | 1958 | А-50 |  | 02.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 8 | ЦЭЭ №1 | А9
124 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-07 | 4:10 | 2018-08-07 | 4:10 | 0 | 9 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 1.29 | 1.29 | ТЧ | 1962 | А-95 |  | 12.2017 | 100 | 12.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 8 | ЦЭЭ №1 | А9
125 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-07 | 4:17 | 2018-08-07 | 4:17 | 0 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 1.33 | 1.33 | ТЧ | 1963 | АС-150 |  | 02.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы повреждения проводов ВЛ-35кВ в пролете опор №№ 65-66 предположительно вследствие прямого попадания молнии. 10.08.2018 произведена замена провода фазы "В" в пролёте опор №№ 65-66. | 8 | ЦЭЭ №1 | А9
126 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-07 | 4:28 | 2018-08-07 | 5:22 | 0.038889 | 256 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевская"" | 35 | ВЛ | ВВ-35 кВ "Ключевская" ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Теребилово", "Жуково", "Городецк". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: грозовые перенапряжения. | 34.29 | 0 | 34.29 | В | 2010 | ВВН-СЭЩ-П-35-31,5-УХЛ1 | Электрощит | 2018-08-02 | 100 | 01.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения (При прохождения грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ПС 35/6 кВ "Ключевская", возникновение перенапряжения на СШ 35 кВ, в результате повлекшее срабатывание защиты и отключение ВВ-35 "Ключевская") | 8 | ЦЭЭ №5 | А9
127 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-07 | 5:18 | 2018-08-07 | 5:18 | 0 | 10 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 0.52 | 0.52 | ТЧ | 1980 | АС-70 |  | 14.06.18; 20.02.18 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 8 | ЦЭЭ №6 | А9
128 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-07 | 15:53 | 2018-08-07 | 15:53 | 0 | 23 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" ПС 110/10 кВ "Кошки" (СПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС110/35/10кВ "Елховка" (СПО), Т-2-Т ПС35/10кВ "Волгановка", Т-2-Т ПС35/6кВ "Каменка" | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 3.57 | 3.57 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №4 | А7
129 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-08 | 14:04 | 2018-08-08 | 15:35 | 0.063194 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Прохождение грозового фронта. Причина: схлёст проводов в пролете опор №№19ж-20ж во время прохождения грозового фронта. | 1.6 | 0 | 1.6 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 28.11.17; 29.09.17 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ - успешно.Метеоусловия: дождь, гроза, сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст проводов в пролете опор №№19ж-20ж из-за нарушения стрелы провиса проводов. Из-за нахождения участка ВЛ от опоры №13ж до опоры № 25ж в непроходимой болотистой местности перетяжка проводов запланирована на зимний период. | 8 | ЦЭЭ №4 | А9
130 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-13 | 5:04 | 2018-08-13 | 5:04 | 0 | 28 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(ЖигПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10 кВ -успешно. | 0 | 3.63 | 3.63 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №4 | А7
131 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-14 | 2:28 | 2018-08-14 | 2:28 | 0 | 35 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская" (ЦЭЭ№2). | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 4.23 | 4.23 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №6 | А7
132 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-15 | 4:54 | 2018-08-15 | 4:54 | 0 | 51 | 2 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(ЖигПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (ПМЭС). Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 5.2 | 5.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №4 | А7
133 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-15 | 19:54 | 2018-08-15 | 19:54 | 0 | 42 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Подгорная" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС110/35/6кВ "Подгорная", ПС35/6кВ "Неклюдовская", ПС35/6кВ "Могутовская",ПС35/6кВ "Долматовская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Южный-Неприк", ПС35/10кВ "Петровка"(ВПО). | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ по гирлянде изоляторов на опоре № 222 (фаза "С") по причине жизнедеятельности птиц. | 0 | 5.41 | 5.41 | И | 1979 |  |  | 01.2018 | 100 | 01.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала 1ст. ТЗНП, МТЗ Ф-"А", АПВ-успешно. Причина: перекрытие между токоведущей частью ВЛ и траверсой опоры № 222 (фаза "С") по поверхности гирлянды изоляторов из-за ее загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 8 | ЦЭЭ №1 | А12
134 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-16 | 2:20 | 2018-08-16 | 2:20 | 0 | 92 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС35/6кВ "Запрудная", "Чубовка", Т-2-Т ПС35/6кВ "Ключи",ВЛ-10кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10кВ "Большая Раковка" (СПО) | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Персоналом СПО при осмотре ВЛ на оп.№26 обнаружен ожог провода(фаза-А) и следы перекрытия на гирлянде изоляторов(фаза-А) от продуктов жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. | 0 | 9.42 | 9.42 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №4 | А7
135 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-16 | 16:40 | 2018-08-16 | 22:22 | 0.2375 | 110 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№ 14-15 неустановленным автотранспортом (переход через автодорогу Самара-Нефтегорск) | 20.29 | 23.67 | 43.96 | ТЧ | 1981 | А-70 |  | 2018-03-29 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№ 14-15 неустановленным автотранспортом (переход через автодорогу Самара-Нефтегорск). На данном участке ведётся ремонт дороги. | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
136 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-17 | 13:09 | 2018-08-17 | 13:09 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Субботинская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, гроза. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 0.18 | 0.18 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 2018-05-18 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 8 | ЦЭЭ №2 | А9
137 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-19 | 5:07 | 2018-08-19 | 5:13 | 0.0041667 | 73 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 кВ С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская"."Кулагинская", "Голубевская", ВЛ-35 кВ "Домашка"(ВПО). | Работала МТЗ. РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер, гроза. Причина: перекрытие токоведущих частей ШМ-35 в результате попадания птиц. | 0 | 17.91 | 17.91 | В | 2012 | ВВСТ-35 |  | 21.07.2018; 13.09.2017 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: перекрытие токоведущих частей ШМ-35 в результате попадания птиц (4 птицы). | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
138 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-19 | 15:10 | 2018-08-19 | 15:10 | 0 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: схлест спусков проводов от опоры № 30 к КТППН-21. | 0 | 0.28 | 0.28 | ТЧ | 1990 | АС-70 |  | 30.05.18; 30.03.18 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Метеоусловия: сильный, порывистый ветер. Причина: Схлёст спусков проводов от опоры № 30 к КТППН-21 из-за нарушения стрелы провиса провода фазы "А", при ветре касается провода фазы "В". | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
139 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-19 | 17:22 | 2018-08-19 | 17:22 | 0 | 65 | 2 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ"УКПН-2, ПС35/6кВ "Черновская", Т-2-Т "Восточная", "Кинель-Черкасская", "Дачная", С-2-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6кВ Ф-63, Ф-65(АО "СНГ") ПС35/6кВ"Ключевская" Городецк","Жуково", (ЦЭЭ№5) | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: Аварийное отключение во внешних сетях | 0 | 15.69 | 15.69 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №1 | А7
140 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-23 | 0:57 | 2018-08-23 | 0:57 | 0 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Широкинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", "КНС", "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", "Никольская". | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. | 0 | 16.9 | 16.9 | ТЧ | 1972 | АС-120 |  | 2018-07-25 | 100 | 01.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указ.реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 8 | ЦЭЭ №2 | А9
141 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-23 | 5:45 | 2018-08-23 | 5:45 | 0 | 226 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС). Под откл.попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), Ф-9,Ф-10, ПС35/6кВ "Утевская","Покровская", "Гагаринская", "ДНС-1", "Кулешовская","Ветлянская"В-Ветлянская", С-1-Т ПС110/35/10кВ "Алексеевская" (ВПО), ПС35/6кВ,"Грековская", "Алексеевская", "Субботинская". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Персоналом ВПО при осмотре обнаружено - на ж/б оп. №76 на проводе фаза-"А" и траверсе следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. | 0 | 44.7 | 44.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №2 | А7
142 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-08-23 | 9:33 | 2018-08-23 | 9:33 | 0 | 7 | 1ст.ТЗНП | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали (на время работы АВР ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО)): С-1-Т ПС110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО) ВЛ-6 кВ Ф-7,8,10,2,11,12 (АО "СНГ"), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2". | Работала 1 ст.ТЗНП АПВ-выведено по причине переключений на ПС 110/35/10 кВ "Борское"(ВПО). На ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) работали: АВР-35 кВ, АВР-6 кВ. РПВ-успешно. Персоналом ВПО при осмотре обнаружены: на оп. №42 магнитная лента длиной 2м со следами оплавления; под опорой №42 спутанные остатки магнитной ленты длиной 4м; следы электрической дуги на проводах фаз-"А" и "В" в пролете оп. №42-43. Ремонт не требуется. | 0 | 2.37 | 2.37 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №2 | А7
143 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-23 | 15:25 | 2018-08-23 | 15:25 | 0 | 76 | МТЗ-1 | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Коммунарская". Под посадку напряжения попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | Работала ТО. АПВ-выведено. РПВ-не производили. Причина: при производстве переключений (перевод нагрузки с ВЛ-6кВ Ф-6 на ВЛ-6кВ Ф-4) не были проведены испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ от яч. №1 (Ф-4) до опоры № 1 перед подачей напряжения. В результате нарушения изоляции КЛ-6кВ при включении Ф-4 в работу произошло КЗ, вызвавшее срабатывание защит. При проектировании ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Коммунарская" не была предусмотрена резервная КЛ-6кВ от яч. № 1 РУ-6кВ до опоры № 1. | 0 | 15.9 | 15.9 | КС | 2004 | АПвПУ 3х95 |  | 14.03.2018 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП7 | ПУ1 | ПУ5 | Работала ТО. АПВ-выведено. РПВ-не производили. Причина: при производстве переключений (перевод нагрузки с ВЛ-6кВ Ф-6 на ВЛ-6кВ Ф-4) не были проведены испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ от яч. №1 (Ф-4) до опоры № 1 перед подачей напряжения. В результате нарушения изоляции КЛ-6кВ при включении Ф-4 в работу произошло КЗ, вызвавшее срабатывание защит. При проектировании ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Коммунарская" не была предусмотрена резервная КЛ-6кВ от яч. № 1 РУ-6кВ до опоры № 1. | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
144 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-08-24 | 9:35 | 2018-08-24 | 9:35 | 0 | 75 | Посадка напряжения |  | Сторонние | ВЛ-35 кВ "Самарка" (АО "ССК") | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Самарка"(АО "ССК") ПС 110/35/6 кВ"Нефтегорская-2"(ВПО). Под посадку попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС". | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: Аварийное отключение во внешних сетях. | 0 | 17.65 | 17.65 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
145 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-30 | 17:50 | 2018-08-30 | 21:50 | 0.16667 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 21:50 РПВ-успешно. Причина: падение изолятора с проводом фазы "В" на траверсу опоры № 110 и схлесту проводов фаз "В" и "С". | 8.35 | 0 | 8.35 | И | 2012 | ШФ-10 |  | 05.04.2018; 25.07.2017 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение изолятора с проводом фазы "В" на траверсу опоры № 110 и схлесту проводов фаз "В" и "С". | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
146 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-08-30 | 18:40 | 2018-08-30 | 22:00 | 0.13889 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ПС | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала МТЗ. В 22:00 РПВ-успешно. Причина: разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на УКЗВ-113; Выход из строя ОПН-6 фазы "А" на ТП-130. | 7.93 | 0 | 7.93 | И | 2004 | ШФ-20 |  | 14.08.2018; 07.02.2017 | 100 | 09.2018 | 0 |  | КП24 |  |  | Работала МТЗ. В 22:00 РПВ-успешно. Причина: разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на УКЗВ-113; Выход из строя ОПН-6 фазы "А" на ТП-130. | 8 | ЦЭЭ №2 | А12
147 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-02 | 3:40 | 2018-09-02 | 5:50 | 0.090278 | 2 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-1 Ганино-Янгульского м/р. отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1 Ганино-Янгульского м/р. отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 10/35/10 кВ "Исаклинская"(СПО) | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. | 1.11 | 0 | 1.11 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 2017-08-24 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 9 | ЦЭЭ №3 | А9
148 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-03 | 12:33 | 2018-09-03 | 14:44 | 0.090972 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17А-18А. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 0.53 | 0 | 0.53 | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 30.05.2018; 22.12.2017 | 100 | 12.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер. Причина: слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17А-18А. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. | 9 | ЦЭЭ №4 | А12
149 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-06 | 5:34 | 2018-09-06 | 5:34 | 0 | 29 | 2 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(ЖигПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(ЖигПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 3.45 | 3.45 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №4 | А7
150 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-07 | 5:42 | 2018-09-07 | 5:42 | 0 | 142 | Посадка напряжения | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Кротовская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Кротовская-2" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (ПМЭС). Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/6 кВ, 35/6 кВ ЦЭЭ №1, ЦЭЭ №2, ПС 35/6 кВ ЦЭЭ №4, ЦЭЭ №5. | В 5:42 прошла посадка напряжения в системе Волжского ПО. Причина: АО ВЛ-110 кВ "Кротовская-2" (ВПО) на ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (ПМЭС), АПВ- не успешно. | 0 | 28.1 | 28.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №1 | А7
151 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-08 | 7:51 | 2018-09-08 | 7:51 | 0 | 19 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-1" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная" (ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Западная". | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. При осмотре персоналом ВПО на оп. №97 обнаружены следы перекрытия на обводном проводе и траверсе фаза-«С» по продуктам жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. | 0 | 1.53 | 1.53 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №1 | А7
152 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-09 | 6:01 | 2018-09-09 | 6:39 | 0.026389 | 6 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-71 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ- обнаружена обгоревшая ветка дерева под проводами ВЛ в пролёте опор №№ 81В-82В. | 1.65 | 0 | 1.65 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 02.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: падение сухой ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролёте опор №№ 81В-82В, что привело к схлесту проводов соседних фаз. | 9 | ЦЭЭ №1 | А12
153 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-10 | 17:27 | 2018-09-10 | 17:27 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: схлест проводов фаз "А" и "В" в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 8. После АО появилось замыкание на "землю" фазы "В". С 19.30 до 21.00 восстановление вязки провода, крепление изолятора. | 0 | 1.47 | 1.47 | ТЧ | 1986 | А-70 |  | 04.2018 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: из-за коррозийного износа произошел обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№8, что привело к падению изолятора с проводом на траверсу опоры и схлесту проводов соседних фаз. | 9 | ЦЭЭ №2 | А12
154 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-09-11 | 10:55 | 2018-09-11 | 13:12 | 0.095139 | 17 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Сторонние | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | РП-10-2/3 (ВЛ-10 кВ Ф-9) ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | Работала ТО. АПВ-не успешно. 13:12 РПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ фаза-"А" и "С" в пролете оп. №921/10-921/11 трубоукладчиком КТМ-63 г/н 3062 СЕ 63 RUS, принадлежащим ИП "Гуртовенко" (оказывает услуги ЗАО "Удмуртнефть-Бурение"). | 134.34 | 0 | 134.34 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 19.07.2018; 06.06.2018 | 100 | 12.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ фаза-"А" и "С" в пролете опор №№ 921/10-921/11 трубоукладчиком КТМ-63 г/н 3062 СЕ 63 RUS, принадлежащим ИП "Гуртовенко" (оказывает услуги ЗАО "Удмуртнефть-Бурение"). Ремонт проводов не требуется. | 9 | ЦЭЭ №3 | А12
155 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-16 | 5:52 | 2018-09-16 | 5:52 | 0 | 111 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (ПМЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС35/6кВ "Запрудная", "Чубовка", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Ключи",ВЛ-10кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10кВ "Большая Раковка" (СПО) | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. 6.09.18г. в 18:21 персоналом СПО при осмотре обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц, разрушен изолятор в гирлянде фаза-"А" на оп. №183. Планируется вывод в ремонт ВЛ-110 кВ «Серноводская-1» для устранения повреждения. | 0 | 12.84 | 12.84 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №4 | А7
156 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-16 | 6:38 | 2018-09-16 | 6:38 | 0 | 50 | 2ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Колдыбань-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Колдыбань-1" ПС 220/110/10 кВ "Головная" (ПМЭС). Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО),ПС 35/6 кВ "Колыванская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская", ПС 35/10 кВ "Петрухновская", 1С.Ш.-10 кВ РУ-10 кВ "Буролатское". | Работала 2ст.ТЗНП. АПВ-успешно. 06.09.18г. в 18:36 персоналом ЧПО при осмотре обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов, разрушен изолятор в гирлянде фаза-"А" на оп. №77. Ремонт не требуется. | 0 | 8.19 | 8.19 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №6 | А7
157 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-16 | 21:04 | 2018-09-16 | 21:04 | 0 | 10 | МТЗ-1 фаза-"А", "В", "С"; 5,4 км | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала МТЗ-1 фаза-"А", "В", "С"; L=5,4 км. АПВ-успешно. Несанкционированное отключение ЛР-184 под нагрузкой. (видны следы К.З. при верховом осмотре). В результате повышенных токовых нагрузок при несанкционированном отключении ЛР-184 под нагрузкой. (видны следы К.З. при верховом осмотре) произошло повреждение проводника в ТП-6/0,4кВ № 68 от шпильки до обмотки по фазе "А". | 0 | 0.16 | 0.16 | ТЧ | 2009 | ТМГ-630 |  | 03.04.2018; 21.04.2016 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП24 |  |  | Работала МТЗ-1 фаза-"А", "В", "С"; L=5,4 км. АПВ-успешно. В результате несанкционированного отключения ЛР-184 под нагрузкой. (видны следы К.З. при верховом осмотре) произошло повреждение проводника в ТП-6/0,4кВ № 68 от шпильки до обмотки по фазе "А". | 9 | ЦЭЭ №2 | А12
158 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-17 | 15:40 | 2018-09-17 | 17:18 | 0.068056 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2" | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина: касание проводов строительной техникой в пролете опор №№ 16-17 | 8.52 | 0 | 8.52 | ТЧ | 1963 | АС-50 |  | 06.2018 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина: Отключение ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ «УКПН-2» по причине перекрытия токоведущих частей ВЛ строительной техникойООО СМУ «НПС». Требуется замена провода фазы "С" в пролете опор №№ 16-17. | 9 | ЦЭЭ №1 | А10
159 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-17 | 15:16 | 2018-09-17 | 15:44 | 0.019444 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 42-43 | 5.19 | 0 | 5.19 | ТЧ | 1967 | АС-150 |  | 12.2017 | 100 | 12.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 42-43. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 9 | ЦЭЭ №1 | А12
160 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-18 | 6:36 | 2018-09-18 | 6:36 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала МТЗ-2 фаза-"В","С". АПВ-успешно. Причина: на отпайке к ТП-48 на траверсе оп.№57обнаружена птица (грач). | 0 | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 2009 | АС-70 |  | 09.2018 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-2 фаза-"В","С". АПВ-успешно. Причина: Междуфазное КЗ в результате попадания птицы на отпайке к ТП-48 на оп.№57. | 9 | ЦЭЭ №2 | А12
161 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-19 | 9:49 | 2018-09-19 | 10:15 | 0.018056 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-27 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 35/6 кВ "Западная" | Работала ТО. АПВ-не успешно. 10:15 РПВ-успешно. Произвели осмотр и обнаружили на приемной траверсе яч.Ф-27 дефектные изоляторы. Произвели замену дефектных изоляторов. Дождь. Сильный порывистый ветер. | 1.28 | 0 | 1.28 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 03.2018 | 100 | 03.2019 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Метеоусловия: дождь, сильный порывистый ветер.Причина: в результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение опорных изоляторов с приемной траверсы яч.Ф-27 РУ-6кВ ПС 35/6кВ "Западная" с последующим касанием проводом фазы "В" проводов соседних фаз. Произвели замену дефектных изоляторов. | 9 | ЦЭЭ №1 | А9
162 | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2018-09-19 | 11:28 | 2018-09-19 | 11:28 | 0 | 194 | Посадка напряжения |  | Сторонние | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(ПМЭС) Под посадку напряжения попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Желябовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Богдановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Голубевская", ПС 35/6 кВ "КНС", ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Никольская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", ПС 35/6 кВ "Кулагинская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая". | В 11:28 прошла посадка напряжения по по ВЛ-110 кВ "Бариновка-1". | 0 | 50.46 | 50.46 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №2 | А7
163 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-19 | 12:20 | 2018-09-19 | 12:36 | 0.011111 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №7е-8е сухое дерево под проводами ВЛ. Сильный порывистый ветер. | 0.35 | 0 | 0.35 | ТЧ | 1954 | АС-95 |  | 30.05..2018 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 7е-8е. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 9 | ЦЭЭ №4 | А9
164 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-21 | 14:46 | 2018-09-21 | 14:46 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 0 | 1.82 | 1.82 | ТЧ | 1981 | АС-70 |  | 16.09..2018 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 9 | ЦЭЭ №2 | А12
165 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-23 | 6:22 | 2018-09-23 | 6:22 | 0 | 165 | 2ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/ 6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), Ф-9,Ф-10, ПС 35/6 кВ "Утевская","Покровская", "Гагаринская", "ДНС-1", "Кулешовская","Ветлянская", В-Ветлянская", С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская" (ВПО),ПС 35/6 кВ,"Грековская", "Алексеевская", "Субботинская". | Работала 2ст.ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 36.55 | 36.55 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №2 | А7
166 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-24 | 13:40 | 2018-09-24 | 14:30 | 0.034722 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-90 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-90 ПС 35/6 кВ "Долматовская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 22-23 | 0.51 | 0 | 0.51 | ТЧ | 2000 | АС-70 |  | 06.2018 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№ 22-23. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 9 | ЦЭЭ №1 | А9
167 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-25 | 17:05 | 2018-09-25 | 17:20 | 0.010417 | 19 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | МВ-35 "Мочалеевка" ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Указательное реле не сработало. При осмотре обнаружена неисправность привода МВ-35. Причина: старение и износ изоляционных материалов. Физический износ зацепляющего зуба защелки механизма удержания привода МВ-35 во включённом положении. Износ деталей взвода привода. | 4.18 | 0 | 4.18 | В | 1986 | С-35М-630-10 с приводом ПП-67 |  | 15.08.2018 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Указательное реле не сработало. Причина: неисправность привода МВ-35, старение и износ изоляционных материалов. Физический износ зацепляющего зуба защелки механизма удержания привода МВ-35 во включённом положении. Износ деталей взвода привода. | 9 | ЦЭЭ №5 | А12
168 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-26 | 16:20 | 2018-09-26 | 16:25 | 0.0034722 | 8 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Сокская" | 35 | ВЛ | МВ-35"Сокская" ПС 35/6 кВ "Киндяково | Указательное реле не сработало. РПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Киндяково" сработало АВР-6 кВ При осмотре обнаружена неисправность привода МВ-35 вызванная недостаточным зацеплением защёлки удерживающего механизма привода во включённом положении выключателя. | 0 | 0.44 | 0.44 | ПЭ | 1987 | привод ПП-67 |  | 15.01.2018; 30.08.2017 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ1 |  | Указательное реле не сработало. РПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Киндяково" сработало АВР-6 кВ. Причина: при проведении оперативных переключений по восстановлению нормальной схемы электроснабжения ПС 35/6кВ "Киндяково" выявлена неисправность привода МВ-35, вызванная недостаточным зацеплением защёлки удерживающего механизма привода во включённом положении выключателя. Электротехнический персонал, производивший переключения, не убедился во включенном положении МВ-35 при производстве переключений. | 9 | ЦЭЭ №4 | А12
169 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-09-27 | 1:35 | 2018-09-27 | 2:32 | 0.040278 | 14 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. В 2:22 РПВ- успешно. Причина: при осмотре ВЛ в пролете оп.№ 1313/1-1313/2 обнаружены следы потертости провода, металлический блеск (межфазное КЗ в следствии касания складной антены бригады КРС №31 ООО «РН-Сервис») | 2.66 | 0 | 2.66 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 07.03.2018; 20.07.2017 | 100 | 10.2018 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. Причина: Касание проводов ВЛ в результате проезда техники. В пролете оп.№ 1313/1-1313/2 обнаружены следы потертости провода, металлический блеск (межфазное КЗ в следствии касания складной антены бригады КРС №31 ООО «РН-Сервис») | 9 | ЦЭЭ №5 | А10
170 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-27 | 6:48 | 2018-09-27 | 6:48 | 0 | 37 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская" (ЦЭЭ№2). | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 4.58 | 4.58 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 9 | ЦЭЭ №6 | А7
171 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-09-28 | 3:29 | 2018-09-28 | 3:30 | 0 | 24 | Посадка напряжения |  | Сторонние | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | Кратковременное отключение ВЛ-10кВ персоналом СПО для отыскания замыкания на "землю" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | 0 | 18.46 | 18.46 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Кратковременное отключение ВЛ-10кВ персоналом СПО для отыскания замыкания на "землю" на С.Ш.-10кВ ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) | 9 | ЦЭЭ №3 | А7
172 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-09-28 | 20:46 | 2018-09-28 | 21:15 | 0.020139 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО) | Работала ТО. АПВ-не успешно 21:15 РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№10-11 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. | 0.08 | 0 | 0.08 | ТЧ | 1950 | А-70 |  | 28.08.2018; 15.06.2018 | 100 | 01.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 10-11. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 9 | ЦЭЭ №4 | А9
173 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-01 | 7:16 | 2018-10-01 | 7:16 | 0 | 6 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ- успешно.Произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6, обнаружено касание веток ДКР проводов ВЛ в пролете опор №600/24-603/1, №605/55-605/56. | 0 | 0.84 | 0.84 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 20.03.2018; 19.09.2016 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 10-11. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 10 | ЦЭЭ №6 | А12
174 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-10-02 | 2:17 | 2018-10-02 | 2:17 | 0 | 53 | 2 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" ПС 110/10 кВ "Кошки" (СПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС110/35/10кВ "Елховка" (СПО), ПС35/10кВ "Волгановка", ПС35/6кВ "Каменка" | Работала 2 ступень ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: на оп.№34 ф-"С" в результате жизнедеятельности птиц ожог провода. Ремонт не требуется. | 0 | 6.02 | 6.02 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 10 | ЦЭЭ №4 | А7
175 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-03 | 14:55 | 2018-10-03 | 15:24 | 0.020139 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Славкинская". Под посадку напряжения попали: ВЛ-6 кВ Ф-2 | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина: падение высохшего дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны под действием сильного порывистого ветра. | 4.1 | 0.28 | 4.38 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 11.09.2018; 21.12.2017 | 100 | 11.2018 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ из-за границы охранной зоны в пролете опор №№ 0300/28-0300/29. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 10 | ЦЭЭ №3 | А9
176 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-04 | 6:43 | 2018-10-04 | 10:05 | 0.14028 | 21 | Сработало указ.реле "АО" | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" | Сработало указательное реле "АО". АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: нарушение изоляционных свойств опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУВН КТП 6/0,4 кВ №144/160. | 10.78 | 0 | 10.78 | И | 2000 | ИОР-10 |  | 10.07.2018; 10.04.2018 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Сработало указательное реле "АО". АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: нарушение изоляционных свойств (появление микротрещин в процессе эксплуатации) опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУВН КТП 6/0,4 кВ №144/160 привело к пробою изоляции и межфазному перекрытию изоляторов действием электрической дуги. | 10 | ЦЭЭ №3 | А12
177 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-10-05 | 21:44 | 2018-10-05 | 21:44 | 0 | 75 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1" ВЛ-35 кВ "Красный Яр-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1" ВЛ-35 кВ "Красный Яр-2" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Чубовка". | В 21:44 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1", ВЛ-35 кВ "Красный Яр-2". Останавливались скважины по "Белозеро-Чубовскому", "Красноярскому" месторождениям. Причина: АО КЛ-10 кВ "Перемычка" на ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). | 0 | 5.94 | 5.94 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 10 | ЦЭЭ №4 | А7
178 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-07 | 12:30 | 2018-10-07 | 16:00 | 0.14583 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Казанская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: схлёст проводов под действием сильного порывистого ветра. | 34.99 | 0 | 34.99 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 17.01.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в результате воздействия сильного порывистого ветра произошло схлёст спусков проводов фаз "В" и "С" с приемного портала разъединителя на опоре № 311/15 к КТП 6/0,4кВ № 17/250, разрушение штыревого изолятора на приемном портале ЛР на опоре № 311/15. | 10 | ЦЭЭ №3 | А9
179 | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2018-10-11 | 13:34 | 2018-10-11 | 13:34 | 0 | 140 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | 1 СШ-110 кВ | 110 | ПС | 1 СШ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ "Головная"(ПМЭС). Под посадку попали:ПС 35/10 «Маланинская», ПС 35/10 «Петрухновская», РУ-10 «Буролатское», ПС 35/6 "Колыванская», ПС 35/6 «Рассветская», ПС 35/6 «Дзержинская», ПС 35/6 «Восточная», ПС 35/6 «Карагайская», Т-1-Т ПС 35/10 «Пиненковская». | Работала УРОВ (устройство резервного отказа выключателя) РПВ-успешно. | 0 | 16.1 | 16.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 10 | ЦЭЭ №6 | А7
180 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-17 | 1:09 | 2018-10-17 | 1:45 | 0.025 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: пляска проводов, при одновременном взлёте стаи птиц. | 2.98 | 0 | 2.98 | И | 1965 | ШФ-20 |  | 25.08.2018; 18.06.2016 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: в результате старения материала колпачок под изолятором потерял свои физические свойства, что привело к падению изолятора фазы "А" на опоре № 1 отпайки к ТП -62 из-за стороннего механического воздействия (одновременного взлета стаи птиц с проводов ВЛ), что привело к схлесту проводов соседних фаз.. | 10 | ЦЭЭ №2 | А12
181 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-17 | 10:50 | 2018-10-17 | 13:51 | 0.12569 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 13:51 РПВ-успешно. Причина: падение на провода ВЛ в пролёте опор №1200/117-1200/118 сломанного сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 8.04 | 0 | 8.04 | ТЧ | 1974 | АС-70 |  | 2017-06-22 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№1200/117-1200/118. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 10 | ЦЭЭ №5 | А12
182 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-10-19 | 16:34 | 2018-10-19 | 16:34 | 0 | 220 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Дружба-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Дружба-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под посадку попало ЭО ЦЭЭ-2, ЦЭЭ-6. | Работала 3 ст.ДЗ. АПВ- успешно. | 0 | 41.1 | 41.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 10 | ЦЭЭ №6 | А7
183 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-20 | 7:30 | 2018-10-20 | 7:30 | 0 | 36 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Озёркинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Озёркинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ «Шумалгинская», Т-2-Т ПС 35/6 кВ «Озёркинская». | Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: грозовые перенапряжения. | 13.61 | 0 | 13.61 | ТЧ | 1992 | АС-95, АС-70 |  | 12.09.2018; 16.09.2015 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Метеоусловия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: грозовые перенапряжения. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. | 10 | ЦЭЭ №3 | А9
184 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-10-20 | 12:20 | 2018-10-20 | 17:34 | 0.21806 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в пролёте оп.№43-44 на ВЛ-6 кВ Ф-5 лежат оборванные провода ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/10 кВ "Красная Самарка" (ВПО). | 13.92 | 0 | 13.92 | ТЧ | 1985 | А-70 |  | 26.09.2018; 28.04.2016 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в результате повреждения во внешних сетях, произошло падение оборванных проводовВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/10 кВ "Красная Самарка" (МРСК Волги-ВПО) на ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "Широкинская" в пролёте оп. №№ 43-44 | 10 | ЦЭЭ №2 | А10
185 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-25 | 9:33 | 2018-10-25 | 10:34 | 0.042361 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 10:34 РПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ЛР-10 на оп.№3 отпайки к 6П-ТП-АГЗУ в результате попадания птицы. | 23.37 | 0 | 23.37 | Р | 1978 | РЛНД-6 |  | 16.08.2018; 21.11.2017 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей ЛР-10 на оп.№3 отпайки к 6П-ТП-АГЗУ в результате попадания птицы. | 10 | ЦЭЭ №2 | А9
186 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-28 | 13:56 | 2018-10-28 | 13:56 | 0 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "ФНС" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. При осмотре в пролётах оп.№0500/30-0500/31 обнаружено падение высохшего дерева на провода из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ. | 0 | 0.48 | 0.48 | ТЧ | 1992 | АС-70 |  | 24.09.2018; 26.07.2018 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№0500/30-0500/31. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 10 | ЦЭЭ №3 | А9
187 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-28 | 14:00 | 2018-10-28 | 14:00 | 0 | 25 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. При осмотре на оп.№19 обнаружено перекрытие гирлянд изоляторов Ф-"А" и "В" по следам жизнидеятельности птиц. | 0 | 5.41 | 5.41 | ТЧ | 1963 | АС-150 |  | 08.2018 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Метеоусловия: сильный порывистый ветер, дождь со снегом. Причина: перекрытие гирлянд изоляторов Ф-"А" и "В" по следам жизнидеятельности птиц. | 10 | ЦЭЭ №1 | А9
188 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-10-28 | 14:00 | 2018-10-28 | 14:00 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-22 (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-22 (СПО) ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-22 (АО "СНГ") "Междуреченского" м/р. | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. | 0 | 0.13 | 0.13 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 10 | ЦЭЭ №3 | А9
189 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-28 | 15:43 | 2018-10-28 | 15:43 | 0 | 18 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Сработало указат. реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Причина: неисправность трансформатора в КТППН ООО"РН-Ремонт НПО". | 0 | 0.82 | 0.82 | ТЧ | н/д | КТППН | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указат. реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Причина: работники ООО "РН-Ремонт НПО" производили работы на КТППН к скв. № 114 Уваровского м/р, По наблюдениям ДЭМ СР-2 ЦЭЭ № 5 они также производили манипуляции по оперированию ЛР-6кВ, установленном на КТППН (ЛР в зоне обслуживания ООО "РН-Ремонт НПО"), предположительно было произведено отключение ЛР под нагрузкой представителями сторонней организации. Со слов персонала ООО "РН-Ремонт НПО" произошла неисправность трансформатора в КТППН . | 10 | ЦЭЭ №5 | А9
190 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-28 | 18:12 | 2018-10-28 | 18:43 | 0.021528 | 2 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-6 Ввод 6 кВ Т-2-Т | 6(10) | ПС | МВ-6 Ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | Сработало указат. реле "Авар.откл." РПВ- успешно. Причина: перекрытие изоляции между клемами выходных контактов реле по конденсату. | 0.53 | 0 | 0.53 | РЗА | 1985 | ДЗТ-11 |  | 13.09.2018 | 100 | 09.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сработало указат. реле "Авар.откл." РПВ- успешно. Причина: перекрытие изоляции между клемами выходных контактов реле ДЗТ-11по конденсату, вызвавшее ложное срабатывание дифференциальной защиты. | 10 | ЦЭЭ №2 | А9
191 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-10-28 | 15:08 | 2018-10-28 | 19:30 | 0.18194 | 22 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала ТО. АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-1 на оп.№109/2 обнаружен разрушеный изолятор Ф-"В". С 18:38 до 19:30 замена деф. изолятора Ф-"В" на оп.№109/2. | 33.36 | 0 | 33.36 | И | 1969 | ШФ-10 |  | 17.07.2018 | 100 | 05.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. Причина: разрушение штыревого изолятора фазы "В" на оп.№109/2 ВЛ-6 кВ Ф-1 при наличии замыкания на "землю" на присоединениях МРСК Волги. Произведена замена деф. изолятора Ф-"В" на оп.№109/2. | 10 | ЦЭЭ №6 | А9
192 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-11-05 | 9:30 | 2018-11-05 | 9:45 | 0.010417 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-Колпинский, ВЛ-10 кВ Ф-РРВ (АО "СНГ"). | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 0.77 | 1.52 | 2.29 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 11 | ЦЭЭ №1 | А7
193 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-05 | 11:30 | 2018-11-05 | 12:00 | 0.020833 | 1 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка". | Работала ТО. РПВ -успешно. Причина: падение дерева в пролете опор №№ 11А-12А. | 0.13 | 0 | 0.13 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 2018-07-18 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 11А-12А. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 11 | ЦЭЭ №4 | А12
194 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-07 | 10:15 | 2018-11-07 | 12:55 | 0.11111 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина - падение дерева на провода ВЛ из-за жизнедеятельности бобров. | 4.86 | 0 | 4.86 | ТЧ | 1994 | А-70 |  | 2016-09-27 | 100 | 09.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате обгрызания основания ствола дерева бобрами произошёл наклон и последующее падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№ 800/43-800/44, что привело к схлесту проводов соседних фаз. Ремонт проводов, изоляторов и траверс не требуется. | 11 | ЦЭЭ №5 | А12
195 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-10 | 11:10 | 2018-11-10 | 20:45 | 0.39931 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 12:30 РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружили в пролете опор №55-57 упавшее дерево, оборванные провода. С 16:20 до 20:25 Восстановление оборванных проводов в пролете опор №55-57. | 2.02 | 0 | 2.02 | ТЧ | 1984 | БСМ-4 |  | 2018-08-25 | 100 | 08.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате обгрызания основания ствола дерева бобрами произошло падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№ 200/55-200/57, что привело к обрыву проводов 3 фаз. Произведено восстановление оборванных проводов. | 11 | ЦЭЭ №5 | А9
196 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-11-13 | 2:10 | 2018-11-13 | 17:05 | 0.62153 | 2 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский", ВЛ-10 кВ Ф-РРВ (АО "СНГ") | Работала МТО. АПВ- нет. РПВ- не успешно. | 46.03 | 0 | 46.03 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 11 | ЦЭЭ №1 | А7
197 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-15 | 21:22 | 2018-11-15 | 23:15 | 0.078472 | 18 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Смагинская-1", ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 "Смагинская-1", ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Работала МТЗ. В 23:15 включен СМВ-6кВ. | 8.84 | 0 | 8.84 | РЗА | 1996 | РСВ-13-18 |  | 10.07.2018 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. Включен СМВ-6кВ. Причина: выход из строя реле времени КТ (РСВ-13-18) по причине пробоя изоляции между контактами 15-16 на печатной плате реле, в результате чего сформировалась цепь срабатывания выходного реле KL защит трансформатора Т-1-Т. | 11 | ЦЭЭ №3 | А12
198 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-19 | 10:00 | 2018-11-19 | 14:25 | 0.18403 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ не делали. Причина - обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 37 отпайки на 8Н-ТП-39 - № 1 отпайки на 8Н-ТП-38. | 9.47 | 0 | 9.47 | ТЧ | 1991 | АС-95 |  | 23.07.2018; 22.04.2018 | 100 | 04.2019 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ не делали. Причина - в результате проезда крупногабаритного транспорта произошло механическое воздействие на провода ВЛ, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 37 отпайки на 8Н-ТП-39 - № 1 отпайки на 8Н-ТП-38, а также слому колонок изоляторов фаз А" и "С" на ЛР-6. | 11 | ЦЭЭ №2 | А10
199 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-11-24 | 15:42 | 2018-11-24 | 17:36 | 0.079167 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. | 12.09 | 0 | 12.09 | ЗА | 1987 | РВО-6 |  | 2018-07-03 | 100 | 07.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение штыревого изолятора на опоре № 200/123 фазы "С" по ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Дзержинская", а также разрушение разрядника фазы "А" на ТП 6/0,4кВ № 203 по ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Дзержинская", что привело к возникновению двойного замыкания "на землю" и срабатыванию МТЗ ВЛ-6кВ Ф-4. | 11 | ЦЭЭ №6 | А12
200 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-11-26 | 22:40 | 2018-11-26 | 22:40 | 0 | 102 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская" (ПМЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6кВ "Запрудная", "Чубовка", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Ключи",ВЛ-10кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10кВ "Большая Раковка" (СПО) | Работала 1ступень ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 12.2 | 12.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 11 | ЦЭЭ №4 | А7
201 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-11-27 | 11:41 | 2018-11-27 | 11:41 | 0 | 56 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | 1СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | 6(10) | ПС | 1СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). Под посадку напряжения попали: ВЛ-6кВ Ф-1, Ф-4, Ф-6, Ф-10. | В 11:41 прошла посадка напряжения 1СШ-6кВ. Причина выясняется. | 0 | 3.43 | 3.43 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 11 | ЦЭЭ №6 | А12
202 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-11-30 | 1:22 | 2018-11-30 | 1:22 | 0 | 146 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Сторонние | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" (АО "СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ,"КНС", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская". | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. | 0 | 33.79 | 33.79 | Р | 1975 | ЛР-110 |  | 19.10.2018; 20.02.2017 | 100 | 02.2019 | 0 |  | КП18 |  |  | Работала 1ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: повреждение оборудования в смежной сетевой организации - перекрытие токоведущих частей на ЛР-110 "Бариновка-2" на ПС 110/10кВ "Утевка" (Мрск Волги ВПО). | 11 | ЦЭЭ №2 | А12
203 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-12-01 | 1:05 | 2018-12-01 | 1:05 | 0 | 219 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | С-1-Т | 110 | ПС | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6кВ «Гагаринская», «Утевская», «Покровская», «ДНС-1», "Город-2", «Кулешовская», «Ветлянская», Т-1-Т ПС 35/6кВ «Верхне-Ветлянская». | В 1:05 прошла посадка напряжения. Причина: при производстве переключений персоналом Волжского ПО на ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2» откл. С-1-Т, работала «Диф.защита», АВР-35,6 кВ успешно. | 0 | 47.53 | 47.53 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 12 | ЦЭЭ №2 | А7
204 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-12-05 | 15:09 | 2018-12-05 | 15:09 | 0 | 147 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | С-1-Т | 110 | ПС | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6кВ «Гагаринская», «Утевская», «Покровская», «ДНС-1», "Город-2", «Кулешовская», «Ветлянская», Т-1-Т ПС 35/6кВ «Верхне-Ветлянская». | В 15:09 прошла посадка напряжения. Остановились скв. по "Кулешовскому", "Ветлянскому", "Утевскому" м.р. Причина выясняется. | 0 | 24.94 | 24.94 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях | 12 | ЦЭЭ №2 | А7
205 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-12-17 | 15:09 | 2018-12-17 | 15:25 | 0.011111 | 20 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Козловская". | Сработало указательное реле "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина - повреждение КЛ-6кВ строительной техникой. | 0 | 2.66 | 2.66 | КС | 1987 | АСБ 3х95 | Севкабель | 30.11.2018 | 100 | 11.2019 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: при производстве земляных работ по наряду допуску № 110 по монтажу стоек периметрального ограждения бригадой ООО ИК «СибИнтек» с использованием БКМ, на территории УПСВ «Козловская» в границе охранной зоны КЛ-6 кВ произошло повреждение КЛ-6 кВ Фид №1 от оп. №0100/13 до ЛР-6-1 РУ-6кВ н/н УПСВ «Козловская». | 12 | ЦЭЭ №3 | А10
206 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-12-18 | 18:44 | 2018-12-18 | 20:57 | 0.092361 | 42 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 6(10) | ПС | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина: разрушние РВО-6 в ячейке ТН-6 в результате электродугового замыкания. | 30.75 | 0 | 30.75 | ЗА | 1986 | РВО-6 |  | 12.11.2018; 15.06.2017 | 100 | 11.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина: разрушние РВО-6 фаз "А", "В", "С" в ячейке ТН-6 в результате электродугового замыкания, произошедшего из-за проникновения мышей на токоведущие части в ячейку ТН-6. | 12 | ЦЭЭ №2 | А9
207 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-12-23 | 4:00 | 2018-12-23 | 5:40 | 0.069444 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-123 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-123 ПС 35/6 кВ "Шумарка". | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина-падение сухой ветки на провода ВЛ в пролете оп. №№ 8-9 | 3.29 | 0 | 3.29 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 11.2018 | 100 | 11.2019 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Причина: в результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло перекрытие проводов в пролёте опор №№ 8-9 (видны следы перекрытия), что привело к междуфазному КЗ, срабатыванию защиты и отключению ВЛ-6кВ Ф-123 ПС 35/6 кВ «Шумарка». Метеоусловия: сильный порывистый ветер | 12 | ЦЭЭ №1 | А9
208 | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2018-12-24 | 2:42 | 2018-12-24 | 3:26 | 0.029167 | 26 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" (Жиг.ПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" (Жиг.ПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" и ПС 35/10 кВ "Волгановка" сработало АВР-6, 10 кВ. | 0 | 6.03 | 6.03 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 12 | ЦЭЭ №4 | А7
209 | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2018-12-24 | 19:22 | 2018-12-24 | 21:06 | 0.072222 | 7 | Указ.реле не сработали | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35/6 кВ "Хилки" Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи"(ЦЭЭ №4) | Указательные реле не сработали. АПВ-не успешно. АВР-6 кВ успешно на ПС 35/6 кВ "Ключи"(ЦЭЭ №4). В 21:06 РПВ-успешно. В 21:30 на ПС 35/6 кВ "Ключи"(ЦЭЭ №4) восстановлена нормальная схема эл.снабжения. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | 0 | 0.66 | 0.66 | В | 1969 | ВМ-35 | Уралэлектротяжмаш | 06.2018 | 100 | 06.2019 | 0 |  | КП23 |  |  | Указательные реле не сработали. АПВ-не успешно. АВР-6 кВ успешно на ПС 35/6 кВ "Ключи"(ЦЭЭ №4). В 21:06 РПВ-успешно. Причина - стачивание удерживающей защелки привода ПП-61 привело к самопроизвольному отключению выключателя. Защиты не работали. | 12 | ЦЭЭ №1 | А9
210 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-12-26 | 15:54 | 2018-12-26 | 22:00 | 0.25417 | 7 | Сработало указ.реле "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-М-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-М-3 ПС 35/6 кВ "Малышевская" | Сработало указательное реле "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: неисправность МВ-6 в РУ-6 кВ "Приволжскнефтепровод" БРНУ | 26.53 | 0 | 26.53 | В | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | КП18 |  |  | Сработало указательное реле "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: неисправность МВ-6 в РУ-6 кВ "Приволжскнефтепровод" БРНУ. На момент отключения была изменена схема электроснабжения: ПС 35/6кВ "Малышевская" была запитана от РУ-6кВ "Приволжскнефтепровод" БРНУ через ВЛ-6кВ Ф-М-1. | 12 | ЦЭЭ №1 | А10
211 | Самаранефтегаз | Сторонние | 2018-12-28 | 1:37 | 2018-12-28 | 1:37 | 0 | 108 | 1ст.ТЗНП | АПВУ | Сторонние | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1" ,"Карагайская", "Восточная", Т-1-Т "Горбатовская-2", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала 1ст ТЗМП. АПВ-успешно. Снег,метель,порывистый ветер. | 0 | 11.6 | 11.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях | 12 | ЦЭЭ №6 | А10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Коды
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПРАВОЧНИК «ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ»
Код в отчете | Установки, попадающие поД указанный код
1 | 2
ПС | Подстанции (110/35 кВ, 110/35/6(10) кВ, 35/6(10) кВ и т.д.)
КТП | Трансформаторные подстанции с уровнем высшего напряжения 6(10) кВ, в том числе подстанции с разделительными трансформаторами (6/6 кВ, 6/10 кВ и т.д.)
РП | Распределительный пункт – отдельно стоящие (не входящие в состав подстанции) распределительные устройства, а также секущие ячейки ВЛ и т.д.
ВЛ | Воздушная линия электропередач
КЛ | Кабельная линия электропередач, не относящаяся к технологическому оборудованию
ГТЭС | Газотурбинная электрическая станция
ГПЭС | Газопоршневая электрическая станция
ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль
ДЭС | Дизельная электрическая станция
ПО | Прочее оборудование, задействованное в процессе электроснабжения и приведшее к нарушениям этого процесса, а также технологическое оборудование, в случае, если нарушения в этом оборудовании стали прямым следствием нарушений собственно электроснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПРАВОЧНИК «ЭЛЕМЕНТ (УЗЕЛ)»
Код в отчете | Элементы установок
1 | 2
В | Выключатель 6 кВ и выше (в т.ч. выключатели нагрузки)
Р | Разъединитель
ТЧ | Токоведущие части электроустановок: Для ПС, ТП, РП, ЭС, ПО – шины, гибкие шлейфа и т.д. (не входящие в состав других элементов, например КА), провода ВЛ и т.д.
КС | Кабель силовой – как элемент КЛ, кабельные вставки ВЛ, кабельные вставки между элементами ПС, РП, трансформаторами и секциями шин и т.д.
ЗА | Защитная аппаратура – оборудование защиты, в том числе: защита от перенапряжений, защитное заземление, предохранители, грозозащитный трос, автоматический выключатель 0,4 кВ
РЗА | Релейная защита и автоматика (противоаварийная автоматика, АСУ и т.д.)
КУ | Компенсирующие устройства – устройства компенсации реактивной мощности (в том числе шунтирующие реакторы)
РТ | Реакторы токоограничивающие
ИЭ | Измерительно-преобразовательные системы, их элементы и датчики установок: трансформаторы тока/напряжения, цепи учета, измерительные приборы, элементы систем телемеханики/телеуправления
СК | Строительная конструкция – здания и помещения электроустановок, опоры ВЛ, кабельные эстакады, приемные порталы и т.д.
КМ | Кабельная муфта – как элемент КЛ, а также как элемент кабельных вставок ВЛ, ТП и т.д.
И | Изоляционные элементы – изоляторы, изоляционные перегородки и т.д.
Г | Генератор
ПЭ | Прочие элементы, не вошедшие в классификацию, принадлежащие к системе электроснабжения (не технологическое оборудование), а также не выявленные элементы
Т | Трансформаторы силовые
ДУ | Дизельная установка
ГТУ | Турбинное оборудование (газотурбинные, парогазовые установки)
ГПУ | Газопоршневая установка
КО | Котельное оборудование
ВО | Вспомогательное оборудование (для электрических станций)
ТСН | Трансформаторы собственных нужд
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПРАВОЧНИК «ПЕРВОПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ»
ПЕРВОПРИЧИНА НАРУШЕНИя в отчЕте | КОММЕНТАРИЙ
1 | 2
Внешние сети | Нарушения на оборудовании электроснабжающей организации по любым причинам
Технология | Нарушения на технологическом оборудовании Группы вне зоны эксплуатационной ответственности сервисной организации, например, нарушения в работе электродвигателей ЭЦН, буровых установок
Сторонние | Воздействие на оборудование Группы сторонних и подрядных организаций, действия частных лиц (вне производственных процессов), в т. ч. наезды автотранспорта на линии электропередачи
Атм., прир. и техн. | Отключения на оборудовании Группы из-за:
§ воздействия грозы, ветра, гололеда, низких температур, вызвавших появление и развитие дефекта на оборудовании в нормальном состоянии;
§ наводнений, воздействия животных, пожаров, падений деревьев (за исключением подлежащих вырубке);
§ воздействий сторонних производственных процессов и их следствий (порывы трубопроводов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в т.ч. факелы, и т.д.)
Собств. сети без внешн. возд. | Отключения на оборудовании Группы в зоне эксплуатационной ответственности сервисной организации в случае отсутствия воздействий сторонних лиц, организаций, атмосферных и природных воздействий
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПРАВОЧНИК «КОРЕННАЯ ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ»
Код в отчете | КОРЕННАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЯ | КОММЕНТАРИЙ
1 | 2 | 3
КП1 | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку | Ошибочные действия либо бездействие электротехнического персонала
КП2 | Неправильная настройка РЗА | Неправильная настройка и регулировка, ошибочный выбор уставок, эксплуатация неисправных устройств релейной защиты и автоматики
КП3 | Эксплуатация оборудования с отклонением технических параметров от нормативных | Эксплуатация оборудования в режиме перегрузки, либо других отклонений вследствие физического износа оборудования (отклонение температуры, давления и т.д.)
КП4 | Не выполнение ремонта из-за отказа при согласовании отключения | Дефект выявлен своевременно. Работа по устранению выявленного дефекта запланирована вовремя, но при согласовании отключения произошел отказ
КП5 | Низкое качество проведения осмотров/диагностики | Низкий уровень квалификации электротехнического персонала или его халатное отношение при проведении осмотров/диагностики либо недостаточное техническое оснащение для выявления дефекта
КП6 | Низкое качество проведения ремонтов | Не качественное выполнение ремонтов из-за отсутствия материалов, оборудования, недостаточного технического оснащения, низкого уровня квалификации электротехнического персонала или его халатного отношения при проведении ремонта и т.п.
КП7 | Не выполнение ремонта по вине эксплуатации | Отсутствие материалов для устранения дефекта, либо ремонтная работа не в приоритете
КП8 | Недостатки проектирования | Недостатки проектирования оборудования, в том числе отсутствие в проекте необходимых устройств, ошибки в расчетах, несоответствие использованных параметров стихийных явлений (толщины стенки гололеда, скорости ветра и т.п.) величинам и установленным норма
КП9 | Несовершенство конструкции и технологии изготовления | Дефекты изготовления оборудования и конструкций, несоответствие исполнения проекту
КП10 | Нарушение технологии монтажа и наладки | Дефекты, допущенные при выполнении строительных, монтажных или пуско-наладочных работ
КП11 | Грозовые перенапряжения
КП12 | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
КП13 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
КП14 | Гололед с ветром (выше расчетного)
КП15 | «Пляска» проводов при ветре
КП16 | Паводок
КП17 | Обвал, вспучивание грунта, сель
КП18 | Нарушения во внешних сетях
КП19 | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами
КП19 | Падение деревьев и опор на ВЛ
КП20 | Наезд транспортных средств или воздействие строительными механизмами
КП21 | Пожар
КП22 | Набросы на токоведущие части, бой изоляторов и другие воздействия посторонних лиц
КП23 | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов | Развитие дефекта на выработавшем ресурс оборудовании вне условий сверхнормативных сторонних воздействий
КП24 | Другие причины
КП25 | Причина не установлена
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПРАВОЧНИК «ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ МАСШТАБОВ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ»
Код в отчете | ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ МАСШТАБОВ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИя
1 | 2
ПУ1 | Неправильные действия электротехнического персонала
ПУ2 | Недостаточное количество электротехнического персонала
ПУ3 | Отсутствие оборудования или материалов
ПУ4 | Недостаточное техническое оснащение сервисной организации
ПУ5 | Отсутствие схемного резервирования поврежденного элемента
ПУ6 | Неправильное действие РЗА и ПА
ПУ7 | Отсутствие резерва мощности в автономной системе электроснабжения
ПУ8 | Поиск места повреждения
ПУ9 | Влияние внешних факторов
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СПРАВОЧНИК «ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ»
Код в отчете | ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
1 | 2
АПВУ | Автоматическое повторное включение успешно
АПВН, РПВУ | Автоматическое повторное включение неуспешно, ручное повторное включение успешно
АПВН, РПВН | Автоматическое повторное включение неуспешно, ручное повторное включение неуспешно
РПНУ (АПВ-нет) | Ручное повторное включение успешно (устройства автоматического повторного включения нет)
РПВН (АПВ-нет) | Ручное повторное включение неуспешно (устройства автоматического повторного включения нет)
Коды нарушений для аналитического отчета
Код в отчете | Причина нарушения
А4 | Недостатки технической эксплуатации
А5 | Дефекты монтажа, наладки
А6 | Недостатки проекта, конструкции
А7 | По вине внешних ЭСО
А8 | Старение оборудования, износ изоляции
А9 | Атмосферные и природные воздействия
А10 | По вине сторонних организаций
А11 | По вине организаций собств сервиса
А12 | Прочие