## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2019г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6кВ Ф-21 ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | август | 13 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. Причина: в результате наезда неизвестной с/х техники на опору № 2108/7 слетели провода с изоляторов всех трех фаз на траверсу опоры, что привело к возникновению 3-фазного КЗ на землю. |  | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6кВ Ф-21 ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | август | 13 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. Причина: в результате наезда неизвестной с/х техники на опору № 2108/7 слетели провода с изоляторов всех трех фаз на траверсу опоры, что привело к возникновению 3-фазного КЗ на землю. | с 9: 42 до 11:21 произведена замена дефектных изоляторов. | _
_