## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2019г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи". | октябрь | 6 | Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: в результате механического воздействия неустановленной техники на оп.№3Г ВЛ-6 кВ Ф-20 произошло ослабление тяжения проводов в пролете оп.№2Г-3Г, что привело к схлесту проводов ф-"А"и Ф-"С".
2 | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | октябрь | 9 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате динамического возжействия неустановленной крупногабаритной техники на оп.32В произошло ее частичное разрушение с сопутствующим срывом опорных изоляторов и замыканием токоведущих частей ВЛ на траверсу, которое привело к межфазному КЗ. |  | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи". | октябрь | 6 | Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: в результате механического воздействия неустановленной техники на оп.№3Г ВЛ-6 кВ Ф-20 произошло ослабление тяжения проводов в пролете оп.№2Г-3Г, что привело к схлесту проводов ф-"А"и Ф-"С". |  | _
2 | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | октябрь | 9 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате динамического возжействия неустановленной крупногабаритной техники на оп.32В произошло ее частичное разрушение с сопутствующим срывом опорных изоляторов и замыканием токоведущих частей ВЛ на траверсу, которое привело к межфазному КЗ. | с 15: 40 до 19:05 произведена замена дефектных изоляторов. | _