## I кв.
Данные об аварийных отключениях за I квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | январь | 2 | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: механическое воздействие на провода ВЛ в результате проезда крупногабаритного транспорта. |  | _
2 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | январь | 27 | Работала ТО. АПВ-не успешно. Причина: в результате движения задним ходом автомобилем КАМАЗ сбита опора №20.
3 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | март | 6 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на землю ф-"С". В результате осмотра обнаружено обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№ 6-7 отпайки на ТП-79. Провод лежит на земле. Погнута траверса на опоре №7, оторван изолятор неподвижного ножа фазы «С» на ЛР-11. Обрыв провода произошел от механического воздействия не установленной техникой. Устранили.
4 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | март | 22 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-1 обнаружено сбитая опора № 4 отпайка на скв.№38"Евгеньевского" м/р, обрыв провода фазы «С». Опора № 4 висит на двух проводах. Обрыв провода и слом опоры произошел от механического воздействия бульдозером ООО "Самарская Транспортная Компания".
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | январь | 2 |  | Мероприятия не требуются. | _
2 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | январь | 28 |  | С 17:00 до 18:53 замена дефектной опоры №20.
3 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | март | 6 |  | С 14:40 до 17:30 Восстановление оборванного провода фазы "С" в пролете опор №6-7 отпайки на ТП-79. Замена изолятора неподвижного ножа фазы "С" на ЛР-11. Правка траверсы на опоре №7 отпайки на ТП-79.
4 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | март | 22 |  | С 12:48 до 13:30 отсоединение проводов на опоре №3 отпайка на скв.№38 для замены сбитой опоры №4.
Примечание. Объем недопоставленной электроэнергии отсутствует, т.к. при отключении нагрузка переводится на резервное питание.

## II кв.
Данные об аварийных отключениях за II квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | [5 empty] | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | [5 empty] | _

## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1

## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1