## II кв.
Данные об аварийных отключениях за II квартал 2019г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи" | апрель | 20 | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: в результате проезда неустановленного транспорта произошло механическое воздействие на опору № 4А (видны следы касания и скол у основания опоры), что привело к схлесту проводов ВЛ в пролете опор №№ 3А-4А. |  | _
2 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Алексеевская". Под посадку напряжения попала: ВЛ-6 кВ Ф-5. | апрель | 25 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в результате проезда неустановленного транспорта произошло механическое воздействие на опору № 49 , что привело к повреждению опоры, деформации траверсы, слету изоляторов всех трех фаз с траверсы и схлесту проводов ВЛ. |  | _
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи" | апрель | 20 |  | Мероприятия не требуются. | _
2 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Алексеевская". Под посадку напряжения попала: ВЛ-6 кВ Ф-5. | апрель | 25 |  | С 14:05 до 15:50 произведена замена оп.№49. | _