## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6кВ «Славкинская» | октябрь | 14 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-4 отпайка на ТП-178 обнаружено: неизвестным транспортом сбита оп.№3 (лежит на земле), на оп.№2 повреждена траверса (сорваны изоляторы ф-"А", ф-"С"), на оп.№1 оторвана траверса (ЛР-6 кВ висит на проводах) |  | -
2 | РП-6-7/4 (ВЛ-6 кВ Ф-3) ПС 35/6 кВ "Славкинская" | октябрь | 31 | Работала МТЗ. АПВ- неуспешно. Причина: КЗ в результате наезда сельскохозяйственной техники (трактор "JOHN DEERE") на опору №0303/66 с последующим разрушением нижней части опоры и дальнейшим смещением. |  | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6кВ «Славкинская» | октябрь | 14 |  | Произведена замена опоры дефектных изоляторов, траверсы | -
2 | РП-6-7/4 (ВЛ-6 кВ Ф-3) ПС 35/6 кВ "Славкинская" | октябрь | 31 |  | Произведена замена опоры | -