## II кв.
Данные об аварийных отключениях за II квартал 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | май | 11 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ, обнаружили в пролете опор №71-72 оборванный проовод автомобилем Камаз
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. Произвели осмотр ВЛ, обнаружили неизвестной техникой сбита опора №200/26.
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | май | 11 |  | Произвели ремонт оборванного провода.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июнь | 20 |  | Произвели замену сбитой опоры.