## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская" | июль | 25 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-4 отпайка на ТП-178 обнаружено: неизвестным транспортом сбита оп.№3 (лежит на земле), на оп.№2 повреждена траверса (сорваны изоляторы ф-"А", ф-"С"), на оп.№1 оторвана траверса (ЛР-6 кВ висит на проводах)
2 | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | сентябрь | 3 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. После РПВ появилось замыкание на «землю» фаза-«А» на 2 СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская». В 14:30 при осмотре обнаружено: работавшей сельхозтехникой (трактор), была задета оп. №10 отпайки на 22Б-ТП-20, провода с изоляторами фаз-«А» и «С» слетели на траверсу, провод фазы-«А» затем отгорел и упал на землю в пролетах оп. №9-11. Ремонт опоры не требуется.
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская" | июль | 25 |  | Произведена замена опоры дефектных изоляторов, траверсы
2 | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | сентябрь | 3 |  | Произвели ремонт оборванного провода.