## 2
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | МВ-35 Т-1-Т. ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | апрель | 5 | Сработавших указаиельных реле не обнаружено. АПВ - нет В 20:20 подали напряжение через СВВ-6 кВ Причина АО: выясняется. В 13:40 08.04.25г произведены испытание и измерение элетрических характеристик Т-1-Т, восстановлена номальная схема эл. снабжения. Замыкания на землю-нет. | В 13:40 08.04.25г произведены испытание и измерение элетрических характеристик Т-1-Т, восстановлена номальная схема эл. снабжения. Замыкания на землю-нет. | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | апрель | 6 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-1 обнаружено: под проводами воздушных спусков ВЛ-6 кВ с ЛР-17 к ТП-369 обнаружена обгоревшая птица. | Успешно
3 | 2СШ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС110/35/6кВ "Бариновская"; ПС35/6кВ "КНС", Т-1-Т ПС35/6кВ "Широкинская", ПС35/6кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС35/6кВ "Евгеньевская", С-2-Т ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) ПС35/6кВ "ДНС-2", ПС35/6кВ "Лещевская", ПС35/6кВ "Корнеевская", ПС35/6кВ "Благодаровская", ПС35/6кВ "Промысловая". | апрель | 8 | Действие защит выясняется. Причина: неисправность ОПН-110кВ 2СШ-110кВ на ПС110/35/6кВ"Нефтегорская 2" (ВПО). После прохождения грозового фронта. ВЛ-110кВ "Бариновка-2" без напряжения. На ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2"(ВПО): АВР 35кВ-успешно.АВР 6кВ-успешно. В 15:30 нагрузка С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" переведена на С-1-Т. Произвели замену дефектного ОПН-110кВ. В 1:25(09.04) ВЛ-110кВ "Бариновка-2" под напряжением. | Произвели замену дефектного ОПН-110кВ. В 1:25(09.04) ВЛ-110кВ "Бариновка-2" под напряжением.
4 | ВВ-6 Т-1-Т, МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Мочалеевка». Под отключение попали 1 и 2 СШ- 6 кВ ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | апрель | 17 | Работала газовая защита Т-1-Т. АПВ-нет. В 12:05 на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» введён в работу Т-2-Т, 1 и 2 СШ- 6 кВ включены в работу от Т-2-Т. Причина: межвитковое замыкание обмоток трансформатора Т-1-Т. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Успешно
5 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | апрель | 18 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. При осмотре ВЛ обнаружена обгоревшая птица под спусками ВЛ-6 кВ к ТП-370. | Успешно | -
6 | ВЛ-110 кВ "Мирная-1(СПО), ВЛ-110 кВ "Мирная-2(СПО). ПС 110/35/10 кВ "Береза" (СПО) Под отключение попали: ПС 110/35/6кВ "Красноярская" (СПО), ПС35/6кВ "Чубовка", Т-1-Т ПС35/6кВ "Киндяково", ПС35/6кВ "Ветлянка". | апрель | 24 | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. После АО не запустились Н/А№1,№2 на УПСВ "Белоозерская". Причина: в пролетах оп.№139-140 следы воздействия электрической дуги. | Успешно
7 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка" | апрель | 24 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
8 | ВЛ-35кВ "Екатериновская- Южно-Орловская №1" ПС 35/6 кВ "Екатериновская" Под отключение попал: Т-1-Т ПС35/10кВ "Южно-Орловская" | апрель | 24 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно 22:04 РПВ-успешно АВР-10кВ на ПС35/10кВ "Южно-Орловская"- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. В 22:04 на ПС35/10кВ "Южно-Орловская" ВНР-10 успешно. | Успешно
9 | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110 кВ "Подбельская Тяговая"(РЖД) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ «Сосновка»(ВПО), ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ "Садовая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | апрель | 25 | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Причина: на ЛР-110кВ "Сосновка" на ПС110кВ "Подбельская Тяговая"(РЖД) следы воздействия электрической дуги на ф-С". | Успешно
10 | ВЛ-35 кВ "3ЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Тверская". | апрель | 26 | Работала ТО. АПВ-неуспешно. В 18:17 ПС 35/6 кВ «Тверская» запитана с ВЛ-35 кВ «Тверская». ВЛ-35 кВ «3ЦЛ» на ПС 110/35/6 кВ «Кудиновская» РПВ-неуспешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 27.04.25. произведен ремонт цепей управления МВ-35кВ "3ЦЛ", осмотр ВЛ-35кВ "3ЦЛ"- повреждений нет. В 12:10(27.04) восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 27.04.25. произведен ремонт цепей управления МВ-35кВ "3ЦЛ", осмотр ВЛ-35кВ "3ЦЛ"- повреждений нет. В 12:10(27.04) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
11 | ВЛ-35 кВ "Сокская" ПС 110 кВ "Горная"(СПО). Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково". | апрель | 26 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно
12 | ВЛ-35 "Горбатовская 1-2" ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2". | апрель | 26 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно
13 | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ «Марьевская» | апрель | 26 | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно
14 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Казанская» | апрель | 26 | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно
15 | ВЛ-110 кВ "Ерзовка- Подбельская тяговая"(ВПО) ПС 110 кВ "Ерзовка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ "Садовая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | апрель | 27 | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: на оп.№41 в результате воздействия электрической дуги разрушен 1 из 7-ми изоляторов по ф-"В" (срочный ремонт не требуется. запланирован на август месяц). | Успешно
16 | ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | апрель | 30 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. 01.05.25г в 14:40 выполнен осмотр ВЛ-6кВ и ТП 6/0,4кВ, замечаний послуживших причиной АО не обнаружено. | Успешно
17 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ "Тверская" | май | 1 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ-6 обнаружено, техникой повреждена опора № 610/5 (бульдозер ЦДНГ-6 бр. №4, гос номер 6357), в 10:03 откл. ЛР-6-2 на опоре №610/1, РПВ ВЛ-6 кВ Ф-6 успешно. | Успешно
18 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | май | 4 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. | Успешно
19 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | май | 5 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ.Ф-4, обнаружено в ТП 6/0,4 кВ №6006 следы перекрытия на шинах 6 кВ Ф-"А", и Ф-"В" из-за попадания птицы. | Успешно
20 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | май | 7 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. | Успешно
21 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "КНС", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | май | 8 | Работала 1ст.ТЗНП фаза -"В" (28,3 км) АПВ-успешно. 09.05.25 г в 17:22 выполнен осмотр ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" от оп. №1 до оп. №124, замечаний, послуживших причиной АО не обнаружено. 10.05.25г. Произведен осмотр ВЛ полностью.Повреждений нет. | Успешно
22 | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ"УКПН-2"; ПС35/6кВ "Черновская"; Т-2-Т ПС35/6кВ "Восточная"; ПС35/6кВ "Дачная"; ПС35/6кВ "Кинель-Черкасская"; ПС 35/6 кВ "Семёновская"; С-2-Т, ВЛ-6кВ Ф-63, Ф-65 ПС110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО). | май | 10 | Работала 1ст.ТЗНП, Ф-"В", (26,5 км), АПВ-успешно. Персоналом Волжского ПО произведен осмотр ВЛ-110кВ "Коханы-2"(ВПО). На уч. оп. 129 – 138 (27,3 – 29,2 км от ПС 220 кВ Комсомолец) на промежуточной ж/б оп. №132 на гирлянде стеклянных изоляторов нижней ф- «В» и на проводе обнаружены следы воздействия электрической дуги по продуктам жизнедеятельности птиц. Фактическое расстояние: 28 км от ПС220кВ "Комсомолец". | Успешно
23 | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2»(ВПО), С-1-Т ПС 110/35/6 кВ «Алексеевская»(ВПО), ПС 35/6 кВ «Гагаринская», «Покровская», Утевская», «ДНС-1», «Город-2», «Кулешовская», Ветлянская», «Верхне-Ветлянская», «Субботинская», Т-2-Т «Богатыревская», «Алексеевская», «Грековская». | май | 11 | Работала 1ст ТЗНП. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. АВР-110 на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) успешно. Причина: на ПС 110/10 кВ «Парфеновка» (ООО «Трансаммиак») неисправен ОПН-110 фаза-"В". | Успешно
24 | ВЛ-110 кВ "Красносамарская"(ВПО) ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская"(ПМЭС) Под отключение попали: ВЛ-110 кВ "Бариновка-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "КНС, Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2", ПС 35/6 кВ "Корнеевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская", ПС 35/6 кВ "Промысловая", ПС 35/6 кВ "Лещёвская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | май | 12 | Работала ТЗНП-1ст. АПВ-успешно. Причина выясняется. | Успешно
25 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Казанская» | май | 13 | Работала МТЗ, АПВ-не успешно, РПВ по АСДУ не успешно. В 12:10 выполнен осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-4, обнаружено, техникой (трактор К-742, г.ном. 8205АХ63, ООО Агрокомплекс "Конезавод Самарский") повреждена опора № 412/6. С 14:14 до 15:15 выполнение работ по отсоединению повреждённого участок ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ «Казанская» на оп.№ 400/43 (отпайки в сторону ТП СКЗ№28). Работы закончены, ВЛ-6 кВ Ф-4 вкл. в работу, замечаний нет. | Успешно
26 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Сытовка" | май | 20 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ПС на СШ-6 кВ обнаружено замыкание на землю (фаза-В). При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-1 в пролете оп. №111/4-111/5 обнаружено упавшее дерево на проводах, провод (фаза- В) лежит на траверсе. В 11:42 отсоединили провода на оп.№5 в сторону оп. №101/1. Сильный, порывистый ветер, дождь. | Успешно
27 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | май | 20 | Работала ТО. АПВ-успешно. Произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. В 12:23 повторное АО. Сильный, порывистый ветер, дождь. | Успешно
28 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | май | 20 | Работала ТО. АПВ-успешно. В 14:06 повторное АО. Сильный, порывистый ветер, дождь. | Успешно
29 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-12 после ПП-6-1 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | май | 20 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер, дождь.. | Успешно
30 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35 кВ "Ветлянская" | май | 21 | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ-6 Ф-12 запланирован на 22.05.25г. | Успешно
31 | ВЛ-35 кВ "Утёвка-2" от ПС 110 кВ "Бариновская" | май | 21 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
32 | ВЛ-35 кВ "Марычевка" от ПС 35 кВ "Долматовская" | май | 21 | Саботало указательное реле АО. АПВ-не успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35 кВ «Южный-Неприк». 16:05 нагрузка Т-1-Т на ПС 35/6 кВ «Южный-Неприк» переведена на Т-2-Т. В 17:32 РПВ ВЛ-35 кВ "Марычевка"- успешно. В 18:15 восстановлена нормальная схема на ПС 35 кВ "Южный- Неприк". Осмотр ВЛ-35 кВ "Марычевка" запланирован на 22-23.05.25г. | Успешно
33 | КВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110 кВ "Мухановская" | май | 21 | Саботало указательное реле АО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр КВЛ-6 Ф-5 запланирован на 22-23.05.25г. | Успешно
34 | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" от ПС 110 кВ "Бариновская" | май | 21 | Работала МТЗ-2. АПВ- успешно. Ф- «АВ», 39,3 км. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Под отключение попали: ПС 35 кВ «Желябовская», "Богдановская", "Солоцкая", "Кулагинская". Осмотр ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" запланирован на 22.05.25г. | Успешно
35 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35 кВ "Запрудная" | май | 24 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 17:55 РПВ-неуспешно. В 18:22 отключили ПП-10. В 18:46 ввели в работу уч. ВЛ-6 кВ Ф-16 до ПП-10. При осмотре ЭО обнаружено: неисправность в КТП-298, скв. №568 «Аульского» м/р. В 19:42 откл. ЛР-6 кв КТП-298 и ввели в работу уч. ВЛ-6 кВ ф-16 после ПП-10. Ремонтные работы в КТП-298 запланированы на 26.05.25г. | При осмотре ЭО обнаружено: неисправность в КТП-298, скв. №568 «Аульского» м/р. В 19:42 откл. ЛР-6 кв КТП-298 и ввели в работу уч. ВЛ-6 кВ ф-16 после ПП-10. Ремонтные работы в КТП-298 запланированы на 26.05.25г.
36 | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35 кВ "Петрухновская" | май | 25 | Работала МТЗ-1. АПВ- успешно. (L-45,95 км). В 17:00 частично выполнен осмотр ЭО ВЛ-10 кВ Ф-15, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. Продолжение осмотра запланировано на 27.05.25г. | Успешно
37 | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская"(ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС-110 кВ «Козловская», ПС 35 кВ «Сургутская», ПС 35 кВ «Сологаевка», ПС 35 кВ «Мочалеевка», ПС 35 кВ «Винно- Банновская», ПС 35 кВ «Шумарка», Т-2-Т ПС 35 кВ «Берендеи». | май | 26 | Работала 1 ст. ТЗНП, Ф -"С", (11 км). АПВ-успешно. Персоналом ЦЭЭ произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно
38 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | май | 31 | Работала МТЗ. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. В 09:05 при осмотре ВЛ обнаружено АО ВВ-6 кВ ВЛБ-111. АПВ-нет. РПВ-успешно. Работала МТЗ. Произведен осмотр Э.О. Повреждений не обнаружено. | Успешно
39 | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110 кВ "Подгорная". Под отключение попали: ПС 35 кВ "Могутовская", Т-2-Т ПС 35 кВ "Неклюдовская". | июнь | 1 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В 16:43 02.06.25г выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "Могутово", замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно
40 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | июнь | 1 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 14:59 РПВ-неуспешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В 17:04 отключили ЛР-17/3 и ввели в работу уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 до ЛР-17/3 в работу. | При осмотре обнаружено: схлест проводов (фаза-В,С) на оп. №1711/69. С 18:25 до 18:45 неисправность устранена. В 19:00 уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-17/3 в работе, без замечаний.
41 | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110 кВ "Коханы (ВПО). Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ключевская". | июнь | 1 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ЭО 02.06.25г. | Успешно
42 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ "Пестравка"(ЧПО) | июнь | 1 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. Повторное РПВ-неуспешно. В 15:50 02.06.25г выполнен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-16, обнаружено, в пролёте оп.№ 1600/7 и № 1600/8 упавшее дерево, не в охранной зоне ВЛ, дерево лежит на проводах. В 17:38 после устранения дефекта в пролёте опор №1600/7-1600/8 ВЛ-6 кВ Ф-16, РПВ не успешно, сработала МТЗ-1. Планируется дальнейшее выполнение осмотра ВЛ. | В 17:38 после устранения дефекта в пролёте опор №1600/7-1600/8 ВЛ-6 кВ Ф-16, РПВ не успешно, сработала МТЗ-1. Планируется дальнейшее выполнение осмотра ВЛ.
43 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 1 | Работала МТЗ. АВР-10 успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ЭО 02.06.25г. | Успешно
44 | МВ-6 кВ Т-2-Т ПС 35 кВ "Восточная" | июнь | 2 | Сработало указательное реле АО (причина, не отключился МВ-6 кВ Ф-72 от АО). АПВ- нет. РПВ-не выполнялось, т.к. в яч.МВ-6 кВ Ф-72 обнаружены следы перекрытия и в яч. МВ-6 кВ Ф-73 обнаружено срабатывание дуговой защиты. В 19:12 отключен МВ-6 кВ Ф-76, вкл. ЛР-71/4 по Ф-71 ПС 35 кВ «Восточная». В 22:00 выполнены работы по чистке изоляции в ячейке Ф-72, МВ-6 кВ Ф-72 и МВ-6 кВ Ф-73 оставлены в ремонтном положении до выполнения осмотра ВЛ-6 кВ персоналом АО "ССК" после АО. МВ-6 ввод-6 кВ Т-2-Т и ВЛ-6 кВ Ф-76 включены по норм. схеме. Сильный, порывистый ветер, дождь, гроза. | В 22:00 выполнены работы по чистке изоляции в ячейке Ф-72, МВ-6 кВ Ф-72 и МВ-6 кВ Ф-73 оставлены в ремонтном положении до выполнения осмотра ВЛ-6 кВ персоналом АО "ССК" после АО. МВ-6 ввод-6 кВ Т-2-Т и ВЛ-6 кВ Ф-76 включены по норм. схеме. Сильный, порывистый ветер, дождь, гроза.
45 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | июнь | 3 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно Произведен осмотр ВЛ. L-6,5км. В пролете оп.№22-23 упавшее дерево под проводами ВЛ. В 9:05 РПВ-успешно. | Успешно
46 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | июнь | 3 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Дождь,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ от оп.№ 1 ПС до ТП-227. на ТП-227 обнаружена мертвая птица. Продолжение осмотра запланировано на 04.06.25. | Успешно
47 | МВ-6 кВ Ввод-6-1 ПС 35/6 кВ "Медведевская" | июнь | 3 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-нет РПВ-успешно. Произведен осмотр ПС. Повреждений нет. | Успешно
48 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ "Грековская" | июнь | 5 | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. 07.06.25. произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно
49 | ВЛ-35 кВ "Утевка-2" ПС 110 кВ "Бариновская". Под отключение попала: ПС 35 кВ "Голубевская" | июнь | 5 | Раотала МТЗ-2. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. 07.06.25. произведен осмотр ВЛ от оп.№1 до оп.№44. Повреждений нет. Персоналом Волжскогог ПО произведен осмотр отпайки ВЛ-35 кВ "Утевка-2" на ПС "Трофимовка"(ВПО) в пролетах оп.№30-31 следы воздействия электрической дуги на провода ф-"В", ф-"С". | Успешно
50 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35 кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС 35 кВ "Петрухновская". | июнь | 5 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно РПВ-успешно На ПС 35 кВ "Петрухновская" АВР-10 кВ успешно. На ПС 35 кВ "Пиненковская" откл. ВВ-35 "Майская", СВВ-35, ВВ-10 Т-2-Т, от защиты по мин. напряжению, АПВ-нет, в 14:28 РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь, гроза. | Успешно
51 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35 кВ "Богдановская" | июнь | 7 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. В 2:50 отключили ВЛБ-111 и ввели уч. ВЛ-6 кВ Ф-11 до ВЛБ-111 в работу. При осмотре обнаружено: трактором разрушена оп. №9 отпайки на ТП-93, слетели провода с опор в пролетах №5-10. Сообщено ЦИТУ, СБ. В 5:05 разобрали шлейфа на оп. №5 в сторону оп. №6 отпайки к ТП-93 и ввели в работу ВЛБ-111. | При осмотре обнаружено: трактором разрушена оп. №9 отпайки на ТП-93, слетели провода с опор в пролетах №5-10. Сообщено ЦИТУ, СБ. В 5:05 разобрали шлейфа на оп. №5 в сторону оп. №6 отпайки к ТП-93 и ввели в работу ВЛБ-111.
52 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ «Дзержинская» | июнь | 9 | Работала ТО. АПВ-успешно. Произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. | Успешно
53 | МВ-35 кВ С-2-Т ПС 110 кВ "Кудиновская" Под отключение попала ПС 35 кВ "Тверская". | июнь | 11 | Работала МТЗ АПВ-нет РПВ-не производили. В 15:58 нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т (вкл. СМВ-35кВ), нагрузка 1СШ-6кВ преведена на С-2-Т (для разгрузки С-1-Т). Причина: неисправность ТТ-35 С-2-Т ф-"А". | В 15:58 нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т (вкл. СМВ-35кВ), нагрузка 1СШ-6кВ преведена на С-2-Т (для разгрузки С-1-Т). Причина: неисправность ТТ-35 С-2-Т ф-"А".
54 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35 кВ "Ново-Ключевская" | июнь | 11 | Сработало указательное реле "Авар. Откл.". АПВ-успешно | Успешно
55 | ВЛ-110 кВ "Калиновый-Ключ"(ВПО) ПС 220 кВ "Новоотрадная"(ПМЭС). Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35 кВ "Екатериновская", Т-1-1 ПС 35 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 12 | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ-успешно | Успешно
56 | ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 35 кВ "Кудиновская" | июнь | 13 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. В 13:16 АО, АПВ-успешно, работала МТЗ-1. В 13:17 АО, АПВ-неуспешно, работала МТЗ-2. В 13:46 РПВ-успешно. В 13:51 АО. Работала МТЗ-2. Произвели осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. В 17:14 ввели в работу ВЛ-6 кВ Ф-36 до ЛР 36-3. В 17:20 АО, работала МТЗ-2. В 17:31 ввели в работу ВЛ-6 кВ Ф-36 до ЛР 36-4. В 18:25 ввели в работу ВЛ-6 кВ Ф-36 после ЛР 36-4, кроме ТП-921. Обнаружена неисправность СУ скв. №921. Персоналом РН-Ремонт НПО замена СУ 14.06.25г. | Успешно
57 | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" (СПО) ПС 220 кВ "Кинельская" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110кВ "Алакаевка"(СПО), ПС 35 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35 кВ "Ключи", ВЛ-10кВ Ф-РАК-3 ПС 35 кВ "Большая Раковка" (СПО) | июнь | 14 | Работала 1 ст. ТЗНП АПВ-успешно. Причина выясняется. | Успешно
58 | ВЛ-35 кВ "Парфеновка" ПС 110 кВ "Бариновская" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35 кВ «Парфеновская». | июнь | 14 | Работала МТЗ-2. Ф-"АВС", 22,2 км. АПВ-успешно. Осмотр ВЛ запланирован на 15.06.25г. | Успешно
59 | ВЛ-10 кВ Ф-2 (ВПО) ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умёт" (ВПО) Под отключение попало: ТП100/400 скв. №100 "Горбатовского" м/р | июнь | 15 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. В 17:24 РПВ - успешно. Причина: ветка дерева касается двух фаз. Устранено персоналом ВПО. | В 17:24 РПВ - успешно. Причина: ветка дерева касается двух фаз. Устранено персоналом ВПО.
60 | МВ-35 Т-1-Т ВВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | июнь | 15 | Работала газовая защита Т-1-Т. АПВ-нет. Причина: попадание влаги в клемную коробку "газового реле". Восстановлена нормальная схема электроснабжения. | Работала газовая защита Т-1-Т. АПВ-нет. Причина: попадание влаги в клемную коробку "газового реле". Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
61 | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО). Под отключение попали: ПС35кВ "Карагайская", ПС35кВ "Восточная", Т-2-Т ПС35кВ "Дзержинская". | июнь | 17 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
62 | ВЛ-10 кВ Фид.№5 "Бузеровского", "Карабикульского" м/р (отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-5) ПС 35 кВ "Денискино" (СПО) | июнь | 17 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
63 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июнь | 17 | Работала ТО. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
64 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110 кВ "Алексеевка"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Алексеевская", ПС 35/6кВ "Субботинская", ПС 35/6кВ "Грековская", ПС 35/6кВ "Кулагинская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "В-Ветлянская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Богатыревская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кулешовская". | июнь | 17 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
65 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ "УКПН-2" | июнь | 17 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
66 | ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35 кВ "Восточная" | июнь | 17 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
67 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | июнь | 17 | Действие защит выясняется. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
68 | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Казанская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская". | июнь | 17 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. На ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" АВР-10 успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
69 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35 кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС 35 кВ "Петрухновская". | июнь | 17 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. В 18:06 на ПС 35/10 кВ "Петрухновская" вкл. СВВ-10. При осмотре ПС 35/10 "Пиненковская" обнаружено: отключен ВВ-35 "Майская". В 19:25 на ПС 35/10 кВ "Петрухновская" вкл.СВВ-35, . В 19:27 на ПС 35/10 кВ "Петрухновская" восстановлена нормальная схема по 10 кВ. В 16:40 18.06.25г. выполнен осмотр ВЛ-35кВ «Майская» персоналом ЧПО и отп. «Майская» персоналом ЦЭЭ№6, дефектов, послуживших причиной отключения ВЛ, не обнаружено. В 18:25 при РПВ ВЛ-35 кВ «Майская» до ВВ-35 кВ «Майская» на ПС 35/10 кВ «Пиненковская» произошло АО ВЛ-35 кВ «Майская», работала МТЗ-2. Определено предварительно, что повреждение между ЛР-35 кВ «Майская» и ВВ-35 кВ «Майская» в КРУМ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Пиненковская». В 19:12 ЛР-35 кВ Майская» на ПС 35/10 кВ «Пиненковская» отключен, ВЛ-35 кВ «Майская» от ПС 110 кВ «Б. Глушица» в работе. Осмотр электрооборудования КРУМ-35 кВ на ПС 35/10 кВ «Пиненковская» запланирован на 19.06.25г 19.06.25 выявлено: неисправность проходного изолятора ф -"А" в яч.№8 (ВВ-35"Майская") КРУН-35кВ в результате попадания дождевой воды. | Осмотр электрооборудования КРУМ-35 кВ на ПС 35/10 кВ «Пиненковская» запланирован на 19.06.25г 19.06.25 выявлено: неисправность проходного изолятора ф -"А" в яч.№8 (ВВ-35"Майская") КРУН-35кВ в результате попадания дождевой воды.
70 | МВ-35 кВ "В-Чёрновка" ПС 35 кВ "Восточная Чёрновка" Под отключение попали : Т-1, Т-2 ПС 35 кВ "Восточная Чёрновка". Под посадку напряжения попал: Т-1 ПС 35 кВ "Ново-Ключевская" |  | 18 | Работала МТЗ. АПВ-нет. Причина: обрыв грозо-тросса на оп. №3 ВЛ-35 кВ "Кожемяки". Устранено, грозо-тросс подвязан к телу оп. № 2 и оп. №4. РПВ МВ-35 "В-Чёрновка"-не успешно ("Ф-"В" МВ-35 "В-Чёрновка" не включается). ПС 35 кВ "Восточная-Чёрновка" включена от ВЛ-35 кВ "Кожемяки" на ПС 35 кВ "Восточная". Планируются работы по ревизии МВ-35 "В-Чёрновка" на 23.06.25. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Планируются работы по ревизии МВ-35 "В-Чёрновка" на 23.06.25. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер.
71 | ВЛ-35 кВ "В.Гай-1"(ЧПО), ВЛ-35 кВ "В.Гай-2"(ЧПО) ПС 110/35/6 кВ "Колдыбань"(ЧПО) Под отключение попал: Т-2-Т ПС35/6кВ "Колыванская". | июнь | 19 | Работала МТЗ. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
72 | ВЛ-35 кВ «Большая Раковка-1» (СПО) ПС 110/35/6 кВ «Алакаевка» (СПО) Под отключение попала: ВЛ-10 кВ "Ф-РАК-3" (СНГ) ПС 35/10 кВ "Большая Раковка" (СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер.
73 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. При осмотре обнаружено обрыв провода на проходном изоляторе РУ-6 кВ яч.№4 фаза - "С". Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | При осмотре обнаружено обрыв провода на проходном изоляторе РУ-6 кВ яч.№4 фаза - "С". Дождь, гроза, сильный порывистый ветер.
74 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | июнь | 21 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ обнаружено, что на угловой оп. №500/36 слетел изолятор с проводом, произошел схлест проводов. В 15:13 неисправность устранена. ВЛ-6 кВ Ф-5 в работе, без замечаний. | При осмотре ВЛ обнаружено, что на угловой оп. №500/36 слетел изолятор с проводом, произошел схлест проводов. В 15:13 неисправность устранена. ВЛ-6 кВ Ф-5 в работе, без замечаний.
75 | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | июнь | 23 | Заявка Нефтегорского РЭС. Расчистка поросли (сбитое дерево наклонено над проводами ВЛ) на уч. ВЛ Нефтегорского РЭС. | Заявка Нефтегорского РЭС. Расчистка поросли (сбитое дерево наклонено над проводами ВЛ) на уч. ВЛ Нефтегорского РЭС.
76 | ВЛ-6 кВ Ф-121 ПС 35 кВ "Винно-Банновская" | июнь | 23 | Работала МТЗ АПВ-успешно | Успешно
77 | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) ПС 110 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-1,4,6,10 ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Медведевская", ПС 35/6 кВ "Хомяковская". | июнь | 25 | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Причина выясняется. | Успешно
78 | СВВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Дзержинская". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6кВ "Дзержинская", ПС 35/6 кВ "Карагайская", ПС 35/6 кВ "Восточная" | июнь | 27 | Работала МТЗ-1 АПВ-нет. РПВ-успешно. | Успешно
79 | ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: ПС35/6кВ "КНС", ПС35/6кВ "Орлянская" (АО "ННК"), ПС "Калиновская" (ЗАО "ССК") | июнь | 27 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 30.06.25. | Успешно
80 | ВЛ-110 кВ "Мирная-1(СПО), ВЛ-110 кВ "Мирная-2(СПО). ПС 110/35/10 кВ "Береза" (СПО) Под отключение попали: ПС110/35/6кВ "Красноярская"(СПО), ПС35кВ "Чубовка", Т-1-Т ПС35кВ "Киндяково", ПС35кВ "Ветлянка". | июнь | 27 | Работала 2 ст. ТЗНП АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
81 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "КНС" | июнь | 28 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. В 19:10 РПВ - успешно. Причина: на оп. №1700/2 слетел изолятор по фазе - "В" в результате чего провод перехлестнулся с фазой - "А". Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
82 | ВЛ-6 кВ Ф-3, Ф-4, Ф-5 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июль | 30 | На ВЛ-6 кв Ф-3 (L-9,7 км), работала ТО, АПВ-успешно, ВЛ-6 кв Ф-5 (L-1,5 км) работала ТО, АПВ-нет, 14:34 РПВ- успешно, на ВЛ-6 кв Ф-4 (L-9,6 км), работала ТО, АПВ-успешно. В 15:17 повторное откл.: на ВЛ- 6 кВ Ф-3, работала МТЗ, АПВ-успешно, на ВЛ-6 кВ Ф-5, работала МТЗ, АПВ-нет. 15:27 РПВ-успешно. В 16:09 повторное откл. ВЛ- 6 кВ Ф-3, работала МТЗ, АПВ-успешно. Дождь, сильный ветер, гроза. | Успешно
83 | ВЛ-6 кВ Ф-71, Ф-77, Ф-УПТОиКО ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 30 | В14:15 на ПС 35 кВ «Восточная» АО ВЛ-6 кВ Ф-71 ,Ф-77 и Ф-УПТОиКО. В 14:44 выполнен осмотр ПС 35 кВ "Восточная", на ВЛ-6 кВ Ф-71 работала МТЗ-2, АПВ-успешно, на ВЛ-6 кВ Ф-77 (L-8,25 км) сработало указательное реле АО, АПВ-не успешно, РПВ-не поддался, выехали на осмотр ВЛ, на ВЛ-6 кВ Ф-УПТОиКО (L-4,9 км), сработало указательное реле АО, АПВ-не успешно, информация от нач. СР, что упало дерево на ВЛ, РПВ не производили, выехали на осмотр ВЛ. При осмотре Ф-УПТОиКО обнаружено, в пролёте оп. № 15-1Б ветка дерева лежит под проводами, в 15:40 ВЛ-6 кВ Ф- УПТОиКО РПВ-успешно. В 17:55 при осмотре ВЛ-6 кВ Ф-77 обнаружено, на ТП-77-05 повреждены РВС-6 кВ Ф "А,В,С", РВС-6 кВ отсоединены, Ф-77 вкл. в работу. Дождь, сильный ветер, гроза. | Успешно
1.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | -
1 | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС) | апрель | 1 | Вывод в ремонт ВЛ-110кВ "Коханы-1"(ВПО) для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-110кВ "Коханы-1" на ПС 110/35/6кВ "Подгорная". Заявка до 02.04.25
2 | ЛР-110 кВ "Коханы-1", Т-1, 1СШ-110кВ ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | апрель | 1 | С 12:15 до 15:20 Текущий ремонт ЛР-110 кВ "Коханы-1", СР-110-1, ШР-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, РВ-110 Т-1, Т-1, ТР-35-Т-1, В-35 Т-1, ОПН-6 Т-1. Измерение электрических характеристик Т-1. Проверка РЗиА Т-1. Заявка до 02.04.25
3 | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО), ЛР-110 кВ "Коханы-1" ПС 220 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС) | апрель | 2 | Вывод в ремонт ВЛ-110кВ "Коханы-1"(ВПО) для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-110кВ "Коханы-1" на ПС 110/35/6кВ "Подгорная". Заявка до 02.04.25 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
4 | Т-1, 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Подгорная" | апрель | 2 | Текущий ремонт ЭО: СР-110-1, ШР-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, РВ-110 Т-1, Т-1, ТР-35-Т-1, В-35 Т-1, ОПН-6 Т-1. Измерение электрических характеристик Т-1. Проверка РЗиА Т-1. Заявка до 02.04.25 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
5 | МВ-6 кВ БСК-3; БСК-3 600 кВАр. ПС 110 кВ "Кудиновская" | апрель | 2 | Текущий ремонт тележки МВ-6 кВ БСК-3; БСК-3 600 кВАр.
6 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ "Мухановская" | апрель | 3 | Вывод в ремонт по заявке ООО "Газпром трансгаз Самара". Персоналом ЦЭЭ №1 произведен демонтаж провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №8-№13А (бездействующее ЭО)
7 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35 кВ "ДНС-1" | апрель | 3 | Подсоединение проводов ВЛ-6 кВ воздушных спусков от ТП-513 (250кВА) к ЛР-256.
8 | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 35 кВ "Петрухновская" | апрель | 3 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв ВЛ-35кВ "Петрухновская" для отключения ВВ-35 "Петрухновская" ПС 110 кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом ЧПО.
9 | ВЛ-10 кВ Ф-12(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский", ВЛ-10 кВ Ф-РРВ. | апрель | 4 | Заявка Кинельского РЭС. Вывод в ремонт для ревизии ЛР-10кВ на оп.№1200/111, претяжки провода в пролете оп.№1200/23-1200/24 персоналом Кинельского РЭС.
10 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Субботинская" | апрель | 4 | Крепление слетевшего изолятора ф-"С" на оп.№10(отпайка на скв.№76).Обнаружено при осмотре ВЛ. Замыкания на землю на ПС-нет.
11 | Яч. №9 (ВВ-6-2) РУ-6 кВ Н/Н УПСВ "Козловская" | апрель | 4 | С 13:50 до 15:10 монтаж, наладка вторичных цепей на ВВ-6-2 в яч. №9.
12 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | апрель | 4 | Замена дефектного проходного изолятора ф-"А" на ТП-123 (скв.№141 "Покровского" м/р), ремонт дефектного аппаратного зажима Ф-"А" на ТП-123.
13 | ВЛ-35 кВ "Восточная-Черновка" ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) | апрель | 7 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-35 "В-Черновка" на ПС 35 кВ "Ново-Ключевская".
14 | ЛР-35 "В-Черновка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | апрель | 7 | Текущий ремонт ЭО: ЛР-35 "В-Черновка", МВ-35 Т-1-Т, ОПН-35, Т-1-Т, ТСН-6, ПК-6/30, ШР-6 ТСН-6, ОПН-6. Измерение электр. характеристик Т-1-Т. Проверка и наладка РЗиА Т-1-Т.
15 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Сброс" | апрель | 7 | Проверка РЗиА , измерение электрических характеристик Т-1-Т. На 08.04.2025 запланирована замена дефектного газового реле.08.04.25 произвели замену газового реле. В 14:14(08.04) Т-1-Т на Х.Х.
16 | 2СШ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РННУ) | апрель | 7 | С 14:12 до 15:00 персоналом СРЭ: замена приемного портала ВЛ-35кВ "Екатериновская-2" ОРУ-35кВ ПС110/35/6кВ "Калиновый Ключ"(РННУ). 07.04.25 произведёны подготовительные работы.
17 | 1СШ-6кВ ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | апрель | 7 | Замена дефектных проходных изоляторов в яч. №4 ПК-6
18 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-52 после ЛР-52/2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | апрель | 8 | Замена ТП 6/0,4кВ 52-12(160кВА на 400кВА) скв.№341 "Михайло-Кохановского м/р".
19 | ВЛ-35 кВ "ДНС-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" | апрель | 8 | Заявка Волжского ПО Вывод в ремонт для проверки и наладки РЗиА МВ-35кВ "ДНС-2" на ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-1" персоналом Волжского ПО. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
20 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" | апрель | 8 | Заявка Волжского ПО Вывод в резерв для текущего ремонта СР-35-1 на ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-1" персоналом Волжского ПО. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
21 | С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | апрель | 8 | Персоналом СРЭ: измерение характеристик трансформатора С-2-Т. В 15:11 С-2-Т в работе под нагрузкой. После АО на ПС110/35/6кВ"Нефтегорская-2" (ВПО) нагрузка С-2-Т переведена (в 15:30) обратно на С-1-Т. ВЛ-110кВ "Бариновка-2" без напряжения (неисправность ОПН-110кВ 2СШ-110кВ на ПС110/35/6кВ"Нефтегорская 2" (ВПО). Произвели замену дефектного ОПН-110кВ.В 1:25(09.04) ВЛ-110кВ "Бариновка-2" под напряжением. В 13:40 (09.04) Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
22 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | апрель | 9 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для подсоединения вновь смонтированной отпайки ВЛ-6 кВ к ТП 6/0,4кВ №503 (25окВА) (скв. 95 Ильменевского м/р)
23 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | апрель | 9 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на КТП 6/0,4кВ (25кВА) на УЗА №10 к проводам ВЛ на оп. №702/1.
24 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" (АО "ССК") | апрель | 9 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 для безопасного производства работ по монтажу КЛ-6кВ на опоре №777/12А
25 | ВВ-6 кВ Ф-БСК-2 ПС 35/6 кВ "Ключи" | апрель | 9 | Проверка и наладка РЗиА.
26 | ТСН-1, ТСН-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 9 | Замена дефектного магнитного пускателя "МП ТСН-2".
27 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 9 | Подключение КЛ-0,4 кВ к устройствам РЗиА Т-1-Т, опробование устройств РЗиА.
28 | ВЛ-35 кВ "Тимашево-2"(ВПО) ПС 110 кВ "Тимашевская" | апрель | 10 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ "Тимашево-2"(ВПО) на ПС 110 кВ "Тимашевская" для текущего ремонта ЛР-35 "Тимашевская-2" на ПС 35 кВ "Тимашевская ПТФ" персоналом ВПО.
29 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ «Никольская» | апрель | 10 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скв. для мероприятия по замене аварийной ЗКЛ №31 на приеме НВТ, а так же аварийной ЗКЛ №67 на приеме НПВ на УПСВ Никольская. Персоналом СРЭ: Монтаж проводов вновь строящейся отпайки к РУ-6 кВ УПСВ «Никольская» перехода над проводами ВЛ-6 кВ Ф-4, Ф-5, Ф-8, Ф-9 в пролете оп. №4-5. Монтаж анкерной отпаечной оп. №4а в пролете оп. №4-5 ВЛ-6 кВ Ф-5 и присоединение проводов вновь смонтированной отпайки к РУ-6 кВ УПСВ «Никольская» к проводам ВЛ-6 кВ Ф-5 на оп. №4а.
30 | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" (АО "СНГ") ПС 220 кВ "Кинельская"(ПМЭС) | апрель | 10 | Заявка Волжского ПО. По заявке ПАО «Россети» Самарского ПМЭС перевод нагрузки ПС 35 кВ "Кривая Лука" (ЦЭЭ№4) с ПС 220 кВ "Кинельская" (ПМЭС) на ПС 35 кВ "Кривая Лука-2" (ВПО) для текущего ремонта ШР-2-35, опробование автоматики В-35 "Кривая Лука" на ПС 220 кВ "Кинельская"(ПМЭС) персоналом ПМЭС. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
31 | СВВ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | апрель | 10 | Ремонт цепей управления в шкафу РЗиА яч. №1 СВВ-10
32 | ВЛ-35 кВ "Пестравка-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 10 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт для текущего ремонта ШР-35 на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом ЧПО. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
33 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО) | апрель | 10 | Монтаж ТП-6/0,4кВ (160 кВА) скв. №3019 "Покровского" м/р, подсоединение спусков проводов ВЛ-6кВ от оп. №1700/29/1 к проходным изоляторам ТП 6/0,4кВ. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
34 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 11 | Устранение нагрева болтового соединения проводов и шины проходного изолятора Ф-"А" ячейки Ввод 6 кВ Т-1-Т
35 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | апрель | 11 | Отсоединение спусков проводов ВЛ-6кВ от ЛР-392 к ТП-387 для демонтажа ТП-387 (400 кВА).
36 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | апрель | 11 | Замена ТП-244 (250 кВА на 400 кВА).
37 | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 11 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт в связи с текущим ремонтом ЛР-35 кВ "Петрухновская" на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом Чапаевского ПО.
38 | ВЛ-6 кВ Ф-НП-2, Ф-93 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | апрель | 14 | Устранение нагрева болтового соединения шины и шины проходного изолятора Ф-"С" ячейки Ф-НП-2.
39 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | апрель | 14 | Замена дефектной промежуточной опоры № 50 персоналом СРЭ.
40 | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская". | апрель | 14 | Текущий ремонт ЭО: С-1-Т, ЭВ-110 С-1-Т, ШР-110-1, СР-110-1, ЭТТ-110-1, ТН-110-1, ТР-110-1 С-1-Т. Проверка и наладка РЗиА, АСДУ. Персоналом СРЭ: измерение характеристик силового трансформатора С-1-Т. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
41 | ВЛ-35 кВ "Пестравка-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 14 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт в связи с текущим ремонтом ЛР-35 кВ "Пестравка-2" на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом Чапаевского ПО. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
42 | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 14 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв в связи с текущим ремонтом ШР-35 кВ "Петрухновская" на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом ЧПО. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
43 | ВЛ-6 кВ Ф-4, Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 14 | Отсоединение проводов 6 кВ от проходных изоляторов РУ-6 кВ яч. №6. Крепление проводов 6кВ к опорным изоляторам приемного портала яч. №6. Подсоединение проводов 6 кВ к проходным изоляторам РУ-6 кВ яч. №4.
44 | ВЛ-6 кВ Ф-40, Ф-41, Ф-42 ПС 35/6 кВ «Гараевская» | апрель | 14 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для выполнения мероприятий по врезке вновь построенного участка сборного нефтепровода АГЗУ-1- ДНС «Гараевская» (L=1300м, Ø=219х8мм).
45 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 14 | Реконструкция вспомогательных цепей РЗиА ячейки №6.
46 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Промысловая» | апрель | 15 | Ремонт ЛР-6 кВ на оп. №1Б.
47 | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» | апрель | 15 | Отсоединения проводов отпайки ВЛ-6 кВ на опоре №13 в сторону ТП-6/0,4кВ на скв № 87 "Бариновско-Лебяжевского" м/р
48 | ПС 35 кВ "Сологаевка" Т-2-Т | апрель | 15 | Устранение нагрева контактных соединений на Т-2-Т
49 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 15 | С 08:00 до 11:55 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №6.
50 | ВЛ-6кВ Ф-1,2,3,4,7 ПС 35/6 «Горбатовская-1», ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6 «Горбатовская-2», ВЛ-6кВ Ф-1,2,3,5,6,7,8 ПС 35/6 «Тверская», ВЛ-6кВ Ф-40,42 ПС 35/6 «Гараевская», ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6 «Рассветская», ВЛ-6кВ Ф-4,7,14,15 ПС 35/6 «Колыванская». | апрель | 15 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для выполнения мероприятий по замене неисправных задвижек ЗКЛ №№267, 268 по сбросу пластовой воды с НО-7 УПСВ «Горбатовская» ЦППН-6 УППН.
51 | ВЛ-10 кВ Ф-13 РУ-10 кВ "Гражданское" | апрель | 15 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для выполнения работ по ликвидации порыва на трубопроводе.
52 | Т-2 ПС 35/6 кВ "Черновская" | апрель | 16 | Протяжка болтовых соединений бака, газового реле Т-2.(обнаружена течь масла при осмотре ПС). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
53 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | апрель | 16 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для выполнения работ по ликвидации порыва на трубопроводе.
54 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | апрель | 16 | Персоналом СРЭ: подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ №304/400 скв № 330 "Ново-Запрудненского" м/р к проводам ВЛ на оп.№702/2. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
55 | 2 СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ". | апрель | 16 | С 13:44 до 00:00 замена портала поддержки шинопровода 2СШ-35кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25 16.04.25 произвели: | - | -
56 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-17/10 ПС 35/6 кВ "Ключевская". | апрель | 16 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для монтажа промежуточной оп.№1724/2А в пролёте оп.№1724/2-1724/3, и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.300 "Уваровского" м/р к проводам ВЛ на оп.№1724/2А. Персоналом СРЭ: демонтаж оп. №1725/1 на ТП-6/0,4кВ №05316/400. | - | -
57 | ВЛ-6 кВ Ф-5, ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 16 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для выполнения работ по врезке вновь построенного уч. сборного нефтепровода т.вр.с/н АГЗУ-1 "Армавирского" м/р-УПСВ "Карагайская". Персоналом ЦЭЭ: проверка и наладка РЗиА ВЛ-6кВ Ф-5, Ф-11. | - | -
58 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 16 | Допуск персонала ООО "Строй Инжинириг" в качестве командированного для производства работ по монтажу проводов ВЛ-6кВ в пролёте оп.№1100/167-1100/167А; монтажу спусков проводов ВЛ-6кВ от оп. №1100/167А к приёмному порталу ПАРН.
59 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 16 | С 08:05 до 00:00 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №6.
60 | ВЛ-6 кВ Ф-106 ПС 35/6 кВ "Хилки" | апрель | 17 | Вывод в ремонт по заявке ООО "Энергопромгрупп" для ремонта разъединителя РО-1 на отпайке от опоры №92 в сторону ТП-6/0,4 кВ №630369 АО "ПБК", ПАО "ВымпелКом" с. Хилково..
61 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35/6 кВ "Хилки". | апрель | 17 | Заявка ООО "Призма". С 10:32 до 17:02 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 17.04.25 произвели: демонтаж/монтаж кабеля с 2 до 7 опоры.
62 | 2 СЩ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ". | апрель | 17 | С 11:00 до 17:30 замена портала поддержки шинопровода 2СШ-35 кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25
63 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 17 | Измерение характеристик и испытание силового трансформатора Т-1-Т после АО. Выявлено межвитковое замыкание обмоток трансформатора.
64 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "КНС" | апрель | 17 | Демонтаж провода в пролётах оп.:№1701/5- №1702/1, №1701/5- №1701/6 . Монтаж ЛР-6кВ на оп.№1701/5. Замена КТП 6/0,4кВ №1701/400.
65 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 17 | С 08:30 до 16:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №6.
66 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | апрель | 17 | Замена ТП 6/0,4кВ №300(100кВА на 160кВА).
67 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35 кВ "Хилки". | апрель | 18 | Заявка ООО "Призма". С 08:51 до 16:33 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 18.04.25 произвели: демонтаж/монтаж кабеля ВОЛС в пролете оп. №7-19.
68 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110 кВ "Мухановская" | апрель | 18 | Замена ТП 6/0,4 кВ №5-31 скв. №1148 Мухановского м/р (250 кВА на 400 кВА).
69 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35 кВ "Промысловая" | апрель | 18 | Замена ТП 6/0,4 кВ №21-12 скв. № 242 Мухановского м/р (400 кВА на 160 кВА ) для передислокации на скв. №1148 Мухановского м/р.
70 | ВЛ-6 кВ Ф-16 (АО "ССК") ПС 35/6 кВ "Город-2" | апрель | 18 | Заявка АО "ССК". Текущий ремонт ЛР-6 кВ на опоре №1600/37 персоналом АО "ССК".
71 | 2 СЩ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ". | апрель | 18 | С 10:10 до 13:57 замена прортала поддержки шинопровода 2СШ-35 кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25 18.04.25 произвели: демонтаж 3 стоек СР-35 №2.
72 | Уч. КВЛ-10 кВ Ф-1 после ЛР-9-8 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | апрель | 18 | Допуск персонала ООО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для монтажа опоры ОА-10-3 в пролёте оп. № 946/18- №946/19 и подключение вновь построенной ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ № 01257/160 на скв. №257 "Южно-Орловского" м/р.
73 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 18 | С 08:15 до 17:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №6.
74 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 18 | Вывод в ремонт для безопасного производства по замене дефектного силового тр-ра Т-1-Т.
75 | ВЛ-6 кВ Ф-6, Ф-7 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 18 | Вывод в ремонт для безопасного производства по замене дефектного силового тр-ра Т-1-Т.
76 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35 кВ "Хилки" | апрель | 19 | Заявка ООО "Призма". С 08:43 до 16:00 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 19.04.25 произвели: оплетку кабеля ВОЛС в пролете оп.№2-19.
77 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 19 | Вывод в ремонт, для безопасного производства работ по монтажу ошиновки 6/35кВ Т-1-Т на ПС35/6кВ "Мочалеевка".
78 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 19 | Вывод в ремонт, для безопасного производства работ по монтажу ошиновки 6/35кВ Т-1-Т на ПС35/6кВ "Мочалеевка". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
79 |  | апрель | 19 | Объявлен оранжевый уровень погодной опасности: «В период с 20 по 22 апреля 2025 г. местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов, 4 класс».
80 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35 кВ "Хилки". | апрель | 21 | Заявка ООО "Призма". С 09:00 до 16:45 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 21.04.25 произвели: демонтаж кабеля ВОЛС в пролетах оп. № 23-26.
81 | ВЛ-6 кВ Ф-126 ПС 35/6 кВ "Берендеи" | апрель | 21 | Подсоединение спусков проводов ВЛ-6 кВ от оп. №5Г на ТП 6/0,4кВ на скв.155 "Винно-Банновского" м/р.
82 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | апрель | 21 | Отсоединение спусков проводов 6 кВ от ЛР-418 для последующего демонтажа ТП-407 (400 кВА).
83 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | апрель | 21 | Замена ТП-119 (250 кВА) на ТП-407 (400 кВА).
84 | 2 СЩ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ"(РРНУ) | апрель | 21 | С 11:50 до 14:15 замена портала поддержки шинопровода 2СШ-35 кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25
85 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | апрель | 21 | С 10:00 до 11:35 осмотр и ввод в работу под нагрузку силового трансформатора. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
86 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | апрель | 21 | Монтаж ТП-160 кВА для электроснабжения скв. №714 "Покровского" м/р, подсоединение спусков проводов ВЛ-6 кВ от оп. №1601/1/1 к проходным изоляторам ТП-6/0,4 кВ.
87 | ЛР-35 "Горбатовская 1-2", привод ШР-6 ТСН-6-1 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | апрель | 21 | С 10:46 до 17:30 Монтаж цепей электромагнитных блокировок. Заявка до 25.04.25
88 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | апрель | 21 | С 08:30 до 13:00 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №6. Восстановлена номальная схема эл. снабжения.
89 | ВЛ-6 Ф-Н-7 ПС 35/6 «Елховская» | апрель | 21 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
90 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35 кВ "Хилки". | апрель | 22 | Заявка ООО "Призма". С 08:45 до 16:07 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 22.04.25 произвели замену ВОЛС от оп.№23 до оп.№27
91 | ВЛ-6 кВ Ф-44 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | апрель | 22 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4 кВ на скв.153 "Дмитриевского" м/р на оп. №58.
92 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | апрель | 22 | Замена ТП 6/0,4 кВ № 264 скв. №108 "Верхне-Ветлянского" м/р (100кВА на 250 кВА).
93 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" (АО "ССК") | апрель | 22 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 для безопасного производства работ по замене дефектного изолятора на ЛР-6кВ 11 КИН-7 персоналом АО "ССК".
94 | 2 СЩ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ"(РРНУ) | апрель | 22 | С 11:00 до 14:00 замена портала поддержки шинопровода 2СШ-35 кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25 22.04.25 произвели: замену двух стоек портала поддержки шинопровода 2 СШ-35 на СР-35-2; монтаж спусков заземления.
95 | ЛР-35 "Горбатовская 1-2", привод ШР-6 ТСН-6-1 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | апрель | 22 | С 08:07 до 17:30 Монтаж цепей электромагнитных блокировок. Заявка до 25.04.25
96 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35 кВ "Хилки". | апрель | 23 | Заявка ООО "Призма". С 10:05 до 15:40 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для замены кабеля ВОЛС на участке оп. №1-27. Заявка до 25.04.25 23.04.25 произвели: весь объем работ выполнен, ВЛ готова к вводу в работу.
97 | ВЛ-6 кВ Ф-49 ПС 35/6 кВ "Сброс" | апрель | 23 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ персоналом ЦЭРТ на водоводе КНС-Дмитриевская-куст №3 в пересечении с ВЛ в пролете опор №8-№9.
98 | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) | апрель | 23 | Заявка Волжского ПО Вывод в резерв ВЛ-110 кВ "Коханы-2" на ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" для опробования рабочим напряжением В-110 "Коханы-2"на ПС 220 кВ "Комсомолец" после замены персоналом ВПО.
99 | 2 СЩ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ"(РРНУ) | апрель | 23 | С 10:40 до 14:40 замена портала поддержки шинопровода 2СШ-35 кВ на СР-35-2. Допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ПК-35 между ШР-35 ТН-35-2 и ТН-35-2 и замены ТН-35-2 (НАМИ на ТЛН). Заявка до 28.04.25 23.04.25 произвели: сборку портала 35 кВ для поддержки шинопровода.
100 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | апрель | 23 | Демонтаж ТП-179(250кВА) скв. №179 "Карагайского" м/р.
101 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 23 | Замена ТП-152(100кВА на 250 кВА) скв. №152 "Восточного" м/р.
102 | ЛР-35 "Горбатовская 1-2", привод ШР-6 ТСН-6-1 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | апрель | 23 | С 08:15 до 17:30 Монтаж цепей электромагнитных блокировок. Заявка до 25.04.25
103 | ВЛ-35 кВ "Пестравка-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 23 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт в связи с текущим ремонтом ШР-35 кВ "Пестравка-2" на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом Чапаевского ПО.
104 | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | апрель | 23 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв в связи с текущим ремонтом ШР-35 кВ "Петрухновская" на ПС110/35/10кВ "Пестравка"(ЧПО) персоналом Чапаевского ПО.
105 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 23 | Ввод в работу вновь смонтированного ПАРН на "Армавирском" м/р.
106 | ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Западная" | апрель | 23 | Замена дефектного изолятора на опоре №19.
107 | ВЛ-6 кВ Ф-ГКС-2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | апрель | 24 | Допуск персонала ООО "Строй Инжинириг" в качестве командированного для устранения замечаний в пролете оп.№27-44Б (после строительства). Заявка до 25.04.25.
108 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1", ВЛ-35 кВ "ДНС-1" 1СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | апрель | 24 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв ВЛ-35кВ "Утевка-1" и ВЛ-35 кВ "ДНС-1" в связи с выводом в ремонт 1СШ-35кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) для устранения нагрева СР-1-35 Ф-"А" на ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) персоналом Волжского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
109 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | апрель | 24 | Монтаж и подсоединение ТП-532(160кВА) скв.№1212 "Кулешовского" м/р к ЛР-70 (после бригады ЗБС).
110 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ "Волгановка" | апрель | 24 | Замена дефектного изолятора ф-"В" на оп.№101/3 (обнаружено при осмотре ВЛ).
111 | ЛР-35 "2 ЦЛ", привод ШР-6 ТСН-6-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | апрель | 24 | С 11:50 до 17:30 монтаж цепей электромагнитных блокировок. Заявка до 30.04.25
112 | ВЛ-6 кВ Ф-313, ф-315, Ф-322, Ф-325, Ф-324 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | апрель | 24 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин в связи с остановкой Н/А№1,№2 на УПСВ "Белоозерская" (после АО ВЛ-110кВ "Мирная-1(СПО), ВЛ-110 кВ "Мирная-2(СПО).
113 | ВЛ-6 кВ Ф-ГКС-2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | апрель | 25 | С 08:19 до 16:44 Допуск персонала ООО "Строй Инжинириг" в качестве командированного для устранения замечаний в пролете оп.№27-44Б (после строительства). Заявка до 25.04.25.
114 | ВВ-35 кВ "В-1" ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 25 | Проверка РЗиА ВВ-35 кВ "В-1" (неисправность "Сириус"). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
115 | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 ПС 35/6 кВ "Восточная" | апрель | 25 | Проведение ремонтных работ на эл. оборудовании РУ-6 кВ ТП-1 "Завод Нефтемаш"- филиала "УралМаш НГО Холдинг" персоналом "Завод Нефтемаш"- филиала "УралМаш НГО Холдинг" г. Отрадный. Заявка до 26.04.25г.
116 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | апрель | 25 | Устранение нагрева в яч.№21 (Ф-11) по результатам тепловизионного контроля.
117 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | апрель | 25 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению нагрева вяч.№21 (Ф-11).
118 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | апрель | 25 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению нагрева вяч.№21 (Ф-11).
119 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | апрель | 25 | Вывод в ремонт для замены дефектного изолятора Ф-"В" на ЛР-0202 на опоре № 0200/9. Обнаружено при осмотре.
120 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | апрель | 25 | Верховой осмотр, замена дефектных колпачков, вязок изоляторов в пролетах оп.№500/1-500/8.
121 | ВЛ-35 кВ "Восточная-2" | апрель | 28 | С 10:37 до 19:20 вывод в ремонт для безопасного ведения работ персоналом ООО "Восток" в охранной зоне ВЛ-35кВ по выполнению монтажа кабельной эстакады в рамках строительства объекта «Блок очистки нефти от сероводорода на УКПН-2 НСП г.Отрадный». Заявка до 30.04.25 28.04.25 произвели: установку стоек под эстакаду.
122 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | апрель | 28 | Проверка РЗиА МВ-6 кВ Ф-7 после АО.
123 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | апрель | 28 | Выпиловка ДКР в пролёте опор №15- №16 (устранение замыкания на землю Ф-"С" на 2 СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
124 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | апрель | 28 | Вывод в ремонт для безопасного выполнения работ по переподключению отпайки ВЛ-6 кВ АО "ССК" к ПП-9 персоналом АО "ССК". (замена АС на СИП)
125 | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | апрель | 29 | Отсоединение ТП 6/0,4 кВ на оп. №7 и оп. №186, монтаж ЛР-6 кВ на опоре №1Р, подсоединение ТП 6/0,4 кВ на оп. №1Р.
126 | ВЛ-35 кВ "Восточная-2" ПС 110 кВ "УКПН-2" | апрель | 29 | С 09:30 до 16:15 вывод в ремонт для безопасного ведения работ командированным персоналом ООО "Восток" в охранной зоне ВЛ-35кВ по выполнению монтажа кабельной эстакады в рамках строительства объекта «Блок очистки нефти от сероводорода на УКПН-2 НСП г.Отрадный». Заявка до 30.04.25
127 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | апрель | 29 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для текущего ремонта СР-1-35 на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
128 | ВЛ-35 кВ "ДНС-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | апрель | 29 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для тех. обслуживания РЗиА МВ-35 кВ "ДНС-2" на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
129 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Казанская" | апрель | 29 | Замена КТП 6/0,4 кВ (250 кВА на 400 кВА) скв.№223 "Казанского" м/р. Проверка РЗиА, АСДУ.
130 | ВЛ-35 кВ "Восточная-2" ПС 110 кВ "УКПН-2" | апрель | 30 | С 8:45 до 14:50 вывод в ремонт для безопасного ведения работ командированным персоналом ООО "Восток" в охранной зоне ВЛ-35кВ по выполнению монтажа кабельной эстакады в рамках строительства объекта «Блок очистки нефти от сероводорода на УКПН-2 НСП г.Отрадный». Заявка до 30.04.25 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
131 | Уч. ВЛ-6 кВ ф-5 после ЛР-5/13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | апрель | 30 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для монтажа анкерной оп. ОА10-1 в пролете оп. №532/14-532/15 и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв. №73 "Митяевского" м/р.
132 | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | апрель | 30 | Заявка РРНУ. Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ Ф-4 для безопасного производства работ на ВЛ-6 кВ Ф-42(РРНУ) ПС 110 кВ "Калиновый Ключ" персоналом РРНУ (восстановление оборванного провода ф-А в пролете оп. №139-140).
133 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-5/13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | май | 4 | Ремонт неисправного ЛР-6 кВ на оп. №4.
134 | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" ПС 110 кВ "Коханы"(ВПО) | май | 5 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ на ЛР-35 "Неклюдово" ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская". Восстановлена нормальная схема.
135 | ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | май | 5 | Монтаж воздушных спусков 6 кВ от ЛР-148 до ТП-255 и монтаж ТП-255 (100 кВА) на скв. №14 "Евгеньевского" м/р.
136 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-14 после ЛР-430 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | май | 5 | Персоналом СРЭ: присоединение вновь построенной отпайки на оп. №17 на скв. №1283 "Кулешевского" м/р.
137 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | май | 5 | Персоналом СРЭ: замена ЛР-22 на оп. №3 отпайки к ТП 6/0,4 кВ №242 .
138 | ВЛ-6 кВ ф-65 ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) | май | 6 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для замены оп.№29 и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП 6/0,4кВ скв. №71"Ново-Ключевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№29.
139 | ВЛ-6 кВ ф-ГКС-2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | май | 6 | С 10:26 до 17:54 допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для устранения замечаний в пролётах оп.№ 27-44Б. Заявка до 07.05.25.
140 | КВЛ-6 кВ Ф-4 (АО "ССК") ПС 110/35/6 кВ "Мухановская". | май | 6 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для ремонтных работ в пролётах оп.№400/1-400/60.
141 | Уч. ВЛ-6кВ Ф-16 после ПП-10 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | май | 6 | Персоналом СРЭ: замена ТП-6/0,4кВ(160кВА на 250кВА) скв.№480"Н-Запрудненского" м/р.
142 | ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | май | 6 | Замена дефектного ЛР-908 на оп.№3604/2.
143 | ВЛ-6 кВ ф-ГКС-2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | май | 7 | С 09:30 до 15:43 допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для устранения замечаний в пролётах оп.№ 27-44Б. Заявка до 07.05.25.
144 | ВЛ-6 кВ ф-65 ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) | май | 7 | Замена ТП 65-49 (250 кВА на 630 кВА) скв. 687 "Ново-Ключевского" м/р. Демонтаж и вывоз ТП 65-41 (бездействующее э.о).
145 | ВЛ-6 кВ ф-24 ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | май | 7 | Монтаж ЛР-6кВ на оп.№7Б, монтаж и подсоединение ТП-6/0,4кВ скв.№304 "Мухановского" м/р к ЛР-6кВ на оп.№7Б.
146 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-34 после ЛР-6 на оп.№1И ПС 35/6 кВ "Черновская" | май | 7 | Отсоединение ТП 34-07(оп.№11И), для передислокации на скв. №687 "Ново-Ключевского" м/р.
147 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | май | 7 | Замена ТП-6/0,4кВ (630 кВА на 250кВа) скв. №86 "Южно-Промыслового" м/р. (демонтированная ТП-630кВА установлена на скв. №114 "Б-Лебяжинского" ( ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская")).
148 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 7 | Замена ТП-6/0,4кВ (250 кВА на 630кВА) скв. №114 "Б-Лебяжинского" м/р. (демонтированная ТП-250кВА установлена на скв. №86 "Южно- Промыслового" м/р ( ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Голубевская")).
149 | Уч. ВЛ-6кВ Ф-6 после ЛР-24 ПС 356 кВ "Парфеновская" | май | 7 | Замена ТП-6/0,4кВ (630 кВа на 160кВА) скв. №2285 "Б-Лебяжинского" м/р
150 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 7 | Замена ТП-6/0,4кВ (160 кВА на 630кВА) скв. №897 "Б-Лебяжинского" м/р
151 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | май | 7 | Замена ЗГ-ТП-БДР-10 (250 кВА на 630 кВА).
152 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | май | 7 | Демонтаж и вывоз ТП-6/0,4кВ(630 кВА) скв. №233 "Утевского" м/р, для последующего монтажа на скв.№10 "Голубевского" м/р.
153 | ВЛ-6 кВ Ф-2 от ПП-1 до ПП-3 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | май | 7 | Замена ТТ-6 кВ фаза "С" в ПП-2.
154 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Сургутская" | май | 7 | Монтаж оп.ОА10-3 №0306/23 и подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№169 "Сургутского" м/р к проводам ВЛ на оп.№ ОА10-3 №0306/23. Монтаж оп.ОА10-3 №0306/27 и подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП 6/0,4кВ скв.№170 "Сургутского" м/р к проводам ВЛ на оп.№ ОА10-3 №0306/27.
155 | 1 СШ-6 кВ, Т-1-Т, МВ-35 Т-1-Т. ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | май | 12 | Текущий ремонт 1 СШ-6 кВ, МВ-35 Т-1-Т, Т-1-Т. Замена РВП-6-1 на ОПН-6. Проверка и наладка РЗиА, АСДУ.
156 | РУ-6 кВ яч. №4, 6 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 12 | Подсоединение проводов 6 кВ к проходным изоляторам РУ-6 кВ яч. №6. Демонтаж перемычки между приемными порталами яч. №4 и яч. №6.
157 | РУ-6 кВ яч. №2, 4 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 12 | Отсоединение проводов 6 кВ от проходных изоляторов РУ-6 кВ яч. №2. Монтаж перемычки между приемными порталами яч. №2 и яч. №4. Проверка и наладка РЗиА яч. №4.
158 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Киндяково" | май | 12 | Подсоединение вновь смонтированной КТП 6/0,4 кВ к проводам ВЛ-6 кВ на оп. №206/12, скв. №520 "Красноярского" м/р.
159 | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 12 | Отсоединение провода на оп. №90 в сторону оп. №1 отпайки к АГЗУ-5.
160 | ВЛ-6 кВ Ф-124 ПС 35 кВ "Шумарка" | май | 13 | Персоналом СРЭ: демонтаж ТП №124-01 (250 кВА) со скв. №40 "В-Банновского" м/р для ее передислокации на скв. №4 "В-Банновского" м/р, замена ТП №124-03 (100 кВА на 250 кВА) на скв. №4 "В-Банновского" м/р.
161 | 1 СШ-35 кВ, ТН-35-2 ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ) | май | 13 | С 11:50 до 16:10 допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ТН-35-2, монтажа ошиновки от ПК-35 до ТН-35-2. Персоналом СРЭ: замена портала поддержки шинопровода 1 СШ-35 (между МВ-35 С-1-Т и ТР-35 С-1-Т). Заявка до 23.05.25г. 13.05.25г произвели: монтаж ТН-35-2 и подготовительные работы для замены портала поддержки шинопровода 1 СШ-35 кВ.
162 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Казанская» | май | 13 | Разборка шлейфов на опоре № 400/43 в сторону опоры № 412/1.
163 | РУ-6 кВ яч. №2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 13 | С 10:33 до 17:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №2. Заявка до 20.05.25г.
164 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО) | май | 13 | Замена ТП-178 (160 кВА на 250 кВА), скв. №3074 "Покровского" м/р.
165 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | май | 14 | Замена ТП-6/0,4кВ №286(160кВА на 250кВА) скв.№1330 "Кулешовского" м/р.
166 | ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 35/6кВ кВ "Кудиновская" | май | 14 | Замена ТП-6/0,4кВ №908(100кВА на 160кВА) скв.№908 "Кудиновского" м/р.
167 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Каменка" | май | 15 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скв. для мероприятий по замене аварийного уч. трубопровода.
168 | ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | май | 15 | Допуск персонала ООО "Самараспецстроймонтаж" в качестве командиромандированного, для переустройства оп.№48 в проектную ответвительную анкерную и подключению вновь построенной ВЛ-6 кВ согласно проекту «Техническое перевооружение газопровода УПН «Алакаевская» - ОГПЗ.
169 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | май | 15 | Замена ТП-6/0,4кВ (250 кВА на 630 кВА) скв. № 312 "В-Ветлянского" м/р
170 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | май | 15 | Замена ТП-6/0,4кВ (630 кВА на 160 кВА) скв. № 218 "Грековского" м/р
171 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 15 | Измерение характеристик Т-2-Т (персоналом СРЭ)
172 | 1 СШ-35 кВ,ТН-35-2 ОРУ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ) | май | 15 | С 10:30 до 16:30 допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ТН-35-2, монтажа ошиновки от ПК-35 до ТН-35-2. Персоналом СРЭ: замена портала поддержки шинопровода 1 СШ-35 (между МВ-35 С-1-Т и ТР-35 С-1-Т). Заявка до 23.05.25г.
173 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-6 после ЛР 6-1 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 15 | Заявка "Транснефть Приволга". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по восстановлению поврежденного участка ВЛ-6 кВ Ф-15 "Муханово-Куйбышев".
174 | ВЛ-6 кВ Ф-21, 2 СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Промысловая" | май | 16 | Текущий ремонт 2 СШ 6 кВ. Проверка и наладка РЗиА. Расчистка охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-21 от поросли ДКР в пролете оп. №1Н-8Н, 40-47. Восстановлена нормальная схема.
175 | 1 СШ-35 кВ,ТН-35-2 ОРУ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ) | май | 16 | С 10:40 до 15:00 допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ТН-35-2, монтажа ошиновки от ПК-35 до ТН-35-2. Персоналом СРЭ: замена портала поддержки шинопровода 1 СШ-35 (между МВ-35 С-1-Т и ТР-35 С-1-Т). Заявка до 23.05.25г.
176 | МВ-6 кВ Ф-2 (яч. №2) ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 16 | С 08:05 до 17:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №2. Заявка до 20.05.25г.
177 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 16 | Замена колпачка на опоре №600/51 фаза -"С". Замена изолятора и колпочка на опоре №600/194 фаза-"С".
178 | ВЛ-6 кВ Ф-17, Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | май | 16 | Остановка фонда скв. для безопасного производства работ по врезке трубопровода.
179 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 19 | Персоналом СРЭ: замена ЛР-6 на оп. №3300/23, замена ТП №1/630 на ТП №0301/1000.
180 | МВ-6кВ Ф-2 (яч.№2) ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 19 | С 08:20 до 17:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №2. Заявка до 20.05.25г.
181 | МВ-6 кВ Ф-2 (яч.№2) ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | май | 20 | С 08:10 до 19:30 реконструкция вспомогательных цепей РЗиА яч. №2. Заявка до 20.05.25г.
182 | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35 кВ "Ново-Ключевская" | май | 20 | Замена дефектных апаратных зажимов на КЛ-6кВ на оп. №11Р.
183 | 1-2. СШ-6 кВ ЗРУ-6 кВ СИКН | май | 21 | С 10:25 до 16:10 техническое обслуживание ЭО 1-2 СШ-6 кВ ЗРУ-6 кВ СИКН. Проверка и наладка РЗиА. Заявка до 22.05.25г
184 | 1 СШ-35 кВ, ТН-35-2 ОРУ-35кВ ПС 110 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ) | май | 21 | С 11:35 до 15:00 допуск персонала АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа ТН-35-2, монтажа ошиновки от ПК-35 до ТН-35-2. Персоналом СРЭ: замена портала поддержки шинопровода 1 СШ-35 (между МВ-35 С-1-Т и ТР-35 С-1-Т). Заявка до 30.06.25г.
185 | ВЛ-6 кВ Ф-6, Ф-7, Ф-8, Ф-10 ПС 110 кВ "Козловская", ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-16, Ф-17 ПС 35 кВ "КНС" | май | 21 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для выполнения плана мероприятий на "Козловском" м/р и УПСВ "Козловская".
186 | Шкаф РЗиА Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | май | 21 | Ремонт цепей управления МВ-35 Т-1-Т.
187 | ВЛ-10 кВ Ф-13 РУ-10 кВ "Гражданское" | май | 21 | Монтаж опоры с линейным приводом. Подключение спусков проводов ВЛ-10 кВ на опоре № 1307/3 к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ на скв. 177 "Гражданского" м/р
188 | ВЛ-6 кВ Ф-6, Ф-7, Ф-8, Ф-10 ПС 110 кВ "Козловская", ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-16, Ф-17 ПС 35 кВ "КНС" | май | 22 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для устранения порыва на БКНС "Козловского" м/р.
189 | КЛ-6 кВ Ф-19 (ООО СДЦ) ПС 110/6 кВ "Городская-1"(СПО).. | май | 22 | Ввод в работу КЛ-6 кВ Ф-19 (ООО СДЦ)
190 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | май | 22 | Замена траверсы на оп.№101/5, подсоединение проводов на оп.№5 в сторону оп.№101/1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
191 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ЛР-7/4 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | май | 22 | Устранение коронации контактных соединений на реклоузере ПП-6-2.
192 | ВЛ-35 кВ "Медведевская-2" ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | май | 22 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв ВЛ-35кВ "Медведевская-2" на ПС35/6кВ "Медведевская" в связи с выводом в ремонт 2СШ-35кВ ПС110/35/6кВ "Снисски". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
193 | ВЛ-6 кВ Ф-НП-2 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | май | 22 | Задание ЦДНГ. Вывод в ремонт для безопасного производства работ персонала АСФ-ЦЛАП по ликвидации порыва трубопровода в охранной зоне ВЛ-6кВ (пролет оп.№5-6). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
194 | Уч. ВЛ-6кВ Ф-5 после ЛР-20 ПС 35/6 кВ "Никольская" | май | 23 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для монтажа проектной оп.№20 типа П10-5 в створ существующей ВЛ (отпайка на 5Н-ТП-30) и подсоединения вновь смонтированной отпайки на 5Н-ТП-32 скв. №32 "Льняного" м/р к проводам ВЛ на оп.№20.
195 | 1СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | май | 26 | Текущий ремонт: ШР-35 Т-1, В-35 Т-1, СВ-35, СР-35-1, ЛР-35 "Тимашево-2", ШР-35 "Тимашево-2", В-35 "Тимашево-2", ШР-35 "Тимашево-Западная", ЛР-35 "Тимашево- Западная", В-35 "Тимашево-Западная", ТТ-35 В-35 "Тимашево-Западная", РТН-35 ТН-35-1, ОПН-35 ТН-35-1, ТН-35-1. Проверка и наладка РЗиА.Заявка до 27.05.25.
196 | ВЛ-35 кВ "Тимашево-2"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | май | 26 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-35 "Тимашево-2" на ПС110/35/6кВ "Тимашевская". Заявка до 27.05.25.
197 | ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | май | 26 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-35 "Тимашево-Западная" на ПС110/35/6кВ "Тимашевская". Заявка до 27.05.25.
198 | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ "Западная" | май | 26 | Допуск персонала ООО "СамараСпецСтройМонтаж" в качестве командированного, для замены оп.№23Ж и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ СКЗ-2 к проводам ВЛ на оп.№23Ж.
199 | КВЛ-6 кВ ф-Гелий-1 (АО"ОГПЗ") ПС 110/35/6кВ "Мухановская" | май | 26 | Заявка АО "ОГПЗ". Вывод в резерв в связи с плановой ежегодной остановкой ОГПЗ на кап. ремонт и ремонт распределительных устройств, подстанций ОГПЗ.
200 | КВЛ-6 кВ ф-Гелий-2 (АО"ОГПЗ") ПС 110/35/6кВ "Мухановская" | май | 26 | Заявка АО "ОГПЗ". Вывод в резерв в связи с плановой ежегодной остановкой ОГПЗ на кап. ремонт и ремонт распределительных устройств, подстанций ОГПЗ.
201 | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 26 | Допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для замены существующей оп.№3(отпайка к ПС35/6кВ "Широкинская") на оп. У35-1Т+5 . Заявка до 30.05.25. 26.05.25г произвели: демонтированы провода и грозотрос с оп.№3.
202 | Отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") (ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО)) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). | май | 26 | Монтаж и подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-10/0,4кВ скв. №265 "Утевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№2(отпайка на ТП-525).
203 | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО) | май | 26 | Заявка Самарского ПО. Вывод в ремонт(26.05), вывод в резерв (с 26.05.25 до 28.05.25) ВЛ-35кВ "УОН" для безопасного выполнения работ по замене выключателя 35 кВ "УОН" и устройств РЗиА на ПС 110кВ "Алакаевка"(СПО) персоналом Самарского ПО. Заявка до 28.05.25.
204 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-16 после ПП-10 ПС 35 кВ "Запрудная" | май | 26 | Правка ТП №298.
205 | 2СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | май | 26 | Вывод в ремонт для измерения размера втычных контактов в яч.№17. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
206 | ВЛ-6 кВ Ф-В-3 ВЛ-6 кВ Ф-В-4 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | май | 27 | С 10:05 до 16:00 Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене ШР-9, ЛР-9, ШР-14, ЛР-14 в ЗРУ-6кВ ГКС-2. Заявка до 06.06.25.
207 | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 27 | С 10:30 до 17:00 допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для замены существующей оп.№3 (отпайка к ПС35/6кВ "Широкинская" на оп. У35-1Т+5 ). Заявка до 30.05.25. 27.05.25г произвели: монтаж оп. №3, подготовка котлована для новой опоры.
208 | 2СШ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Киндяково" | май | 27 | Текущий ремонт МВ-35 "Сокская", ВВ-35 Т-2, СР-35-2, Т-2, ШР-35 "Сокская", ШР-35 ТН-35-2, ШР-35 Т-2. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
209 | ПП №21 (ВЛ-6 кВ Ф10) ПС 35/10 кВ Кривая Лука. | май | 27 | Текущий ремонт ПП№21.
210 | 1СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Чубовка" | май | 27 | Проверка АЧР Ввод-1яч.№21СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Чубовка".
211 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 27 | С 11:12 до 17:10 Допуск персонала ООО "СамараЭлектроРемонт" в качестве командированного, для замены Т-1-Т (ТМН-4000/35 на ТОНь-4000/35), для последующего вывоза тр-ра ТМН-4000/35 на кап.ремонт. Персоналом ЦЭЭ: демонтаж вторичных цепей Т-1-Т.
212 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1", ВЛ-35 кВ "ДНС-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | май | 28 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для замены изолятора ШР-35 "ДНС-1" (фаза-А) на ПС 110 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) персоналом ВПО. Заявка до 29.05.25г.
213 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Корнеевская" | май | 28 | Подсоединение спусков ВЛ от ЛР-294 к ТП-535 (Р-160 кВА) на скв. №212 «Кулешовского» м/р.
214 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | май | 28 | Допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для переподключения ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Широкинская" с ячейки№16 в ячейку№12, монтажа проводов спусковот оп.№1вновь построенной ВЛ-6кВ к ячейке№16
215 | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 28 | С 9:00 до 16:00 допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для замены существующей оп.№3(отпайка к ПС35/6кВ "Широкинская" на оп. У35-1Т+5 ). Заявка до 30.05.25. 28.05.25г произвели: смонтирована новая анкерная оп. №3.
216 | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" ПС 220 кВ "Кинельская"(ПМЭС) | май | 28 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по разбору шлейфов на оп. №42
217 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 28 | С 11:30 до 18:15 . допуск персонала ООО "СамараЭлектроРемонт" в качестве командированного для замены Т-1-Т (ТМН-4000/35 на ТОНь-4000/35), для последующего вывоза тр-ра ТМН-4000/35 на кап.ремонт. Персоналом СРЭ: измерение характеристик Т-1-Т. В 18:45 Т-1-Т в работе на холостом ходу. Заявка до 28.05.25г
218 | ЛР-35 "Горбатовская 1-2", ШР-6 ТСН-6-1 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | май | 28 | С 10:20 до 15:30 проверка электромагнитных блокировок. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
219 | ВЛ-6 кВ Ф-49 ПС 35 кВ "Сброс" | май | 29 | Заявка ЦДНГ. Для безопасного ведения работы по устранению порыва трубопровода.
220 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1", ВЛ-35 кВ "ДНС-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | май | 29 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для замены изолятора ШР-35 "ДНС-1" (фаза-А) на ПС 110 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) персоналом ВПО. Заявка до 29.05.25г. 29.05.25г выполнено восстановление нормальной схемы: по ВЛ-35 кВ «Утевка-1» и ВЛ-35 кВ «Утевка-2» , по ВЛ-35 кВ «ДНС-1» и ВЛ-35 кВ «Промысловая-1».
221 | МВ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | май | 29 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для доливки масла в МВ-6 кВ персоналом ВПО.
222 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО) | май | 29 | Для проведения работ по устранению аварийного нагрева контактных соединений в яч. №5 ЗРУ-6 кВ Уст. №2.
223 | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 29 | С 11:00 до 17:30 допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для замены существующей оп.№3(отпайка к ПС35/6кВ "Широкинская" на оп. У35-1Т+5 ). Заявка до 30.05.25. 29.05.25г произвели: монтаж провода и грозотросса на опоре №3
224 | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" ПС 220 кВ "Кинельская"(ПМЭС) | май | 29 | Демонтаж шлейфов на оп. №1.
225 | 1СШ-35 кВ ОРУ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ) | май | 29 | С 13:12 до 14:45 персоналом СРЭ: замена портала поддержки шинопровода 1СШ-35 (на ТР-35 С-1-Т). Заявка до 11.06.25г.
226 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | май | 29 | Проверка устройств РЗиА Т-1-Т
227 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | май | 29 | Замена дефектной оп. №610/5.
228 | 1 СШ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ РУ-10 кВ "Гражданское" | май | 29 | С 10:50 до 15:45 . монтаж цепей АВР. Заявка до 30.05.25г
229 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Тверская" | май | 29 | Замена ТП-836 (100 кВА) на ТП (250 кВА).
230 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | май | 29 | Ремонт крепления провода ВЛ-6 кВ Ф-11 на оп. №64 Ф-"В".
231 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "КНС" | май | 30 | Замена дефектного тр-ра в ТП 1702/160.
232 | 1СШ-35 кВ, Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская 2" | май | 30 | Проверка электромагнитных блокировок на ЛР-35 "Горбатовская 1-2", МВ-35 Т-1-Т, ШР-6-ТСН-6-1, СР-35-1, СМВ-35. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
233 | ВЛ-35 кВ "Горбатовская 1-2" ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | май | 30 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по проверке электромагнитных блокировок на ПС35/6кВ "Горбатовская-2". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
234 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | май | 30 | Ремонт дефектного ЛР-138 на оп.№706/1/3.
235 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | май | 31 | Замена дефектной вязки изолятора фаза-"А" на оп. № 300/107.
236 | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" ПС 110 кВ "Кротовка"(ВПО) | июнь | 2 | С 11:33 до 16:40 Вывод в ремонт для безопасного производства работ по текущему ремонту ЛР-110 "УКПН-2", ТН-110 №2, СР-110 №2 ПР-110-2 на ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2". Заявка до 03.06.24г (без ввода на ночь).
237 | С-2-Т, 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ "УКПН-2" | июнь | 2 | С 11:33 до 16:40 Текущий ремонт ТН-110-2, ЛР-110 УКПН-2, ПР-110-2, ТТ-110 МВ-110 УКПН-2, МВ-110 УКПН-2, ШР-110 УКПН-2, СР-110-2, ШР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, РВ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, В-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ОПН-35 Т-2. Измерение электрических характеристик Т-2. Проверка и наладка РЗиА Т-2. Заявка до 03.06.25.
238 | КВЛ-6 кВ ф-ГПЗ-1(АО"ОГПЗ") ПС 110 кВ "Мухановская" | июнь | 2 | Заявка АО "ОГПЗ". Вывод в резерв в связи с плановой ежегодной остановкой ОГПЗ на кап. ремонт и ремонт распределительных устройств, подстанций ОГПЗ.
239 | КВЛ-6 кВ ф-ГПЗ-2(АО"ОГПЗ") ПС 110 кВ "Мухановская" | июнь | 2 | Заявка АО "ОГПЗ". Вывод в резерв в связи с плановой ежегодной остановкой ОГПЗ на кап. ремонт и ремонт распределительных устройств, подстанций ОГПЗ.
240 | Участок ВЛ-6 кВ Ф-65 после ЛР-6 кВ на оп. №1Р ПС 110 кВ "Коханы"(ВПО) | июнь | 2 | Монтаж и подсоединение ТП-6/0,4кВ скв. №721 "Ново-Ключевского" м/р к проводам ВЛ на оп. №55Р
241 | 2 СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Восточная" | июнь | 2 | Чистка изоляции в яч. ВЛ-6 кВ Ф-72.
242 | МВ-35 кВ "ДНС-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | июнь | 2 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для текущего ремонта МВ-35кВ "ДНС-1" на ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) персоналом Волжского ПО.
243 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Верхне-Ветлянская" | июнь | 2 | Ремонт провода на ЛР-2 Ф-"С", отпайка в сторону ТП-6/0,4 кВ №115, провод отсоединился от зажима. Дефект устранён.
244 | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" (ВПО) ПС 220 кВ "Просвет"(ПМЭС). | июнь | 2 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для кап. ремонта ЛР-110кВ "Дубовоуметская-2" на ПС110/35/6кВ "Дубовый Умет"(ВПО) персоналом Волжского ПО.
245 | ВЛ-35 "Карагайская" ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО) | июнь | 2 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для снятия загрузки С-1-Т на ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО) в условиях вывода в ремонт ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2".
246 | Яч. Ф-21, Ф-23 ПС 110 кВ "Кудиновская" | июнь | 2 | Демонтаж проводов от проходных изоляторов яч. Ф-21, монтаж проводов между приёмными порталами яч. Ф-21 и яч. Ф-23
247 | ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" | июнь | 3 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для текущего ремонта МВ-35кВ Промысловая-1" на ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) персоналом Волжского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
248 | 2СШ-35 кВ ОРУ-35кВ ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ) | июнь | 3 | Вывод в ремонт 2СШ-35кВ ОРУ-35кВ ПС110/35/6кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ), для безопасного производства работ по замене портала поддержки шинопровода 1СШ-35 (на ТР-35 С-1-Т).Заявка до 11.06.25г.
249 | ВЛ-35 кВ "Пестравка-1"(ЧПО) ПС 110/35/6 кВ "Колдыбань"(ЧПО) | июнь | 3 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-35кВ "Пестравка-1" на ПС35/10кВ "Маланинская" для текущего ремонта ЛР-35кВ "Пестравка-1" на ПС110/35/6кВ "Колдыбань" персоналом Чапаевского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
250 | ВЛ-35 кВ "Медведевская-1" ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | июнь | 3 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв ВЛ-35 кВ "Медведевская-1" на ПС 35 кВ "Медведевская" в связи с выводом в ремонт 1СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ "Снисски"(ЧПО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
251 | ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | июнь | 4 | Демонтаж дефектных разрядников на оп.№2,16,17,45,45/18. Сборка шлейфов на оп.№16.
252 | ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский" отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-12(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) | июнь | 5 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по снятию дерева с ВЛ. Персоналом ВПО. Дождь. Сильный порывистый ветер.
253 | ВЛ-6 кВ Ф-313 ВЛ-6 кВ Ф-315 ВЛ-6 кВ Ф-322 ВЛ-6 кВ Ф-323 ВЛ-6 кВ Ф-324 ВЛ-6 кВ Ф-325 ПС 35/6 кВ «Чубовка» | июнь | 5 | Остановка фонда скв. "Белозеро-Чубовского" м/р. После посадки U по ВЛ-35 кВ «Красный Яр-1» ВЛ-35 кВ «Красный Яр-2" Не запуск всех Н/А УПСВ «Белозерская» по причине отключения АВ-0,4 кВ в цепях управления.
254 | ВЛ-6 кВ Ф-211 ВЛ-6 кВ Ф-213 ПС 35/6 кВ «Ветлянка» | июнь | 5
255 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ «Промысловая» | июнь | 5 | Допуск персонала ООО ИК "СИБИНТЕК" в качестве командированного для подвеса ВОК на оп. №11.
256 | ТН-10-4 ПС 35 кВ "Южно-Орловская". | июнь | 5 | Замена ПК-6 кВ ТН-10-4
257 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35 кВ "Ключи" | июнь | 6 | Персоналом СРЭ: замена ТП 6/0,4кВ №19 (160кВА на 630кВА), замена ЛР-6 кВ на оп. №42.
258 | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 35 кВ "Ключи" | июнь | 6 | Персоналом СРЭ: отсоединение ТП 6/0,4кВ №297 (630кВА) от ЛР-6 кВ на оп. №2016/8.
259 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Ветлянская" | июнь | 6 | Замена ТП-137 (250 кВА на 630 кВА).
260 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-4 после ЛР-384 ПС 35 кВ "Гагаринская" | июнь | 6 | Замена ТП-384 (630 кВА) на ТП-537 (100 кВА).
261 | Яч. №15 Ввод-2 Т-2-Т ПС 35 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 6 | С 11:36 до 17:53 ремонт шинопровода в яч. №15 Ввод-2. Персоналом СРЭ: измерения и испытания Т-2-Т. В 18:04 Т-2-Т в работе на холостом ходу.
262 | Т-1-Т ПС 35 кВ "Екатериновская" | июнь | 6 | Ввод Т-1-Т в работу на холостой ход. (после очистки масла Т-1-Т маслоочистительной установкой)
263 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) | июнь | 7 | С 10:20 до 15:36 персоналом СРЭ: расчистка поросли в пролетах оп.№1600/3-1600/8. Заявка до 08.06.25.
264 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35 кВ "Богдановская" | июнь | 8 | Персоналом СРЭ: присоединение проводов ВЛ-6 кВ на оп. №5 после ремонта ВЛ в пролетах оп. №5-10.
265 | ВЛ-35 кВ "Утевка-2" ПС 110 кВ "Бариновская" | июнь | 10 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ "Утевка-2" для ремонта поврежденного молнией провода в пролете оп. №30-31 отпайка к ПС 35 кВ "Трофимовка"(ВПО) персоналом ВПО.
266 | ВЛ-35 кВ "Дзержинская" ПС 35 кВ "Дзержинская"" | июнь | 10 | Заявка Чапаевского ПО. Снятие напряжения с ВЛ-35 кВ "Дзержинская" на ПС 35 кВ "Дзержинская" в связи с выводом в ремонт ВЛ-35 кВ "Ровная-2" и МВ-35 кВ "Ровная-2" на ПС 110 кВ "Колдыбань"9ЧПО). 21:41 Включена в работу ВЛ-35 кВ "Дзержинская". В 09:30 11.06.25 восстановлена нормальная схема электроснабжения.
267 | Т-2-Т ПС 35 кВ "Южно-Орловская". | июнь | 11 | Перенос ОПН-10кВ из РУ-10кВ на ШМ-10кВ между Т-2-Т и 2СШ-10кВ. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
268 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | июнь | 11 | Замена ЛР-204 на оп.№501/9, монтаж и подсоединение ТП-6/0,4 кВ (250кВА) скв. №204 "Карагайского" м/р к ЛР -204
269 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-14 после ЛР-430 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | июнь | 16 | Персоналом СРЭ: замена ТП 6/0,4 кВ №145 (100кВА на 250кВА) скв. №1283, №1329 "Кулешовского" м/р.
270 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | июнь | 16 | Персоналом СРЭ замена ТП-6/0,4кВ (630кВА на 250кВА) скв.№48 "Ново-Запрудненского" м/р.
271 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Тверская" | июнь | 16 | Демонтаж и вывоз ТП-136 (250кВА) скв. №136"Тверского" м/р (бездействующее э.о.),для последующего монтажа на скв.№13 "П-Михайловского" м/р (Ф-8 ПС "Тверская").
272 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Тверская" | июнь | 16 | Замена ТП-13(160кВА на 250кВА) скв.№13 "П-Михайловского" м/р.
273 | МВ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июнь | 16 | С 08:57 до 17:30 допуск персонала ООО "АЭ Модуль" в качестве командированного для реконструкции вспомогательных цепей РЗиА. яч. Ф-23. Заявка до 20.06.25.
274 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | июнь | 16 | Замена дефектного изолятора ф-"В" на оп.№102 (после АО от 14.06.25).
275 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | июнь | 17 | Допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ Стендовая к проводам ВЛ на оп. №24А(разукрупнение ВЛ-6 кВ Ф-1).
276 | ТТ-35 С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июнь | 17 | С 12:23 до 15:55 замена дефектного ТТ-35 С-2-Т. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
277 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ "Кривая Лука" | июнь | 17 | Замена ТП 6/0,4 кВ №305/250 на ТП 6/0,4 кВ №250/250, скв. №310 "Криволукского" м/р.
278 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | июнь | 17 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ для отключения дефектного ЛР-35 "Благодаровка" на ПП-35 "Усманка"(ВПО) персоналом ВПО. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
279 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | июнь | 18 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ для отключения дефектного ЛР-35 "Благодаровка" на ПП-35 "Усманка"(ВПО) персоналом ВПО. Заявка до 18.06.25г.
280 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Заборовка"(Жиг ПО) | июнь | 18 | Замена трансформатора ТП №71/25 (25 кВА на 63 кВА), скв. №173 "Заборовского" м/р.
281 | МВ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июнь | 18 | С 08:20 до 17:30 допуск персонала ООО "АЭ Модуль" в качестве командированного для реконструкции вспомогательных цепей РЗиА. яч. Ф-23. Заявка до 20.06.25.
282 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ "УКПН-2" | июнь | 19 | Подсоединение отпайки "С" (ВЛ-6кВ Ф-9) к проводам ВЛ-6кВ Ф-8 (для разукрупнения ВЛ-6кВ Ф-9 (уч.ВЛ-6кВ Ф-9 после ЛР-6кВ на оп.№1С)). Проверка фазировки.
283 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-9 после ЛР-6кВ на оп.№1С. ПС 110 кВ "УКПН-2" | июнь | 19 | Подсоединение отпайки "С" (ВЛ-6кВ Ф-9) к проводам ВЛ-6кВ Ф-8 (для разукрупнения ВЛ-6кВ Ф-9 (уч.ВЛ-6кВ Ф-9 после ЛР-6кВ на оп.№1С)). Проверка фазировки.
284 | ВВ-6 Ввод -1 ПС 35 кВ "Каменка" | июнь | 19 | Опробование РЗиА, проверка АЧР. Востановлена нормальная схема электроснабжения.
285 | КВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-4 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 19 | Допуск персонала ООО "Гермес-Телеком" в качестве командированного для подключения реклоузера 10кВ на оп.№920/2 КВЛ-10кВ Ф-1 и на оп.№920/1 КВЛ-10 кВ Ф-4. Персоналом ЦЭЭ на ВЛ-6кВ Ф-1: замена колпачков ф-"А" на оп.№928/3, ф-"В" на оп.№928/5.
286 | МВ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июнь | 19 | С 08:05 до 17:30 допуск персонала ООО "АЭ Модуль" в качестве командированного для реконструкции вспомогательных цепей РЗиА. яч. Ф-23. Заявка до 20.06.25.
287 | ВЛ-6 кВ ф-64 ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская" | июнь | 20 | Демонтаж и вывоз ТП 6/0,4кВ 64-35 скв. №468 М-Кохановского м/р(бездействующее э.о) для последующего монтажа на скв.№ 123 "М-Кохановского" м/р.
288 | ВЛ-6 кВ ф-68 ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская" | июнь | 20 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП 6/0,4 кВ скв.№ 123 "М- Кохановского" м/р к проводам ВЛ на оп.№2
289 | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110 кВ "Алакаевка"( СПО) | июнь | 20 | Заявка Самарского ПО. Вывод в резерв ВЛ 35 кВ "УОН" для ремонта ВМ 35кВ "УОН" , регулировки привода , прверки РЗиА на ПС 110 "Алакаевка" персоналом СПО.
290 | МВ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июнь | 20 | С 11:40 до 13:00 допуск персонала ООО "АЭ Модуль" в качестве командированного для реконструкции вспомогательных цепей РЗиА. яч. Ф-23. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
291 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | июнь | 20 | Восстановление провода в пролете опор №3В - 4В фаза - "А".
292 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | июнь | 20 | Восстановление наконечника провода на проходном изоляторе РУ-6 кВ яч.№4 фаза - "С".
293 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | июнь | 20 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по ремонту дефектного провода на проходном изоляторе РУ-6 кВ яч. №4
294 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка"(ВПО) | июнь | 23 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв ВЛ-35кВ "Грековка" в связи с выводом в ремонт 1СШ-35кВ на ПС110/35/6кВ "Алексеевка"(ВПО) для устранения дефекта на ШР-35 кВ "Герасимовка" ПС110/35/10кВ "Алексеевка" (ВПО) персоналом Волжского ПО. Восстановление нормальной схемы запланировано на 24.05.26.
295 | Т-1-Т, ОПН-10-1 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 23 | Перенос ОПН-10кВ из РУ-10кВ на ШМ-10кВ между Т-1-Т и 1СШ-10кВ ЗРУ-10кВ. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
296 | Т-2-Т, ТН-35-2 ПС 35/6 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 23 | Проверка электрических характеристик и снятие показаний ТН-35-2. Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
297 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключевская" | июнь | 23 | Устранение нагрева контактного соединения изолятора 6кВ ф-"А" на Т-1-Т. Устранение нагрева контактных соединений яч.2 (Ввод-1). Восстановлена нормальная схема электроснабжения.
298 | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | июнь | 23 | Заявка Нефтегорского РЭС. Расчистка поросли (сбитое дерево наклонено над проводами ВЛ) на уч. ВЛ Нефтегорского РЭС.
299 | ВЛ-35 кВ "Кожемяки" ПС 35 кВ "Восточная-Черновка" | июнь | 24 | Замена дефектных изоляторов на оп.№16.
300 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | июнь | 24 | Персоналом СРЭ: замена ТП-02229 (160кВА на 250кВА) скв.№151 "Екатериновского" м/р; ТП-0201(250кВА) на 160кВА) скв.№229 "Екатериновского" м/р. Персоналом ЦЭЭ: текущий ремонт ВЛ.
301 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-2 после ЛР-2/3 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июнь | 24 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного, для монтажа и подсоединение ТП-6/0,4кВ (250кВА) скв.№226 "С-Мочалеевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№243/3.
302 | Яч.№8 ВВ-35/10 кВ "Майская" ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июнь | 24 | Ревизия ячейки №8.
303 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Тверская" | июнь | 24 | Замена дефектной оп. №807/4.
304 | Яч. №8 ВВ-35 кВ "Майская" ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июнь | 25 | С 10:36 до 15:35 Ревизия ячейки №8.
305 | ВЛ-6 кВ Ф-КЗ ПС 35 кВ "Северо-Максимовка" | июнь | 25 | Заявка ООО "ННК-Оренбургнефтегаз". Вывод в ремонт для ремонта ЛР-6 кВ №1 и расчистки поросли ДКР персоналом ООО "ННК-Оренбургнефтегаз".
306 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | июнь | 26 | Замена дефектного изолятора фаза"А" на оп.№400/64.
307 | ВЛ-35 кВ "Горбатовская" ПС 110/35/10 кВ "Д.Умёт"(ВПО) | июнь | 27 | Заявка Волжского ПО . Вывод в ремонт ВЛ-35кВ "Горбатовская" для проведения кап. ремонта ШР-35 С-1-Т, ШР-35"Колыванская-1",ШР-35"Карагайская", ШР-35 "Горбатовская" на ПС110/35/10кВ "Д.Умёт"(ВПО) персоналом Волжского ПО. Заявка до 27.06.25. В 0:40 (28.06)ВЛ-35 кВ "Горбатовская" под напряжением. В 15:55 (28.06) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
308 | ВЛ-35 кВ "Колыванская-1" ПС 110/35/10 кВ "Д.Умёт"(ВПО) | июнь | 27 | Заявка Волжского ПО . Вывод в ремонт ВЛ-35кВ "Горбатовская" для проведения кап. ремонта ШР-35 С-1-Т, ШР-35"Колыванская-1",ШР-35"Карагайская", ШР-35 "Горбатовская" на ПС110/35/10кВ "Д.Умёт"(ВПО) персоналом Волжского ПО. Заявка до 27.06.25. В 0:40 (28.06) ВЛ-35 кВ "Колыванская-1" под напряжением. В 15:55 (28.06) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
309 | ВЛ-6 кВ Ф-313, Ф-315, Ф-322, Ф-323, Ф-324,Ф-325, ПС 35 кВ "Чубовка" | июнь | 27 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скв. в связи с остановкой Н/А на УПН "Красноярская", УПСВ "Белоозерская" после АО ВЛ-110 кВ "Мирная-1(СПО), ВЛ-110 кВ "Мирная-2(СПО)).
310 | ВЛ-6 кВ Ф-213, ПС 35 кВ "Ветлянка" | июнь | 27 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скв. в связи с остановкой Н/А на УПН "Красноярская", УПСВ "Белоозерская" после АО ВЛ-110 кВ "Мирная-1(СПО), ВЛ-110 кВ "Мирная-2(СПО)).
311 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "КНС" | июнь | 28 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по креплению слетевшего изолятора фаза - "В" на ВЛ-6 кВ Ф-17.
312 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | июнь | 30 | Устраниние дефекта в пролете оп.№109/1-109/2 (ветка дерева на проводах).