## 2
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | июль | 1 | Работала МТЗ-2 АПВ-успешно. Дождь, сильный ветер, гроза. | Успешно | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | июль | 5 | Сработало указательное реле "Авар откл". АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
3 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | июль | 11 | Действие защит выясняется. АПВ-успешно. 12.07.25г. произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно
4 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | июль | 11 | Сработало указательное реле АО. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. 12.07.25г. произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно
5 | ВЛ-35 кВ "Уваровка" ПС 110 кВ "Подгорная". Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35 кВ "Неклюдовская". | июль | 11 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно | -
6 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Грбатовская-1 | июль | 21 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-неуспешно. РПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ. L-7,3км. Повреждений нет. | Успешно
7 | ВЛ-35 кВ "2ЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС35/6кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС35/6кВ "Горбатовская-2". Под посадку напряжения попали: ПС35/6кВ "Никольская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Евгеньевская" Т-2-Т ПС35/6кВ "Парфеновская". | июль | 21 | Указательные реле не сработали. АПВ-нет РПВ-успешно На ПС35/6 кВ "Горбатовская-2"- АВР-6кВ-успешно. В 12:17 ВНР-6кВ-успешно. Дождь, гроза порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. L-23,3км Повреждений нет. | Успешно В 12:17 ВНР-6кВ-успешно. Дождь, гроза порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. L-23,3км Повреждений нет.
8 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110 кВ "Алексеевка"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Алексеевская", ПС 35/6кВ "Субботинская", ПС 35/6кВ "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "В-Ветлянская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Богатыревская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кулешовская". | июль | 21 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
9 | МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ Горбатовская-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская" (ЦЭЭ-2), ПС 35/6 кВ "Никольская" (ЦЭЭ-2), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"(ЦЭЭ-2). | июль | 23 | Действие защит выясняется. РПВ-успешно. Причина выясняется. | Успешно
10 | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110 кВ "Сосновка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ "Садовая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | июль | 23 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. В 18:22 повторное АО. Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. В 18:50 РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. С 12:00 до 17:10 24.07.25г персонал ЦЭЭ№5 выполнил осмотр ВЛ-35 кВ "Сарбай", лист осмотра будет предоставлен 25.07.25г. | Успешно
11 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | июль | 25 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
12 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО). | июль | 28 | Работала МТЗ-1. АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Обнаружено, в пролёте опор № 1501/2-1501/3 упавшая ветка дерева лежит под проводами, дерево не в охранной зоне ВЛ, провода и изоляция не повреждены, в 16:43 Ф-15 РПВ успешно. Замечаний нет. Порывистый ветер. | Успешно в 16:43 Ф-15 РПВ успешно. Замечаний нет. Порывистый ветер.
13 | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | июль | 31 | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно В 15:54 01.08.25г выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", обнаружено, в пролёте опор № 8Н-10Н касание веток деревьев проводов при порывах ветра, планируется выпиловка ДКР после 04.08.25г. L-12км | Успешно В 15:54 01.08.25г выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", обнаружено, в пролёте опор № 8Н-10Н касание веток деревьев проводов при порывах ветра, планируется выпиловка ДКР после 04.08.25г. L-12км
14 | ВЛ-6 кВ Ф-112 ПС 35/6 кВ "Бирюковская"(ЦЭЭ№1) | август | 2 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. L-13км Повреждений нет. | Успешно
15 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | август | 2 | Работала МТЗ. АПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ. L-13км Повреждений нет. | Успешно
16 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | август | 3 | Работала ТО. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 05.08.25г | Успешно
17 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка". | август | 5 | Работала ТО. АПВ-успешно. Осмотр ВЛ запланирован на 06.08.25г | Успешно
18 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | август | 6 | Указательное реле не сработало. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 08.08.25. | Успешно
19 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6кВ "Бариновская", ПС35/6кВ "КНС", Т-1-Т ПС35/6кВ "Широкинская", ПС35/6кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | август | 7 | Работала 1 ст. ТЗНП. фаза - "В" (31,7 км) АПВ-успешно. Дождь,гроза,сильный порывистый ветер. 07.08.25г персонал ВПО осмотрел свой участок полностью. Повреждений не обнаружено. 07.08.25 г в 15:00 выполнен осмотр ВЛ на 30%. Обнаружено под оп. №162 фаза- "В" клочок провода. До осмотр запланирован на 08.08.25г | Успешно
20 | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Сологаевка". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-11. | август | 8 | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 23:45 подали напряжение через СВВ-6 кВ. Осмотр ЭО и выяснение причины АО запланированы на 09.08.25г. В 11:25 09.08.25г выполнен осмотр Т-1-Т, обнаружениы следы перекрытия на РВС-35-1 Ф-"А" и "В", замена РВС-35-1- не требуется, Т-1-Т включен в работу, замечаний нет. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Успешно В 11:25 09.08.25г выполнен осмотр Т-1-Т, обнаружениы следы перекрытия на РВС-35-1 Ф-"А" и "В", замена РВС-35-1- не требуется, Т-1-Т включен в работу, замечаний нет. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
21 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Медведевская" | август | 10 | Сработало указ. реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. При осмотре обнаружено труп птицы на ЛР-10 на опоре №502/9. | Успешно
22 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Дзержинская» | август | 11 | Работала ТО. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ и ЭО, повреждений не обнаружено. | Успешно
23 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | август | 12 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ЭО запланирован на 13.08.25г. | Успешно
24 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110 кВ "Алексеевская"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Алексеевская", ПС 35/6кВ "Субботинская", ПС 35/6кВ "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "В-Ветлянская", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Богатыревская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кулешовская". | август | 13 | Работала МТЗ-1, Ф-"А,В", расстояние-17,1 км. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
25 | ВЛ-35 кВ «Утевка-1» ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2»(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ «Гагаринская», ПС 35/6 кВ «Утевская», ПС 35/6 кВ «Покровская». Под посадку попали: ПС 35/6 кВ «ДНС-1», ПС 35/6 кВ «Город-2», ПС 35/6 кВ «Ветлянская», Т-1-Т ПС 35/6 кВ «В-Ветлянская» (Ф-9,11), Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Кулешовская» (Ф-11,13,15,17) | август | 14 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | Успешно
26 | ВЛ-6 кВ Ф-9,Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | август | 14 | Работала МТЗ. АПВ - нет. РПВ - успешно.Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер.15.08.25. Произведен осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | Успешно 15.08.25. Произведен осмотр ВЛ повреждений не обнаружено.
27 | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково" | август | 14 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. 15.08.25. Произведен осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | Успешно
28 | ВЛ-35 кВ «Каменка» ПС 110 кВ «Елховка» (СПО). Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Каменка», Т-1-Т ПС 35/10 кВ «Волгановка». | август | 15 | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина выясняется. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 16.08.25г. | Успешно
29 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | август | 17 | Работала МТЗ, МТО. АПВ-успешно. Осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-2 запланирован на 18.08.25г. L=16,2 км | Успешно
30 | ВЛ-35 кВ "Уваровка" ПС 110 кВ"Подгорная" Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35 кВ "Неклюдовская". | август | 18 | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 19.08.25г. | Успешно
31 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | август | 19 | Указательное реле не сработало. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 20.08.25. | Успешно
32 | ВЛ-35 кВ "Медведевская-1" ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО). Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 Медведевская, ПС 35/6 Хомяковская. | август | 24 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно
33 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | август | 24 | Сработало указ. реле "АО". АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. | Успешно
34 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Кулагинская" | август | 24 | Сработало указ. реле "АО". АПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. | Успешно
35 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | август | 25 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. | Успешно
36 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Грековская" | август | 25 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. В 10:55 обнаружены и устранены неисправности (обрыв вязки на оп. №11 Ф-С, обрыв провода Ф-В, схлест проводов Ф-В, Ф-С в пролёте оп. №14-№1 (скв.34)), Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Успешно В 10:55 обнаружены и устранены неисправности (обрыв вязки на оп. №11 Ф-С, обрыв провода Ф-В, схлест проводов Ф-В, Ф-С в пролёте оп. №14-№1 (скв.34)), Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
37 | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35 кВ "Неклюдовская" | август | 25 | Работало указ. реле АО. АПВ-успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. В 15:44 выполнили осмотр ВЛ-6 кв Ф-183, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно
38 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | август | 25 | Работала МТЗ-2. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Обнаружено: на ТП-6/0,4 кВ №148 разрушены ОПН-6 кВ Ф-"А,В", в 13:10 в ТП-6/0,4 кВ №148 отключили ОПН- Ф-"А,В", Ф-12 вкл. в работу. Дождь, гроза, порывистый ветер. | Успешно Обнаружено: на ТП-6/0,4 кВ №148 разрушены ОПН-6 кВ Ф-"А,В", в 13:10 в ТП-6/0,4 кВ №148 отключили ОПН- Ф-"А,В", Ф-12 вкл. в работу. Дождь, гроза, порывистый ветер.
39 | ВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 35 кВ "Восточная Черновка" | август | 26 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно При осмотре ВЛ L-11.8км обнаружено: в пролетах оп.№158-161, касание ВЛ ДКР при сильных порывах ветра. В 3:15 разобраны шлейфа на оп.№158 в сторону оп.№159(в простое осталась скв.№6 период.-1 т./сут).В 3:45 ВЛ-6кВ Ф-35 в работе. Расчистка поросли запланирована на 27.08.25. | Успешно В 3:15 разобраны шлейфа на оп.№158 в сторону оп.№159(в простое осталась скв.№6 период.-1 т./сут).В 3:45 ВЛ-6кВ Ф-35 в работе. Расчистка поросли запланирована на 27.08.25.
40 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 «Марьевская» | август | 27 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер.L-11,8км. 28.08.25г. произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. | Успешно 28.08.25г. произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено.
41 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО) | сентябрь | 17 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно В 1:27 РПВ-неуспешно В 5:45 отключен ЛР 1-2. В 5:52 РПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ на оп. №113/12 между проводами обнаружена обгоревшая ворона. В 9:00 восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | Не успешно В 5:45 отключен ЛР 1-2. В 5:52 РПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ на оп. №113/12 между проводами обнаружена обгоревшая ворона. В 9:00 восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
42 | ВЛ-6 кВ ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | сентябрь | 18 | Работала МТЗ АПВ-не успешно. В 23:35 РПВ успешно, замечаний нет. По сообщению оператора ЦДНГ, скважины по ВЛ-6 кВ Ф-6 не запускаются. В 00:05 выехали на осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6. Общая длина ВЛ 18,9 км. В 00:55 19.09.25г при осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" обнаружено, в пролёте оп. № 68-69 обрыв провода Ф "А", провод висит в воздухе , видны следы проезда неустановленной техники в пролёте оп.№68-69. С 02:50 до 03:52 выполнены работы по устранению обрыва провода в пролёте оп.№68-69. В 03:52 ВЛ-6 кВ Ф-6 вкл. в работу, замечаний нет. | Успешно В 00:55 19.09.25г при осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" обнаружено, в пролёте оп. № 68-69 обрыв провода Ф "А", провод висит в воздухе , видны следы проезда неустановленной техники в пролёте оп.№68-69. С 02:50 до 03:52 выполнены работы по устранению обрыва провода в пролёте оп.№68-69. В 03:52 ВЛ-6 кВ Ф-6 вкл. в работу, замечаний нет.
43 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ "Лещевская" | сентябрь | 22 | Работала - МТЗ. АПВ - не успешно. Причина: обрыв провода фаза – «А», «С» в пролете оп. №362-363, не установленной техникой. Разборка шлейфов на оп. №358 (отсоединение поврежденного участка). | Не успешно Причина: обрыв провода фаза – «А», «С» в пролете оп. №362-363, не установленной техникой. Разборка шлейфов на оп. №358 (отсоединение поврежденного участка).
44 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | сентябрь | 23 | Работала МТЗ АПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ.L-16,3км. В пролете оп. №1200/16-1200/17 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ. Самоустранилось. | Успешно Произведен осмотр ВЛ.L-16,3км. В пролете оп. №1200/16-1200/17 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ. Самоустранилось.
45
66
77
78
79
80
81
82
83
1.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | -
1 | Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Лещевская" | июль | 1 | Устранение течи масла с изолятора ввода 35кВ ф-"В" на Т-2-Т. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | июль | 1 | Устранение нагрева контактных соединений аппаратного зажима провода и проходного изолятора 6 кВ в РУ-6 кВ яч.4(ф-4). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
3 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-3 после ЛР-9/22 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | июль | 1 | Устранение замыкания на землю от 30.06.25. Замена дефектного изолятора ф-"С" на оп.№955/8. Замыкания на землю-нет.
4 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | июль | 2 | Допуск персонала ООО"Энергия" в качестве СМО для расчистки поросли в охранной зоне ВЛ-6кВ(пролёт оп.№ 601/12- 601/49). Заявка до 10.07.25.
5 | КЛ-6 кВ Ф-В-3 ПС 110 кВ "УКПН-2" | июль | 3 | С 14:40 до 15:23 произведены высоковольтные испытания КЛ-6 кВ, повреждения не обнаружено. РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения .
6 | Т-1-Т, ПС 35/6 кВ "Марьевская" | июль | 4 | С 10:04 до15:35 Измерение электрических характеристик Т-1-Т. Схема Т-1-Т собрана до МВ, Т-1-Т оставлен в резерве. Причина: электрические характеристики Т-1-Т не в норме (присутствие водорода в масле).
7 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Богдановская" | июль | 4 | Устранение нагрева контактных соединений на Т-2-Т
8 | 2 СШ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 4 | Высоковольтные испытания СШ- 35кВ (после АО ВЛ-35кВ "Майская"(ЧПО) от 17.06.25).
9 | ВЛ-6 кВ Ф-75 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 7 | Ремонт провода в пролёте оп. №2-3.
10 | Т-1-Т ПС 35 кВ "Марьевская" | июль | 7 | Ввод Т-1-Т на холостой ход.
11 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июль | 7 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного колпачка, изолятора и вязок фазы "В" на оп. № 200/192,фазы "А" оп. №200/191 ; Восстановление провода фазы "А" на оп. №200/191.
12 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июль | 7 | Замена дефектной оп. №808/5.
13 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-10 от ЛР-10/1(оп. №1) до ЗРУ 6 кВ УПСПВ (КНС-1) (оп. № 46) ПС 110 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | июль | 8 | Для безопасного ведения работ по устранению нагрева контактных соединений на 1 СШ-6 кВ ЗРУ-6кВ УПСПВ (КНС-1). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
14 | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 9 | Устранение замыкания на землю от 7:20. Замена дефектного изолятора на оп.№2200/72 ф-"В".Замыкания на землю нет.
15 | 2СШ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 10 | Высоковольтные испытания 2 СШ 10 кВ .
16 | Шкаф РЗиА, МВ-6 кВ Ф-72(АО ССК) ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 11 | С 10:20 до 14:30 проверка РЗиА МВ-6 Ф-72 (АО ССК).
17 | 2 СШ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | июль | 11 | С 10:56 до 17:00 допуск персонала ООО "Элестро" в качестве СМО для замены 2 СШ 110 кВ . Заявка до 25.08.25. :
18 | 2 СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 11 | Ревизия секции шин 35 кВ.
19 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | июль | 11 | При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружен скол на оп. №1110/15 неустановленой техникой. Замена опоры не требуется. Произвели замену дефектного изолятора на оп. №1110/15(фаза-С).
20 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-12 после ЛР-12/2 ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка" | июль | 11 | Устранение замыкания на землю. Ремонт ЛР-6 кВ на оп. №1209/8. Демонтаж дефектного РВО-6 фазы "А" на ТП №70/100.
21 | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35 кВ "Западная" | июль | 13 | Устранение обрыва провода фаза - "В" в пролете оп. № 8Ж-9Ж. Обнаружено при осмотре ВЛ.
22 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июль | 14 | Замена дефектного изолятора ф-"С" на оп.№300/55 (обнаружено при осмотре ВЛ). Замыкания на землю нет.
23 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | июль | 15 | Допуск персонала ООО АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа цепей электромагнитных блокировок на ШР-35кВ Т-2-Т. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения
24 | 2 СШ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 15 | Высоковольтное испытание секции шин 35 кВ .
25 | ВЛ-6 кВ Ф-324 ПС 35 кВ "Чубовка" | июль | 16 | Замена дефектного изолятора фаза "С" на оп.№147.
26 | 2 СШ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 16 | Текущий ремонт ЭО: СВВ-10,ВВ-10 Ф-3 ,ТН10-2, ВВ-10,Ввод 10-2, ВВ-10 Ф-9,ВВ-10 Ф-11,ВВ-10 БСК 10-2,БСК 10-2,ВВ-10 Ф-21,ВВ-10 Ф-23.
27 | Яч. №15, Шкаф "Ввод-0,4 кВ СН-1" ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июль | 16 | Подключение КЛ-0,4 кВ к верхним контактам автоматического выключателя "SF-1"
28 | Яч. №3, Шкаф "Ввод-0,4 кВ СН-2" ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | июль | 16 | Подключение КЛ-0,4 кВ к верхним контактам автоматического выключателя "SF-2"
29 | 2 СШ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | июль | 16 | Высоковольтное испытание, тепловизионный и ультразвуковой контроль секции шин 35 кВ .
30 | КЛ-ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ "Мухановская" | июль | 17 | Ремонт ЛР-18/1. В 15:12 на КНС"Мухановская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
31 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-18 после ЛР 18/1 ПС 110 кВ "Мухановская" | июль | 17 | С 14:55 до 15:55 расчистка поросли в пролетах оп.№19Д-22Д. Заявка до 18.07.25.
32 | СР-35-1, СР-35-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | июль | 17 | Допуск персонала ООО АЭ "Модуль" в качестве командированного для монтажа цепей электромагнитных блокировок на приводах СР-35-1, СР-35-2.
33 | Т-1-Т ПС 35 кВ "Марьевская" | июль | 22 | С 10:00 до 16:10 допуск персонала ООО "Самара Электро Ремонт" в качестве командированного для дегазации трансформаторного масла в Т-1-Т. Заявка до 23.07.25г.
34 | Уч. ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" от ПП-35 "Семёновский" до ПС 35 кВ "Семёновская" | июль | 23 | Демонтаж провода и грозотроса от оп. №1 до приёмного портала ПС 35 кВ "Семёновская".
35 | ТСН-35-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | июль | 23 | Демонтаж дефектного ТСН-35-2.
36 | ВЛ-6 кВ Ф-1, УКРМ (БСК) ПС 35 кВ "Ключи" | июль | 23 | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ Ф-1 для безопасного производства работ по монтажу УКРМ (БСК).
37 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Никольская" | июль | 25 | Устранение замыкания на землю от 24.07. Замена дефектного изолятора ф-"В" на оп.№ 29 (отпайка на 4Н-ТП-50). Замыкания на землю-нет.
38 | Т-1, 1 СШ-6 кВ, ПС 35 кВ "Семёновская" | июль | 28 | Подсоединение проводов 6 кВ от ЛР-6 кВ: Ф-80, Ф-81, Ф-82, Ф-Резерв до оп. №1 (не подключенное оборудование).
39 | ТСН-35-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | июль | 28 | Монтаж ТСН-35-2..
40 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | июль | 28 | Замена оборванного провода фазы"В" на оп.№200/181 и дефектного изолятора фазы " С" на оп.№ 200/179. Замыкания на землю-нет.
41 | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35 кВ "Дмитриевская" | июль | 29 | Перетяжка спусков ВЛ (провис проводов-обнаружено при осмотре ВЛ) от оп.№1Ю до ТП 41-05.
42 | Уч. ВЛ-10кВ "Пичерская" (АО "СНГ") после ЛР 2/5 на оп.№287 (отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-2) ПС 35/10 кВ "Елшанка"(СПО) | июль | 29 | Устранение нагрева на ЛР-10кВ ф-"В" на оп.№200/114 (отпайка на скв.№50 "Пичерского" м/р).
43 | КВЛ-6 кВ Ф-ПСМ-1 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 30 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №25
44 | КВЛ-6 кВ Ф-ПСМ-2 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 30 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №8
45 | КВЛ-6 кВ Ф-ВНС-1 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 30 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №13
46 | КВЛ-6 кВ Ф-ВНС-2 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 30 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №16
47 | Т-1 ПС 110 кВ "УКПН-2" | июль | 31 | Устранение нагрева болтового соединения шпильки 35 кВ и аппаратного зажима фаз- "А", "В". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
48 | КВЛ-6 кВ Ф-72 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 31 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №5
49 | КВЛ-6 кВ Ф-73 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 31 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №4
50 | КВЛ-6 кВ Ф-74 ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 31 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №6
51 | КВЛ-6 кВ Ф-М/К ПС 35 кВ "Восточная" | июль | 31 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №21
52 | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 ПС 35 кВ "Восточная" | август | 1 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №17
53 | ВЛ-6 кВ Ф-70 ПС 35 кВ "Восточная" | август | 1 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №2
54 | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-2 ПС 35 кВ "Восточная" | август | 1 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. №7
55 | ТСН-6-1, ТСН-6-2 ПС 110 кВ "УКПН-2" | август | 1 | Замена электромагнитного пускателя КМ-1 в цепях АВР-0,4 кВ. | - | -
56 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | август | 1 | Ввод в работу Т-1-Т под нагрузку. . | - | -
57 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | август | 2 | Устранение замыкания на землю от 9:47. Произвели крепление оголовника на оп.№604/3 (отпайка на ТП-29/160) , крепление изолятора ф-"В" на оп.№607/3. Замыкания на землю-нет. | - | -
58 | ТН-6-1 ПС 110 кВ "Мухановская" | август | 4 | С 10:25 до 10:40.Поверка ТН-6-1.
59 | ТН-6-2 ПС 110 кВ "Мухановская" | август | 4 | С 10:40 до 10:55.Поверка ТН-6-2.
60 | ТН-6-4 ПС 110 кВ "Мухановская" | август | 4 | С 10:55 до 11:10.Поверка ТН-6-4.
61 | Т-1-Т, 1 СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Семеновская" | август | 4 | Опробование рабочим напряжением Т-1-Т, СШ-6 кВ.
62 | 2СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | август | 4 | Монтаж цепей АВР.
63 | Яч.№4 (резерв), яч.№17 (резерв) ПС 35/10 кВ "Лещевская". | август | 5 | Персоналом СРЭ: в/в испытания КЛ-10 кВ яч.№4, яч.№17
64 | 2СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | август | 5 | Монтаж цепей АВР.
65 | ВЛ-10 кВ Ф-2 (Волжский РЭС) ПС 110 кВ "Дубовый Умет" (ВПО). (скв.100 "Горбатовского" м/р АО "СНГ") | август | 5 | Выполнение ремонтных работ на ПС 110 кВ "Д.Умет" (ВПО). В 20:00 сообщил ДД ВПО, в 19:03 ВЛ-10 кВ Ф-2 (Волжский РЭС) ПС 110 кВ "Дубовый Умет" (ВПО) в работе по нормальной схеме. Причина: неисправность ОПН-10 на ТП ДУ 208/160.
66 | ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) | август | 6 | Демонтаж/монтаж измерительного трансформатора тока "iTOR" на оп. №130/1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
67 | ВЛ-6 кВ Ф-8, ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | август | 6 | Отсоединение проводов 6кВ от проходных изоляторов РУ-6кВ яч.№10 (Ф-8).Крепление проводов 6кВ к опорным изоляторам приемного портала яч.№10. Монтаж проводов перемычки между приемными порталами яч.№10(Ф-8) и яч. №12(Ф-12)- для дальнейшей замены РЗиА персоналом ООО "АЭ Модуль" в яч.№10 (ф-8). Монтаж приборов учёта в ТП-1 УПСВ по ВЛ-6кВ Ф-12 .
68 | ВВ-35 кВ "Екатериновская -1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | август | 8 | Изменение уставки и проверка РЗиА.
69 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Киргизовского" м/р. | август | 8 | Замена дефектного шлейфа (фаза-В) на оп. №303/13.
70 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | август | 11 | При осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете оп. №1700/18-1700/19. ВЛ не отключалась. Дерево с проводов снято. ВЛ в ремонте не нуждается.
71 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | август | 12 | Замена дефектного изолятора на оп. №404/2 (фаза-В).
72 | ВЛ-6 кВ Ф-324 ПС 35 кВ "Чубовка" | август | 12 | Замена дефектных оп. №21, №22.
73 | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35 кВ "Чубовка" | август | 12 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене дефектной оп. №22 ВЛ-6 кВ Ф-324.
74 | 2 СШ 6 кВ, ПС 35 кВ "Семёновская" | август | 14 | С 14:44 до 16:50 Допуск персонала ООО «Таврида Электрик Самара» в качестве командированного для демонтажа и монтажа 2 СШ 6 кВ.Произвели разметку поля для монтажа свай. Заявка до 29.08.25.
75 | яч. №5, 1СШ-6кВ ПС 35 кВ "Ключи" | август | 14 | Подключение вторичных цепей РЗиА в яч.№5.
76 | Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская" | август | 14 | Допуск персонала ООО "УФАЭНЕРГОУЧЁТ" в качестве командированного для поверки ТТ-10 кВ. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
77 | Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская" | август | 14 | Допуск персонала ООО "УФАЭНЕРГОУЧЁТ" в качестве командированного для поверки ТТ-10 кВ. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
78 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Гребенная" | август | 15 | Измерение электрических характеристик (замечаний не выявлено).
79 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Казанская" | август | 19 | Снятие птицы с ЛР-6 кВ на оп.№ 304/8. Замена ПК-6 кВ в ТП 6/0,4 кВ 03201/400 скв. №202 "Казанского" м/р. Устранено.
80 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | август | 20 | Замена дефектной тяги ЛР-173 на оп. №306/2/3 (фаза-С).
81 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Корнеевская" | август | 20 | Ремонт дефектного ЛР-371.
82 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ "Винно-Банновская" | август | 22 | Поверка ТТ-6 кВ в яч. Ф-4
83 | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110 кВ "Сосновка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Садовая". | август | 24 | С 17:17 до 17:38 разборка шлейфов на оп. №82.
84 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110 кВ "Лугань" | август | 24 | Восстановление провода в пролете опор №2В - 3В фаза - "В".
85 | ВЛ-6 кВ Ф-ДНС-1 ПС 35 кВ "Промысловая" | август | 25 | Замена ЛР-6 кВ на оп. №1Б.
86 | Уч. ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110 кВ "Сосновка"(ВПО) от оп. №82 до ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | июль | 25 | С 11:25 до 16:00. Замена дефектных изоляторов на оп. №103, 104, 107, 113, 120, 136, 137. Заявка до 26.08.25г
87 | 2СШ-6 кВ ЗРУ-6 кВ Уст №2 | август | 26 | Вывод в ремонт, для безопасного производства работ по монтажу и подсоединению цепей учета электроэнергии.
88 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-2 после ПП-1 до ПП-5 ПС 35 кВ "Сытовка" | август | 26 | Восстановительные работы на уч.ВЛ-6кВ Ф-2 от ПП-1 до ПП-5 (после АО от 25.08.25): в пролёте оп.№38-№39 упало дерево, не в охранной зоне ВЛ, обрыв проводов Ф-"А", "В", С". Сорвало изоляторы на ПП-3 в сторону оп.№37 Ф-"А", "В", С", на оп:№37 Ф-"С", № 38 Ф-"С", №39 Ф-"А, В, С", №40 ф-"А", "В", №41 ф-"А", "В". Обрыв провода в пролёте оп.: №37-38 Ф-"С", №39-40 Ф-"В", №40-41 Ф-"А, В", № 41-42 Ф-"А", "В", "С". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
89 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | август | 26 | Допуск персонала ООО"ВолгоЭнергоСтрой" в качестве командированного, для подсоединения вновь установленного реклоузера в пролете оп.№1712/29А-1712/30.(вновь смонтированный реклоузер не поддается включению-зашунтирован).
90 | ВВ-6 кВ Ввод -1 ПС 35 кВ "Чубовка" | август | 29 | Устранение нагрева болтового соединения проходного изолятора и шины ф-"А" яч.№2 Ввод-1(после тепловизионного контроля). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
91 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | сентябрь | 3 | Ремонт ЛР-16 (отпайка от оп.№164). Отсоединение спусков ВЛ с ЛР-15 на ТП-34(250кВА) скв.№524 "Ветлянского" м/р для дальнейшего демонтажа и вывоза ТП-34 (бездействующее э.о).
92 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Кулагинская" | сентябрь | 3 | Восстановление целостности шлейфа провода ф-"А" на оп.№125. (обнаружено при осмотре ВЛ). Расчистка поросли в пролетах оп.№124-125.
93 | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-13 после ПП №25 ПС 35 кВ "Ключи" | сентябрь | 3 | Устранение нагрева на ЛР-6кВ ф-"С" на оп.№ 1311/13 (отпайка на ТП-6/0,4кВ № 31/160). После тепловизионного контроля от 02.09.25.
94 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | сентябрь | 5 | Измерение характеристик Т-2-Т. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
95 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | сентябрь | 8 | Замена дефектного изолятора на оп. №65. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
96 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | сентябрь | 8 | Замена дефектного опорного изолятора фаза "С" оп.№200/122. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
97 | КЛ-6 кВ Ф-В-11 ПС 110 кВ "УКПН-2". | сентябрь | 10 | Устранение нагрева контактного соединения шины и наконечника КЛ-6 кВ Ф-"С" в яч. Ф-25. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
98 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | сентябрь | 10 | Остсоединение отпайки на ТП 6/0,4 кВ "СПК Садок-2" (бездействующее оборудование) на оп. №35.
99 | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" ПС 220 кВ "Кинельская"(СПМЭС). | сентябрь | 11 | Допуск персонала ООО "АЙ-ТОР" в качестве командированного для текущего ремонта Ай-Тор на оп.№54. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения
100 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "КНС" | сентябрь | 11 | Ремонт дефектного шлейфа ф-"А" на ЛР-6кВ (оп.№ 1607/1) в сторону ТП 6/0,4кВ №1630/400.
101 | ВЛ-6 кВ Ф-322 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | сентябрь | 12 | Перевязка провода фаза - "В" на оп. №32223/24
102 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | сентябрь | 14 | Замена дефектного изолятора на оп. №59.
103 | ВЛ-6 кВ ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | сентябрь | 19 | Ремонт провода в пролёте оп. № 68-69 (фаза-А).
104 | ВЛ-6 кВ Ф-80 ПС 35/6 кВ "Семеновская" | сентябрь | 23 | Отсоединение КТППН 80-01 со скв.№ 2 "Семеновского" м/р на оп.№2Е.
105 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | сентябрь | 23 | В 17:28 произвели отключение ВЛ-110кВ "Бариновка-2" на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО).
106 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | сентябрь | 27 | Персоналом СРЭ С 11:45 до 14:35 Произведены работы по: замене оп.№0300/36, восстановлению проводов ф-"А","В","С" в пролете оп.№0300/35- 0300/36, замене изоляторов, колпачков, вязок на оп.№0300/35, 0300/37. В 15:02 ВЛ-6кВ Ф-3 в работе.
107 | Т-2 ПС 35 кВ "Южный-Неприк" | сентябрь | 30 | Замена "Сириус-Т-3". Проверка РЗиА Т-2. Измерение электрических характеристик. после АО. В 16:45 работы полностью закончены, по результатам измерений электрических характеристик замечаний нет, выполнен отбор пробы масла Т-2. Ввод в работу Т-2 запланирован после получения результата анализа пробы масла.
108 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | сентябрь | 30 | Ремонт провода Ф-"С" в пролёте оп. №77-79.
109
110
111
112
113
114
115