## 2
Данные об аварийных отключениях за 4 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ПП-10-1 КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | октябрь | 14 | Работала МТЗ-3. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ЭО (L=4 км), повреждений не обнаружено. | Произведен осмотр ЭО (L=4 км), повреждений не обнаружено. | -
2 | ВЛ-6 ф-2 ПC 35 кВ "Киндяково" | октябрь | 27 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Появилось замыкание на землю (фаза-А) на 1 СШ-6 кВ. Причина: обрыв провода в пролетах оп. №137-139 из-за ОЗЗ через опорный изолятор (оплавление провода). | Причина: обрыв провода в пролетах оп. №137-139 из-за ОЗЗ через опорный изолятор (оплавление провода)
3 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | октябрь | 27 | Работала МТЗ. АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. В 12:40 28.10.25г. выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1, обнаружено, под ЛР-13 (ТП 6/0,4 кВ БЛП-6) труп птицы, на ЛР-13 видны следы перекрытия, ремонт оборудования не требуется. | В 12:40 28.10.25г. выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1, обнаружено, под ЛР-13 (ТП 6/0,4 кВ БЛП-6) труп птицы, на ЛР-13 видны следы перекрытия, ремонт оборудования не требуется.
4 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | октябрь | 30 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр ЭО, обнаружено: в пролете опор №2-3, отпайка на скв. 600 «Кулешовского» м/р видны следы КЗ Ф – «А, С». Рядом работает погрузочная техника подрядной организации ООО «ОМАС» для буровой бригады №16 НПП «Бурение» на скв. № 508 Кулешовского м/я. Акт инцидента составлен. | Произведен осмотр ЭО, обнаружено: в пролете опор №2-3, отпайка на скв. 600 «Кулешовского» м/р видны следы КЗ Ф – «А, С».
5 | ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский" отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-12(ВПО) ПС 220 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) | ноябрь | 1 | Работала ТО. АПВ- нет. РПВ неуспешно. Произведен осмотр ВЛ и ЭО, обнаружили неисправность ВВ-10 ВЛБ. Неисправность устранена. | Произведен осмотр ВЛ и ЭО, обнаружили неисправность ВВ-10 ВЛБ. Неисправность устранена | -
6 | ВВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Голубевская". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-3, Ф-5. | ноябрь | 2 | Работала газовая защита Т-1-Т Причина отключения Т-1-Т: ложное срабатывание реле газовой защиты. Требуется вывод в ремонт Т-1-Т для определения ложного срабатывания. | Причина отключения Т-1-Т: ложное срабатывание реле газовой защиты. Требуется вывод в ремонт Т-1-Т для определения ложного срабатывания.
7 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО) | ноябрь | 3 | Работала МТЗ АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина: неисправность МВ-6 кВ Ф-4 (произвели замену МВ-6 кВ) | Причина: неисправность МВ-6 кВ Ф-4 (произвели замену МВ-6 кВ)
8 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | ноябрь | 7 | Работала ТО. АПВ-успешно. Дождь. Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр яч. №2 в РУ-6кВ и подходы ВЛ, видимых дефектов не обнаружено. Осмотр ВЛ (L=13,2км) запланирован на 08.11.25. | Успешно
9 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-65 после АПС-65/2 ПС 110 кВ "Коханы" (ВПО). | ноябрь | 9 | Работало АО. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. Осмотр уч. ВЛ-6 кВ Ф-65 от АПС-65/2. Причина: неисправность устройства релейной защиты АПС-65/2. | Причина: неисправность устройства релейной защиты АПС-65/2.
10 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-12 после ПП-6-1 ПС 35 кВ "Мочалеевка". | ноябрь | 14 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. В 05:07 РПВ успешно. Осмотр ВЛ-6 кВ Ф-12 после ПП-6-1 запланирован на дневное время 14.11.25г. | Осмотр ВЛ-6 кВ Ф-12 после ПП-6-1 запланирован на дневное время 14.11.25г.
11 | ВЛ-10 кВ "РАК-3"(СПО) ПС 35 кВ "Большая Раковка"(СПО) Под отключение попал: уч. ВЛ-10 кВ "РАК-3"(СПО) после ПП-"РАК-3"(АО"СНГ"). | ноябрь | 18 | Работала МТЗ АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 19.11.25. | Успешно
12 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | ноябрь | 23 | Работала МТЗ-3. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. | Успешно
13 | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Сологаевка". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-11. | ноябрь | 23 | Сработало указательное реле АО и указательное реле "Неисправность цепей управления МВ-35 Т-1-Т". АПВ-нет. В 09:35 подали напряжение через СВВ-6 кВ.
14 | КРУ-АПС-10 кВ «Северо-Флеровка» по ВЛ-10 кВ Ф-4 (АО "ССК") ПС 110 кВ «Большая Черниговка» (ЧПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ «Северо-Флеровская» (АО "СНГ"). | ноябрь | 29 | Работала ТО. АПВ неуспешно. РПВ успешно. С 12:00 до 17:00 выполнен осмотр отпайки ВЛ-10 кВ «Северо-Флеровская» от КРУ-АПС-10 кВ «Северо-Флеровка» до оп. №420/74, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. Общая длина ВЛ-7,9 км. Выполнение осмотра оставшего участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ №5 невозможно из-за отсутствия проезда к ним. 01.12.25г на А/М "ТРЭКОЛ" произведен осмотр ВЛ под ЛР-02 на оп. №423/2 обнаружена мертвая птица. | Успешно
15 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО). | декабрь | 3 | Работала МТЗ. АПВ- успешно. С 17:47 (03.12) до 01:00 (04.12) выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО), замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. Общая длина ВЛ-13,8 км.. | Успешно
16 | ВЛ-110 кВ "Переволоки-2"(ЧПО) ПС 220 "Головная" (ПМЭС) Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС110кВ "Колдыбань" (ЧПО), ПС35/6кВ "Дзержинская", ПС35/6кВ "Восточная". | декабрь | 13 | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ - успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
17 | ВЛ-110 кВ "Переволоки-1"(ЧПО) ВЛ-110 кВ "Переволоки-2"(ЧПО) ПС 220 "Головная" (ПМЭС) Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС110кВ "Колдыбань" (ЧПО), ПС35/6кВ "Дзержинская", ПС35/6кВ "Восточная", | декабрь | 13 | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ - неуспешно. РПВ-не производили (погодные условия). В 16.12 14.12.25г РПВ успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
18 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС35/10кВ "Петрухновская" | декабрь | 13 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. В 21:10 на ПС35/10кВ "Петрухновская" АВР-10кВ -успешно. | Успешно
19 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | декабрь | 13 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-неуспешно РПВ (дистанционно)-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. На оп.№5 (отпайка на ТП-0773/250) слетел провод, лежит на траверсе. В 4:12 откл.ЛР-7-1(отпайка на ТП-0773/250). ВЛ-6 кВ Ф-7 включению не поддается. При осмотре обнаружено 8 повреждений. В 20:07 15.12.25г откл. отпайка от оп. №700/77 (скв. 73, 47 пролётов), ВЛ-6 кВ Ф-77 РПВ-успешно. Осмотр отпайки от оп. №700/77 запланирован на 16.12.25г.
20 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС35/10кВ "Петрухновская" | декабрь | 13 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно В 22:20 РПВ-не производили (погодные условия). Снег, метель, сильный порывистый ветер. В 21:10 на ПС35/10кВ "Петрухновская" АВР-10кВ -успешно. В 14:22 14.12.25г на ПС 35/10 кВ " Пиненковская" откл. ВВ-35, ЛР-35 кВ "Майская", на ПС 35/10 кВ "Петрухновская" вкл. СР-35-1, СВВ-35. В 16:58 14.12.25г РПВ ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО)- успешно. | Успешно
21 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Сытовка" | декабрь | 13 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. В пролете оп. № 18-19 упавшее дерево.оп.№ 402/12-402/13 ветка дерева под проводами ВЛ, упавшее из за пределов ох.зонны. LВЛ-5 км. | В пролете оп. № 18-19 упавшее дерево.оп.№ 402/12-402/13 ветка дерева под проводами ВЛ, упавшее из за пределов ох.зонны. LВЛ-5 км.
22 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | декабрь | 13 | Работала МТЗ. АПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
23 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | декабрь | 13 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-неуспешно РПВ (дистанционно)-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
24 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Садовая" | декабрь | 14 | Сработало указательное реле "АО" АПВ-неуспешно РПВ (дистанционно)-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. 16.12.25г. неисправности устранены.
25 | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" (СПО) ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" (СПО) ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская" (ПМЭС). Под отключение попали: ПС110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО), ПС35/6кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС35/6кВ "Ключи", ВЛ-10кВ Ф-РАК-3 ПС35/10кВ "Большая Раковка" (СПО), ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ "Энергия"(ВПО)" | декабрь | 14 | Работала 1ст. ТЗНП АПВ-неуспешно На ПС35/6 кВ "Ключи" АВР-6кВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. ПС35/6кВ "Запрудная" без напряжения. В 3:17 ПС35/6кВ "Запрудная" переведена на ВЛ-35кВ "Алакаевка", ВЛ-35кВ "Хилки" ПС110кВ "Тимашевская"(ЦЭЭ№1). | Успешно
26 | ВЛ-6 кВ Ф-53 ПС 35/6 кВ "Гребенная" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
27 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | декабрь | 14 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-нет РПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
28 | ВЛ-110 кВ "Муханово-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС110кВ "Мухановская", Т-2-Т ПС35 кВ "Промысловая", С-1-Т ПС110 кВ "Тимашевская", Т-1-Т ПС 35кВ "Западная". | декабрь | 14 | Работала 1ст ТЗНП АПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
29 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | декабрь | 14 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-неуспешно РПВ (дистанционно)-неуспешно. РПВ -неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер.Осмотрели 60%, обнаружено при осмотре повреждения (на 13 шт. опорах).17:10 15.12.25г после устранения неисправностей ВЛ-6 кВ Ф-2 РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Успешно
30 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
31 | ВЛ-6 кВ Ф-124 ПС 35 кВ "Шумарка" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно 5:30 АПВ-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
32 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ (дистанционно)-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер.14.12.25 осмотр произведен на 1/3(ТРЭКОЛ не проехал). 16:02 15.12.25г после устранения неисправностей ВЛ-6 кВ Ф-9 РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 16:02 15.12.25г после устранения неисправностей ВЛ-6 кВ Ф-9 РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
33 | ВЛ-35 кВ "Марьевка" ПС 35 кВ "Марьевская" Под отключение попали: ПС 35кВ "Гребенная", "Елховская", Т-2 ПС35кВ "Южный-Неприк". | декабрь | 14 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
34 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно 6:58 РПВ-неуспешно Снег, метель, сильный порывистый ветер.На опорах № 700/25, №700/40, №700/44, №700/125 обнаружили, что вследствие сильного порывистого ветра и пляски проводов со штырей слетели изоляторы. В 17:21 15.12.25г после устранения неисправностей ВЛ-10 кВ Ф-7 РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | В 17:21 15.12.25г после устранения неисправностей ВЛ-10 кВ Ф-7 РПВ успешно. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.
35 | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" Под отключение попали: ПС35кВ "Репьевская", "Хилки", ПС35кВ "Ключи", "ПС35кВ "Запрудная". | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
36 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35/6 кВ "Западная" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно. РПВ- успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
37 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно.РПВ- успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
38 | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: ПС35/6кВ "Хомяковская", Т-1-Т ПС35/6 кВ "Медведевская", ВЛ-6кВ Ф-1, Ф-4, Ф-6, Ф-10 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). | декабрь | 14 | Работала 1 ст.ТЗНП, 1 ст.МТЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
39 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. 16:02 при осмотре обнаружено оп.№ 94 (лопнул хомут на траверсе , провод ф-"В" касается опоры.) На оп.№ 94 разрушен изолятор ф-"В". Устранено 15.12.25. | Успешно
40 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно. РПВ- неуспешно. При осмотре обнаружены слетевшие изоляторы на оп. №200/81,82,85,86,87, 88,89,92,95,96. Обрыв провода ф -"А "на оп. № 80 и 82. В 19:58 15.12.25г, после устранения неисправностей ВЛ-6кВ Ф-2 в работе. | При осмотре обнаружены слетевшие изоляторы на оп. №200/81,82,85,86,87, 88,89,92,95,96. Обрыв провода ф -"А "на оп. № 80 и 82. В 19:58 15.12.25г, после устранения неисправностей ВЛ-6кВ Ф-2 в работе.
41 | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ "Садовая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | декабрь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно.РПВ- успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
42 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Покровская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Произвели крепление слетевшего провода Ф-"В","С" на оп.№ 20 и Ф-"В" на оп.№ 24. ВЛ-6 кВ Ф-1 в работе. | Успешно
43 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Покровская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 5:05(15.12) РПВ-успешно. Причина: на 7-ми опорах вследствие сильного порывистого ветра и пляски проводов со штырей слетели изоляторы. Неисправности устранены в 05:05 (15.12.25) ВЛ-6кВ Ф-2 в работе | Успешно
44 | ВЛ-6 кВ Ф-51 ПС 35/6 кВ "Марьевская" Под отключение попала: ВЛ-6 кВ Ф-55. | декабрь | 14 | Сработало указательное реле Авар Откл. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
45 | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
46 | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ- неуспешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: обрыв вязки провода ф-"В" на оп. №1500/30, схлест с проводом ф-"С". Произвели замену дефектной вязки провода ф-"В" на оп. №1500/30. ВЛ-10кВ Ф-15 в работе. | Произвели замену дефектной вязки провода ф-"В" на оп. №1500/30. ВЛ-10кВ Ф-15 в работе.
47 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | декабрь | 14 | Сработало указательное реле Авар Откл. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
48 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. При осмотре у оп.№ 200/128 ТРЭКОЛ сломался. С 10:30 до 12:30 (15.12.25г) на ВЛ-6кВ Ф-2 выполнили работы по ремонту провода и замене дефектных изоляторов в пролётах оп. № 236/4-236/7. в 12:30(15.12) ВЛ-6кВ Ф-2 в работе. | С 10:30 до 12:30 (15.12.25г) на ВЛ-6кВ Ф-2 выполнили работы по ремонту провода и замене дефектных изоляторов в пролётах оп. № 236/4-236/7. в 12:30(15.12) ВЛ-6кВ Ф-2 в работе.
49 | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под посадку напряжения попали : Алексеевская: Ф-1,5. ПС 35/6 кВ "Грековская": Ф-1,2,3,5,6. ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская": Ф-2,12. ПС 35/6 кВ "Богатыревская": Ф-10,12,14. ПС 35/6 кВ "Кулешовская": Ф-12,14,16. ПС 35/6 кВ "Богдановская": Ф-6,9,11 ПС 35/6 кВ "Желябовская": Ф-5,6. ПС 35/6 кВ "Солоцкая": Ф-6,7,8,10. ПС 35/6 кВ «Кулагинская»: Ф-2,9. " | декабрь | 14 | Работала 1 ст. ДЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. | Успешно
50 | ВЛ-6 кВ Ф-313 ПС 35 кВ "Чубовка" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. Произвели отсоединение проводов отпайки с замыканием на землю на оп. № 31310/1 в сторону оп. № 31310/2. С 08:40 до 10:00 15.12.25г выполнены работы по замене дефектных изоляторов на оп. №31310/1. | Успешно
51 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | декабрь | 14 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. 14:30 15.12.25г выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-55, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно | -
1.2 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" ПП-6-1 | декабрь | 15 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ- неуспешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. В 10:10 ВЛ-6кВ Ф-12 выведен в ремонт для выполнения верхового осмотра. В 15:45 на ВЛ-6кВ Ф-12 произвели замену изолятора на оп.№1200/107 и на оп.1212/3 ремонт вязки провода Ф-«А». В 16:04 ВЛ-6 кВ Ф-12 в работе. | В 15:45 на ВЛ-6кВ Ф-12 произвели замену изолятора на оп.№1200/107 и на оп.1212/3 ремонт вязки провода Ф-«А». В 16:04 ВЛ-6 кВ Ф-12 в работе. | -
1 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110 кВ "Лугань" | декабрь | 21 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ L-10,3км обнаружено: на оп.№12 Т слетел изолятор ф-"А", провод лежит на траверсе, на оп.№7Т,8Т слетели изоляторы ф-"А", "В" провода лежат на траверсах. В 20:47 откл. ЛР-6кВ на оп.№1Т (отпайка бездействующая). В 21:04 ВЛ-6кВ Ф-55 в работе. | В 20:47 откл. ЛР-6кВ на оп.№1Т (отпайка бездействующая). В 21:04 ВЛ-6кВ Ф-55 в работе.
2 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | декабрь | 21 | Сработало указательное реле "Авар откл" АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. | Успешно
3 | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" (ВПО) ПС 110 кВ "Кротовка"(ВПО). Под отключение попали: Т-1 на ПС 110 кВ "Лугань", Т-2 на ПС 110 кВ "УКПН-2", ПС 35 кВ "Сброс", | декабрь | 23 | Защиты не работали. АПВ не работало. При отключении сработало указательное реле "обрыв цепей управления" В-110 "УКПН-2" на ПС 110 кВ "Кротовка" (ВПО). В 16:30 на ПС 110 кВ "УКПН-2" выполнен перевод нагрузки 2 сш-6 кВ на Т-1. В 16:45 на ПС 110 кВ "Лугань" выполнен перевод нагрузки Т-1 на Т-2 (ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО)). В 20:50 выполнен осмотр ВЛ-110 "УКПН-2" персоналом ЦЭЭ№1 от оп. №74 до оп.№80, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. В 22:05 персоналом РЗиА ВПО обнаружена и устранена причина АО В-110 "УКПН-2" на ПС 110 кВ "Кротовка" (неисправность конденсатора реле РПВ-52 в цепях управления выключателя). В 22:18 РПВ ВЛ-110 кВ "УКПН-2" на ПС 110 кВ "Кротовка" (ВПО) успешно. Восстановление нормальной схемы эл. снабжения на ПС 110 кВ "УКПН-2" и ПС 110 кВ "Лугань" запланировано на 24.12.25г | Успешно
4 | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220 кВ "Новоотрадная" (ПМЭС). Под отключение попали: Т-1 ПС110 кВ "Подгорная", Т-1 ПС110 кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6кВ Ф-64, Т-1 ПС 35 кВ "Неклюдовская", ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская", "Ново-Ключевская", "Восточная-Черновка", ПС110 кВ "Лугань", ПС 35 кВ: "Марьевская", "Гребенная", "Елховская", "Бирюковская", "Северо-Максимовка", "Сброс", Т-2 ПС 35 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Ключевская" (ЦЭЭ№5). | декабрь | 24 | Работала 1 ст. ТЗНП АПВ-успешно. Причина: АО С-1-Т ПС 110 кВ "Коханы"(ВПО) в следствии неисправности РЗиА. | Успешно
5 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | декабрь | 24 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. 25.12.25 выполнен осмотр ВЛ, замечаний послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно
6 | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под отключение попали: 1 СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". | декабрь | 29 | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Причина выясняется. | Успешно
7 | ВВ-35 Т-2-Т, ВВ-6 ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дерюжевка". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-12, Ф-17, Ф-18. | декабрь | 31 | Работала газовая защита РПН Т-2-Т. АПВ-нет. В 15:25 вкл. СВВ-6, нагрузка 2 сш-6 кВ переведена на Т-1-Т (тележка СВВ-6 не включается, тележка ВВ-6 ввод 6 кВ Т-2-Т установлена в яч. СВВ-6 и вкл. в работу). 02.01.26г запланировано проведение испытаний и измерений Т-2-Т. | В 15:25 вкл. СВВ-6, нагрузка 2 сш-6 кВ переведена на Т-1-Т (тележка СВВ-6 не включается, тележка ВВ-6 ввод 6 кВ Т-2-Т установлена в яч. СВВ-6 и вкл. в работу). 02.01.26г запланировано проведение испытаний и измерений Т-2-Т.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 |  |  |  |  | - | -
56 |  |  |  |  | - | -
57 |  |  |  |  | - | -
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90