## 2
Данные об аварийных отключениях за 1 квартал 2026г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35 кВ "Неклюдовская". | январь | 4 | Работало указ. реле АО. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный, порывистый ветер. С 09:00 до 15:36 12.01.26г выполнен осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-183, L-16,2 км, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно. | -
2 | ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) ПС 35 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ"). | январь | 4 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный, порывистый ветер. Причина: в пролете оп.№700/91-700/92 (уч. ВПО) схлест проводов. Устранено персоналом Волжского ПО. | Причина: в пролете оп.№700/91-700/92 (уч. ВПО) схлест проводов. Устранено персоналом Волжского ПО.
3 | ВЛ-35 кВ "Черновка" (СПО) ПС 35 кВ "КС-8" ("Газпромэнерго") Под отключение попали: ПС 35 кВ "Елшанка" (СПО), ВЛ-10 кВ "Пичерская" (АО "СНГ"). | январь | 4 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный, порывистый ветер. Причина: неисправность ВВ-10кВ Ввод-Т-1-Т на ПС 35 кВ "Черновка"(СПО). | Причина: неисправность ВВ-10кВ Ввод-Т-1-Т на ПС 35 кВ "Черновка"(СПО).
4 | ВЛ-10 кВ Ф-3 (СПО) ПС 35/10 кВ "Денискино" (СПО) Под отключение попали: отпайки ВЛ-10кВ Ф-3 "Ялтаусского" м/р, ВЛ-10кВ Ф-3 "Киргизовского" м/р. | январь | 6 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно В 18:00 персоналом Самарского ПО отключена отпайка ВЛ-10кВ Ф-3 "Ялтаусского" м/р (скв.№265 -12 т/сут). В 18:10 ВЛ-10кВ Ф-3 (СПО) в работе без замечаний. Персоналом ЦЭЭ обнаружено: неисправность ВВ-10кВ в КРУН-АПС-10-1/Я. Устранено (зашунтировали). | В 18:10 ВЛ-10кВ Ф-3 (СПО) в работе без замечаний. Персоналом ЦЭЭ обнаружено: неисправность ВВ-10кВ в КРУН-АПС-10-1/Я. Устранено (зашунтировали).
5 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | январь | 14 | Сработало указательное реле АО. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. В контрольном положении ВВ-10 Ф-14 РПВ-неуспешно. При попытке выкатить тележку ВВ-10 Ф-14 в ремонтное положение сработала блокировка дверей ячейки. Устранено. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-14 обнаружено: на оп.№1405/7 разрушен изолятор ф-"В", провод ф-"В" лежит на проводе ф-"А". В 9:40 откл. ЛР-14/3 на оп. №1405/3. В 9:43 ВЛ-10кВ Ф-14 в работе скв. в простое нет. С 10:00 до 10:30 произвели замену дефектного изолятора на оп.№1405/7, крепление провода. В 10:35 вкл. ЛР-14/3 на оп.№1405/3. | При осмотре ВЛ-10кВ Ф-14 обнаружено: на оп.№1405/7 разрушен изолятор ф-"В", провод ф-"В" лежит на проводе ф-"А". В 9:40 откл. ЛР-14/3 на оп. №1405/3. В 9:43 ВЛ-10кВ Ф-14 в работе скв. в простое нет. С 10:00 до 10:30 произвели замену дефектного изолятора на оп.№1405/7, крепление провода. В 10:35 вкл. ЛР-14/3 на оп.№1405/3. | -
6 | КВЛ-6 кВ ф-Гелий-2 (АО"ОГПЗ") ПС 110 кВ "Мухановская" Под посадку напряжения попали: 1,4 СШ-6кВ ПС110/35/6кВ "Мухановская". | февраль | 13 | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-не производили. Владелец уведомлен. Причина отключения: в 11:20 14.02.26г персоналом АО "ОГПЗ" выявлено, на КЛ-6 кВ Ф-"Гелий-2" обрыв Ф-"В" и замыкание на землю Ф-"С". Точное место повреждения не определено. При осмотре ячейки ВВ-6 кВ Ф-"Гелий-2" персоналом ЦЭЭ№1 замечаний не обнаружено. | При осмотре ячейки ВВ-6 кВ Ф-"Гелий-2" персоналом ЦЭЭ№1 замечаний не обнаружено.
7 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-12 после ПП 6/1 ПС 35 кВ "Мочалеевка" | февраль | 20 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. 22.02.26 произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно.
8 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ "Каменка" | март | 1 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. В 18:20 РПВ успешно. В 19:30 персонал выехал на осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ "Каменка" на а/м ТРЭКОЛ от ЦДНГ. В 21:24 персонал ЦЭЭ №4 выполнил осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-5, обнаружено, неисправность СУ ЭЦН скв. №6П "Северо-Каменского" м/р, на СУ ЭЦН АВ-0,4кВ (800А) не отключился, в ТП 6/0,4 кВ №236 АВ-0,4 кВ (1000А) также не отключился. Персоналом ЦЭЭ №4 отключен АВ-0,4 кВ (1000А) в ТП 6/0,4 кВ №236 в сторону СУ ЭЦН скв. №6П. | В 21:24 персонал ЦЭЭ №4 выполнил осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-5, обнаружено, неисправность СУ ЭЦН скв. №6П "Северо-Каменского" м/р, на СУ ЭЦН АВ-0,4кВ (800А) не отключился, в ТП 6/0,4 кВ №236 АВ-0,4 кВ (1000А) также не отключился. Персоналом ЦЭЭ №4 отключен АВ-0,4 кВ (1000А) в ТП 6/0,4 кВ №236 в сторону СУ ЭЦН скв. №6П.
9 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110 кВ "Алексеевка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ «Алексеевская», ПС 35/6 кВ «Грековская», ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Богдановская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая", ПС 35/6 кВ "Кулагинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кулешовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Богатыревская", ПС 35/6 кВ "Субботинская". | март | 5 | Работала МТЗ. АПВ успешно. В 16:45 персонал выполнил осмотр ВЛ-35кВ "Грековка" отпайку на ПС35/6кВ "Алексеевская" от оп. №28 до оп. №91, осмотр ПС 35/6 кВ "Грековская", ПС 35/6кВ "Кулешовская", ПС 35/6 кВ "Алексеевская" , подходы ВЛ, замечаний , послуживших причиной АО, не обнаружено. 06.03.26 осмотрели: ВЛ-35кВ "Грековка" с оп. №1 до оп. №62; отпайку на ПС35/6кВ "Алексеевская" с оп. №1 до оп. №28; отпайку на ПС35/6кВ "Субботинская" полностью; ПС 35/6кВ "Субботинская"; ВЛБ-35 "Субботинка"; ВЛБ-35 "Богатыревка-2" замечаний не обнаружено. | Успешно.
10 | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС). Под отключение попали: Т-2-Т ПС35/6кВ "Екатериновская", Т-1-Т ПС35/10кВ "Южно-Орловская"; под посадку напряжения попали скв. по ЦЭЭ№1(ЦДНГ-3). | март | 6 | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ-успешно. На ПС35/6кВ "Екатериновская", ПС35/10кВ "Южно-Орловская" АВР-успешно. ВНР-успешно. | Успешно.
11 | Т-1 ПС 110 кВ "Мухановская". Под отключение попали: 1,4 СШ-6 кВ, Т-1 ПС 35 кВ "Восточная", Т-2 ПС 35 кВ "Промысловая", Т-2 ПС 35 кВ "Западная". | март | 16 | Работала ДЗТ. В 0:55 перевод нагрузки Т-1 на Т-2. Причина: неисправность ОПН-110 Т-1 (фаза-А). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | Причина: неисправность ОПН-110 Т-1 (фаза-А). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
12 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под отключение попали: 1 СШ 6кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (Ф-3,4,5,6,8), ПС 35/6кВ «Парфеновская», ПС 35/6кВ «Голубевская», ПС 35/6кВ «Желябовская», ПС 35/6кВ «Богдановская», ПС 35/6 кВ «Солоцкая», ПС 35/6 кВ «Кулагинская», Т-2-Т ПС 35/6 кВ «Широкинская», Т-2-Т ПС 35/6 кВ «Коммунарская», ПС 35/6кВ «Никольская». | март | 25 | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. При осмотре персоналом ВПО отпайки на ПС 110 кВ "Парфеновская" оп. №16 обнаружены следы перекрытия на изоляторах и проводе фаза - "С", ремонт не требуется. | Успешно.
13 | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО) | март | 27 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен частичный осмотр ЭО (80%), повреждений не обнаружено. Продолжение осмотра 31.03.26г. | Успешно.
14 | В-35 Т-2 ПС 35 кВ "Черновская" | март | 28 | При осмотрне ЭО ДЭМ ЦЭЭ№1 по неостарожности задел ключ управления В-35 Т-2, что привело к отключению В-35 Т-2. | При осмотрне ЭО ДЭМ ЦЭЭ№1 по неостарожности задел ключ управления В-35 Т-2, что привело к отключению В-35 Т-2.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 | [5 empty] | -
1.2 | [5 empty] | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 | [5 empty] | -
56 | [5 empty] | -
57 | [5 empty] | -
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266