## Форма № 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2018 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | + | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [9 empty] | + | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [9 empty] | + | - | - | -
0.6. | Прочие инвестиционные проекты | [9 empty] | + | - | - | -
1899-12-31 | Самарская область | [9 empty] | + | - | - | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе | [9 empty] | + | - | - | -
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | н/д | н/д | - | н/д | 2х16 | 2х16 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | физический износ и дефекты оборудования | - | -
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/6кВ "Горбуновская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х6,3 | 2х6,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | физический износ и дефекты оборудования | - | -
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | 5.357 | 2017-12-20 | - | 5.906 | 2х25 | 2х25 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | Повышение надежности снабжения электроэнергией потребителей и защита силового трансформатора от внешних коротких замыканий | - | -
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х16 | 2х16 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения, роста нагрузок нет. Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее к повышенному термическому и динамическому воздействию на электрооборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Неудовлетворительное техническое состояние: Износ механизмов приводов ОД-110 и КЗ-110. | - | -
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | 4.586 | 2017-12-20 | - | н/д | 2х25 | 2х25 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | физический износ и дефекты оборудования | - | -
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Запрудная" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Сургутская" | н/д | н/д | - | н/д | 2.5 | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Тверская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | 9.395 | 2017-12-20 | - | 9.587 | 2х16 | 2х16 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | замена выключателей, номинальные параметры которых не соответствуют расчетным уровням токов короткого замыкания | - | -
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | RK_OA SNG_DD_01 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х10 | 2х10 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | Оптимизация потребления электрической энергии. Переход с тарифа ВН МРСК на тариф ФСК | - | -
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х25 | 2х25 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | Снижение потенциальных потерь добычи нефти за счет повышения надежности работы трансформаторного оборудования. Усиление ЦП с целью снижения риска остановки добычного фонда скважин в том числе на ПС 35 кВ, питающихся от этой ПС | - | -
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35кВ "Мухановская" | 16.427 | 2017-12-20 | - | 21.428 | 2х25 | 2х25 | н/д | н/д | н/д | н/д | 110 | 110 | физический износ и дефекты оборудования | - | -
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | н/д | н/д | - | н/д | 2х16 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "БКНС" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Дзержинская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Семеновская" | н/д | н/д | - | н/д | 2.5 | 2х2,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Якушкинская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | н/д | н/д | - | н/д | 1х3,15 | 1х3,15 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Восточная" | н/д | н/д | - | н/д | 2.5 | 6.3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Жуково" | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «Аманак» | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Смагинская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х2,5 | 2х2,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Хилки" | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ ДНС-1" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.30. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Марьевская" | н/д | н/д | - | н/д | 2х4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.2.32. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Утевская" | н/д | н/д | - | н/д | 4 | 2х4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 | 35 | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [9 empty] | + | - | - | -
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110/35/6 "Грековская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Лещевская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ на Лещевском месторождении | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС Карабикуловского месторождения | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ на Карабикуловского месторождения | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/10 "Южно-Орловская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6кВ "Чубовка" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 Южно-Неприковская | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Казанская | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Ивановская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Сарбайско-Мочалеевская" | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Увеличение мощности силовых трансформатор, увеличение протяженности линий электропередачи | - | -
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. | [9 empty] | + | - | + | +
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |  | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Снижение потерь электрической энергии | - | -